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	УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от__ 13.05.2025_ № _1101-па___




ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) водопровод – комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть 
и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей;
2) водопроводная сеть – система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления;
3) пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
4) источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники 
ППВ) – водопровод, водные объекты, оборудованные для целей пожаротушения, пожарные резервуары и пожарные водоемы.
3. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
1) эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
2) финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
3) обеспечение беспрепятственного проезда к источникам ППВ пожарной техники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» для забора воды в целях пожаротушения и для проведения их проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии ППВ, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
5) установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
6) очистку мест размещения источников ППВ от отходов, снега и наледи;
7) проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации
в условиях отрицательных температур;
8) немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;
9) своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта».
5. Установка указателей источников ППВ выполняется силами организаций, осуществляющих их обслуживание и (или) содержание, в соответствии с заключенными договорами (контрактами).
II. СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ППВ
6. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, используются только для целей пожаротушения.
7. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющие 
в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении водопроводные сети 
с источниками ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых 
и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации, обеспечивающих их бесперебойную эксплуатацию.
8. Сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» могут принимать участие в проверках источников ППВ, проводимых организациями водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями на предмет соответствия предъявляемым требованиям и использования для целей пожаротушения. 
9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск при формировании муниципального задания МБЭУ, технических заданий, муниципальных контрактов на выполнение работ по санитарной очистке, текущему содержанию объектов благоустройства предусматривать мероприятия по обеспечению надлежащего технического содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, в том числе по обеспечению беспрепятственного доступа к источникам ППВ подразделениям ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» для заправки пожарных автомобилей и использования при проведении плановых занятий, проверки боеготовности дежурных смен.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к источникам ППВ, расположенным на обслуживаемой территории, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
III. ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ППВ
10. Проверка работоспособности источников ППВ проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Испытание источников ППВ проводится во время ввода их в эксплуатацию, а также после реконструкции и ремонта. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
11. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с методиками (программами), разработанными организациями водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.
12. Испытание источников ППВ проводится организациями, имеющими в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, или иными организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.
13. Результаты проверки работоспособности, испытаний источников ППВ оформляются актом в трех экземплярах. Первый экземпляр хранится в организации водопроводного хозяйства, второй направляется в ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 8 МЧС России», третий – в Управление по делам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.
IV. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ППВ
14. Технические характеристики источников ППВ должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Во время ввода
в эксплуатацию, а также после реконструкции источников ППВ производится их приемка комиссией в составе представителей организации водопроводного хозяйства, абонентов, иных организаций, имеющих в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, в соответствии с разделом III настоящего Положения.
15. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводных сетей ЗАТО Северск, связанное с необходимостью ремонта, должно осуществляться в срок не более суток 
с уведомлением ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».
16. Ремонт сетей водопровода, где отключены более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При сроке ремонта более суток организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, информируют ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России», Администрацию ЗАТО Северск и Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск», принимают участие в мероприятиях по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения.
17. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая 
в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»:
1) о случаях ремонта или замены источников ППВ;
2) об окончании ремонта или замены источников ППВ.
18. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.
V. УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ППВ
19. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренде источники ППВ, ведут их учет с указанием номера, адреса, даты установки, технических характеристик и всех видов произведенных работ
по их обслуживанию.
20. Для учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
и организации, имеющие в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.
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