|  | Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от_25.12.2025__№___6/7______ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК

НА 2025 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2045 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	10

2.2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	43

2.3.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	90

2.4.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	120

2.5.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ	135

2.6.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	168

2.7.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ	171

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК, ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	174

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ	194

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	203

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ	245

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	245

7.1.	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ	259

7.2.	ПЛАН–ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	259

7.3.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ	261

7.4.	ПОРЯДОК И СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ	261

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, газоснабжения |
| Цели Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Задачи Программы | - Инженерно–техническая оптимизация коммунальных систем. - Перспективное планирование развития коммунальных систем. - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения: Установленные АО «РИР»: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности: 2024–2026 гг. – 0,00 шт./Гкал/ч; 2027–2045 гг. – не установлены. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал: 2024–2025 гг. – 177,10 кг.у.т./Гкал; 2026 год – 184,54 кг.у.т./Гкал; 2027–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал: 2024 год – 20 627,00 Гкал; 2025-2026 гг. – 20 673,80 Гкал; 2027–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3: 2024 год – 231 522,0 м3; 2025 год – 231 290,48 м3; 2026 год – 231 522,0 м3; 2027–2045 гг. – не установлены. Установленные ОАО ТС: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: 2024–2025 гг. – 0,00 шт./км; 2026–2045 гг. – не установлены. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2: 2024–2025 гг. – 2,75 Гкал/м2; 2026–2045 гг. – не установлены. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2: 2024–2025 гг. – 8,00 м3/м2; 2026–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал: 2024–2025 гг. – 303 842,7 Гкал; 2026–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3: 2024–2025 гг. – 884 360,0 м3; 2026–2045 гг. – не установлены. Установленные МКП «СВК» (в отношении котельной «ЦОК» п. Самусь): Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: 2025–2045 гг. – не установлены. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал: 2025 год – 156,80 кг.у.т/Гкал; 2026–2045 гг. – не установлены. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2: 2025–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал: 2025 год – 10 430,70 Гкал; 2026–2045 гг. – не установлены Установленные МКП «СВК» (в отношении котельной «Камышка» п. Самусь): Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: 2025–2045 гг. – не установлены. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал: 2025 год – 181,60 кг.у.т/Гкал; 2026–2045 гг. – не установлены. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2: 2025–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал: 2025 год – 337,20 Гкал; 2026–2045 гг. – не установлены Установленные ООО «Уют Орловка» (в отношении котельной п. Орловка): Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: 2024–2028 гг. – 0,00 кг.у.т/Гкал; 2029–2045 гг. – не установлены. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал: 2024–2028 гг. – 154,93 кг.у.т/Гкал; 2029–2045 гг. – не установлены. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2: 2024–2028 гг. – 1,51 Гкал/м2; 2029–2045 гг. – не установлены. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал: 2024–2028 гг. – 336,45 Гкал; 2029–2045 гг. – не установлены Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения: Установленные АО «СВК»: Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%): 2024–2028 гг. – 0,00%; 2029–2045 гг. – не установлены. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%): 2024–2028 гг. – 0,00%; 2029–2045 гг. – не установлены. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км сетей): 2024–2028 гг. – 0,00 шт.; 2029–2045 гг. – не установлены. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%): 2024 год – 24,07%; 2025 год – 24,06%; 2026 год – 24,05%; 2027 год – 24,04%; 2028 год – 24,03%; 2029–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м): 2024–2028 гг. – 0,55 кВт*ч/куб. м; 2029–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м): 2024–2028 гг. – 0,28 кВт*ч/куб. м; 2029–2045 гг. – не установлены. Установленные МКП «СВК»: Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00%; 2028–2045 гг. – не установлены. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00%; 2028–2045 гг. – не установлены. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км сетей): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00 шт.; 2028–2045 гг. – не установлены. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00%; 2028–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 1,58 кВт*ч/куб. м; 2028–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00 кВт*ч/куб. м; 2028–2045 гг. – не установлены. Показатели энергетической эффективности системы водоотведения: Установленные АО «СВК» Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей): 2024–2028 гг. – 0,00 шт./км; 2029–2045 гг. – не установлены. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%): 2024–2028 гг. – 0,00%; 2029–2045 гг. – не установлены. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%): 2024–2028 гг. – 0,00%; 2029–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м): 2024–2028 гг. – 0,02 кВт*ч/куб. м; 2029–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м): 2024–2028 гг. – 0,22 кВт*ч/куб. м; 2029–2045 гг. – не установлены. Установленные МКП «СВК» Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей): 2024 год – не установлены; 2025-2027 – 0,00 шт./км; 2028–2045 гг. – не установлены. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00%; 2028–2045 гг. – не установлены. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00%; 2028–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 0,00 кВт*ч/куб. м; 2028–2045 гг. – не установлены. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м): 2024 год – не установлены; 2025-2027 гг. – 1,10 кВт*ч/куб. м; 2028–2045 гг. – не установлены. После утверждения / корректировки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и включения в них предложенных к реализации мероприятий значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения; показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения; показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения должны быть скорректированы, начиная с периода, в котором данные мероприятия будут проведены. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2025–2045 гг.; |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего на период реализации Программы, из них (млн. руб.); 23 175,639. Средства федерального бюджета; 578,521. Средства консолидированного бюджета, в том числе (разбивка на уровень областного и местного бюджета представлена не в полном объеме ввиду отсутствия данных); 562,696. Средства областного бюджета; 22,356. Средства муниципального бюджета; 466,018. Внебюджетные источники финансирования; 9 122,027. Источник финансирования не определен; 12 912,394. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: - Технологические результаты – повышение надежности работы и развитие систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. - Коммерческий результат – повышение эффективности финансово–хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сферах электро–, тепло–, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газоснабжения, организации сбора, вывоза и утилизации ТБО. - Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг и улучшение условий и уровня жизни населения. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в ЗАТО Северск является AO «Томскэнергосбыт».

Сетевые организации, осуществляющие электроснабжение потребителей на территории ЗАТО Северск:

- ООО «Электросети», действующее на основании Договора оказания услуг по передаче электрической энергии между АО «Томскэнергосбыт» и ООО «Электросети» № 70070181091101 от 01.07.2017г.

- ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование до 04.07.2024 ПАО «Томская распределительная компания»), действующее на основании Договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ООО «Электросети» и ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование до 04.07.2024 ПАО «Томская распределительная компания») № 18.70.227.20 от 01.01.2020г.

- ООО «Томские электрические сети», действующее на основании Договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ООО «Томские электрические сети» и AO «Томскэнергосбыт» № 70070181000117 от 28.06.21г.

- ООО «Горсети» действующее на основании Договора № 18.70.1406.11 от «31» мая 2011 г. оказания услуг по передаче электроэнергии между ООО «Горсети» и ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск»).

- ПАО «Россети» действует на основании Договора от 19.12.2005 №139/П «Оказание услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети». Между АО «Томскэнергосбыт» и ПАО «Россети» также заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 09 апреля 2008 года № 350/П в интересах потребителей ЗАТО Северск.

АО «Сибирский Химический Комбинат» не являются сетевой организацией. АО «Сибирский Химический Комбинат» является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности – покупателем электроэнергии на основании решения Правления АО «АТС» от 07.06.2018 о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки крупного потребителя.

Зона эксплуатационной ответственности сетевых компаний находится в рамках собственности, концессионных соглашений либо аренды электротехнического оборудования. Перечень объектов электросетевого хозяйства электроснабжающих и сетевых организаций на территории ЗАТО Северск приведен на стр. 13–14.

Электроснабжение населенных пунктов ЗАТО Северск производится с опорных подстанций (центров питания).

- ПС 110/10 кВ ГПП–1;

- ПС 110/10 кВ ГПП–701;

- ПС 110/10 кВ ГПП–702;

- КРУН–10, КРУН–3 ТЭЦ АО «РИР» по ВЛ 10 кВ Северская ТЭЦ;

- ПС 110/6 кВ «ГПП–Базовая»;

- ПС 220/35/10 кВ «Орловка»;

- ПС 35/6 кВ «Самусь»;

- ПС 35/10 кВ «Водник».

На территории ЗАТО Северск на конец 2023 года действовало 7 сетевых организаций:

- ООО «Электросети»;

- ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование до 04.07.2024 ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск»);

- ПАО «Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 ПАО «ФСК ЕЭС»);

- ООО «Томские электрические сети»;

- ООО «Сибирская электросеть» (с 2024 года статус сетевой компании не имеет);

- ООО «Горсети»;

- ООО «Инвестградстрой».

В оперативно–технологическом управлении ООО «Электросети» находятся:

На территории г. Северска:

- 2 главные понизительные подстанции (ПС 110 кВ) суммарной мощностью 62 МВА на основании концессионного соглашения.

- 277 трансформаторные подстанции (ТП 10кВ) суммарной мощностью 
235,763 МВА, из них:

  - 54 принадлежит организации на праве собственности,

  - 1 – на основании договора аренды,

  - 222 – на основании концессионного соглашения;

- 628,267 км сетей электроснабжения, из которых:

  - 79,087 км (КЛ–0,4кВ 29,181 км, КЛ–10кВ – 23,706 км, ВЛ–0,4кВ – 17,354 км, ВЛ–10 кВ – 8,846 км) принадлежат организации на праве собственности;

  - 543, 76 км (КЛ–0,4кВ 324,634 км, КЛ–10кВ – 173,553 км, ВЛ–0,4кВ – 19,779 км, ВЛ–10 кВ – 25,794 км) – на основании концессионного соглашения;

  - 5,42 км КЛ–10кВ – на основании договора аренды;

На внегородских территориях ЗАТО Северск:

- 47 трансформаторных подстанции (ТП 10кВ) суммарной мощностью 
19,853 МВА (в пос. Самусь вместе с «Поперечкой» – 31, дер. Кижирово – 2, в дер. Чернильщиково – 3, дер. Семиозерки СНТ «Ягодка» – 1, СНТ «Весна» (Виленка) – 4, пос. Орловка –6), из них:

  - 20 принадлежит организации на праве собственности;

  - 1 – на основании договора аренды;

  - 26 – на основании концессионного соглашения.

- 105,351 км сетей электроснабжения, из которых:

  - 23,971 км (КЛ–0,4кВ – 1,368 км, КЛ–10кВ – 2,517 км, ВЛ–0,4кВ – 9,348 км, ВЛ–10 кВ – 10,738 км) принадлежат организации на праве собственности;

  - 79,561 км (КЛ–0,4кВ –16,677 км, КЛ–10кВ –12,985 км, ВЛ–0,4кВ – 41,156 км, ВЛ– 10 кВ – 8,743 км) – на основании концессионного соглашения;

  - 1,819 км ВЛ–10кВ – на основании договора аренды.

ООО «Томские электрические сети» на территории г. Северска имеют в оперативно–технологическом управлении:

- Оборудование главной понизительной подстанции ПС 110/6 кВ «ГПП–Базовая», общей мощностью 20 000 кВА;

- 39 трансформаторные подстанции (ТП 6кВ) суммарной мощностью 22 900 кВА:

  - 34 из них принадлежит организации на праве собственности,

  - 5 – на основании договора аренды;

- 92,343 км сетей электроснабжения, из которых ВЛ–110 кВ – 2,2 км, ВЛ–10 кВ – 15,758 км, ВЛ–10 кВ – 17,5 км, КЛ–10 кВ – 1,998 км, КЛ–10 кВ – 17,431 км.

ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование до 04.07.2024 ПАО «ТРК») (на внегородских территории ЗАТО Северска имеет в собственности:

- понизительную подстанцию (ПС 35/6 кВ) в пос. Самусь мощностью 13 200 кВА;

- 2 трансформаторные подстанци (ТП 6кВ) в д. Семиозерки суммарной мощностью 275 кВА;

- сети электроснабжения ВЛ–35 кВ № 3550 и 3549;

- сети электроснабжения ВЛ–6кВ (магистраль, 2 ТП 6/0,4 кВ в дер. Семиозерки: ТП 6/0,4 кВ У–1–1, ТП6/0,4 кВ У–1–10);

- сети электроснабжения ВЛ–6кВ (магистраль, все ТП 6/0,4 кВ находятся в зоне эксплуатационной ответственности сторонних организаций);

- остальные присоединения, отходящие от 1, 2 секции 6 кВ ПС 35 кВ Самусь находятся в зоне оперативно–технологического управления потребителей ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск»);

ООО «Горсети» в оперативно–технологическом управлении имеют:

- понизительная подстанцию (ПС 35/10 кВ) «Водник» в пос. Самусь мощностью 32 000 кВА;

- 2х0,118 км сетей электроснабжения ВЛ–35 кВ.

Филиал ПАО «Россети» на территории ЗАТО Северск имеет в собственности:

- понизительную подстанцию ПС 220/35/10 кВ «Орловка» мощностью 50 500 кВА;

- 11,1 км сетей электроснабжения ВЛ–220 кВ.

Описание источников генерации электрической энергии

На территории ЗАТО Северск расположены следующие источники генерации электроэнергии:

- в г. Северске – Северская ТЭЦ (Филиала АО «РИР» в г. Северске), установленная электрическая мощность – 399 МВт;

- в п. Орловка – мини–ГЭС, использующая энергию сточных вод канализационной сети Томска и Нефтехимического комбината (перепад 96м, расход 11 тыс. м3/час). Максимальная электрическая мощность – 1,1 МВт.

Описание источников электроснабжения электрической энергии.

Источниками питания ЗАТО Северск являются опорные подстанции:

В г. Северске

- ПС 220 ГПП–701;

- ПС 220 ГПП–702;

- ПС 110/6кВ «Базовая»;

- ГПП–1;

- Северская ТЭЦ (КРУН–10, КРУН–3).

В п. Самусь, д. Кижирово, д. Семиозерки

- ПС 35/6 «Самусь»;

- ПС 35/10 «Водник».

В п. Орловка

- ПС 220/35/10 «Орловка.

В д. Чернильщиково

- Северская ТЭЦ (КРУН–10, КРУН–3)

Таблица 1 – Центры питания ЗАТО Северск

| № | Эксплуатант | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Резерв мощности, кВА | Год последнего ремонта (ввода в эксплуатацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «СХК» | ПС ГПП–1 | 110/10 | – | – | 1953 |
|  | ООО «Электросети» | ГПП–701 | 110/10 | 2 Х 15 000 | 0 | 2023 |
|  | ООО «Электросети» | ГПП–702 | 110/10 | 2 Х 16 000 | 0 | 2023 |
|  | ООО «Томские электрические сети» | ПС «ГПП–Базовая» | 110/6 | 2 х 10 000 | 3,235 | нет данных |
|  | ПАО «Россети» | ПС «Орловка» | 220/35/10 | 50 500 | Нет данных | 2024 |
|  | Филиала АО «РИР» в г. Северске | Северская ТЭЦ через КРУН–10, КРУН–3 | 220/110/35/10 | – | Нет данных | Нет данных |
|  | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») | ПС «Самусь» | 35/6 | Т–1 10 000 | 8700 | Нет данных |
|  |  |  |  | Т–2 3200 | 2300 | Нет данных |
|  | ООО «Горсети» | ПС «Водник» | 35/10 | 2 х 16 000 | 22 275 | ТР 25.06.2023, КР 26.07.2015 |

Таблица 2 – Основные технические показатели опорных подстанций

| № | ПС | Номинальное напряжение | Тип и схемы РУ | Оперативный ток | Обозначение, тип, мощность, номинальные напряжения трансформаторов |  |  |  | Вид обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | силовые |  | на собственные нужды |  |  |
|  | ГПП–1 | 110/10 кВ | – | постоянный | – |  | – |  | оперативный персонал |
|  | ГПП–701 | 110/10 кВ | ОРУ 110/10кВ ЗРУ 10кВ | переменный | ТС–1, ТДНГ–15000 110/10; 15 МВА | ТС–2, ТДНГ–15000 110/10; 15 МВА | ТСН–1, ТСМА–60/10; 60 кВА | ТСН–2, ТМ–63/10; 63 кВА | оперативно–выездная бригада |
|  | ГПП–702 | 110/10 кВ | ОРУ 110/10кВ ЗРУ 10кВ | переменный | ТС–1, ТДН–16000 110/10; 16 МВА | ТС–2, ТДН–16000 110/10; 16 МВА | ТСН–1, ТМ–63/10; 63 кВА | ТСН–2, ТМ–63/10; 63 кВА | оперативно–выездная бригада |
|  | ГПП «Базовая» | 110/6 кВ | ОРУ 110: Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий; ЗРУ 6: Две секционированные выключателями системы шин | постоянный | Т–21 ТДН–10000/110–70 | Т–18 ТДН–10000/110–70 | ТСН–3 ТМ–63/6 | ТСН–31 ТМ–63/6 | оперативно–выездная бригада |
|  | ПС «Орловка» | 220/35/10 кВ | Мостик с выключателями в цепях линий | Постоянный | Т–1 – ТДТН–25000/220/35/10 | Т–2 – ТДТН–25000/220/35/10 | ТСН–1 – ТМ–250/10–66 У1 | ТСН–2 – ТМ–250/10–66 У1 | дежурный персонал |
|  | ПС «Самусь» | 35/6 кВ | ОРУ–35кВ, ЗРУ–6кВ | переменный | Т–1 ТД–10000–35/6 | Т–2 ТМ–3200–35/6 | ТСН–1 ТМ–100–6/0,4 | ТСН–2 ТМ–100–6/0,4 | оперативно–выездная бригада |
|  | ПС 35 кВ «Водник» | 35/10 кВ | ОРУ–35кВ, ЗРУ–10кВ | Постоянный/переменный | Т–1 ТДНС–16000 35/10кВ | Т–2 ТДНС–16000 35/10кВ | ТСН–1, ТМ–63 кВА 10/0,4кВ | ТСН–2, ТМ–63 кВА 10/0,4кВ | дежурный персонал |

Описание транспортной системы электрической энергии

Схема электроснабжения ЗАТО Северск – радиальная замкнутая.

Электрические сети высокого и среднего I напряжения функционируют на напряжениях 220кВ, 110 кВ, 35 кВ.

Сети 220 кВ представлены одноцепной ВЛ 220 кВ, которая подходит к ПС 220 Орловка.

Сети 110 кВ представлены:

- двухцепными ВЛ 110 кВ, опирающимися на 2 центра питания: ПС 110/10 кВ ГПП–701 и ПС 110/10 кВ ГПП–702;

- одноцепной ВЛ 110 кВ от ПС ГПП–2 до ПС 110/10 кВ ГПП–1, а также 4–х цепной ВЛ 110 кВ от Северской ТЭЦ до ПС 110/10 кВ ГПП–1;

- двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ ГПП–1 до ПС 110/6 Базовая.

Сети 35 кВ представлены двухцепной ВЛ 35 кВ. Опираются на центры питания ПС 35/6 Водник и ПС 35/6 кВ Самусь.

Центрами питания на напряжении 6–10 кВ являются опорные подстанции. Распределение электрической мощности уровня напряжения 6–10 кВ обеспечивается от центров питания до РУ, ТП по КЛ 6–10 кВ и ВЛ 6–10 кВ.

В г. Северске распределение электрической мощности уровня напряжения 6–10 кВ от центров питания до РУ, ТП обеспечивается по КЛ 6–10 кВ и ВЛ 6–10 кВ. От ТП до конечных потребителей предается по КЛ 0,4 кВ. На внегородских территориях передача электрической мощности от центров питания до РУ, ТП предается ВЛ 6–10 кВ (в пос. Самусь также и по КЛ 6–10 кВ).

Ответственность по эксплуатации линий определяется зонами оперативно–технологического управления сетевых компаний.

Границы балансовой принадлежности между потребителями и сетевыми компаниями установлены в РУ 0,4 кВ и в ТП 6–10/0,4 кВ и регламентированы актами разграничения.

Таблица 3 – Сроки эксплуатации объектов электроснабжения

| Объект | Ед. изм. | ЭС | ТЭС | Россети Томск | СХК | Россети | СЭС | ГРС | ИГС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность эксплуатации до 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы 6–10 кВ | шт. | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35 |
| Кабельные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 0,4 | км. | 9,02 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,44 |
| 6–10 | км. | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11,70 |
| Воздушные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 0,4 | км. | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,34 |
| 6–10 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 35 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 110 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 220 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| Продолжительность эксплуатации до 6–29 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы 6–10 кВ | шт. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | нд | 110 |
| Кабельные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46,34 |
| 6–10 | км. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33 |
| Воздушные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 6–10 | км. | 12,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,66 |
| 35 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 110 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 220 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| Продолжительность эксплуатации до 30–49 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы 6–10 кВ | шт. | 357 | 45 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 404 |
| Кабельные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 86,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 86,95 |
| 6–10 | км. | 69,97 | 190,11 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 260,08 |
| Воздушные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 0 | 0,56 | 1,7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,26 |
| 6–10 | км. | 17,31 | 33,26 | 23,2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 73,77 |
| 35 | км. | 0 | 0 | 2х13,4 | 0 | 0 | нд | 0,236 | нд | 2 х 13,4 |
| 110 | км. | 0 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,10 |
| 220 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | нд | 0 | нд | 11,10 |
| Продолжительность эксплуатации более 50 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы 6–10 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| Кабельные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 221,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221,80 |
| 6–10 | км. | 82,74 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | нд | 0 | нд | 97,74 |
| Воздушные линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 6–10 | км. | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,96 |
| 35 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 110 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
| 220 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |

*Здесь и далее:

ЭС – ООО «Электросети»;

ТЭС – ООО «Томские электрические сети»;

Россети Томск – ПАО «Россети Томск» (прежнее наименование до 04.07.2024 ПАО «ТРК»);

СХК – АО «Сибирский Химический Комбинат»;

Россети – ПАО «Россети»

СЭС – ООО «Сибирская электросеть»

ГРС – ООО «Горсети»

ИГС – ООО «ИнвестГрадСтрой»

Количество трансформаторов с превышением срока эксплуатации, установленного ГОСТ 11677–85 (25 лет) составляет 404 (74%).

Количество линий с превышение срока эксплуатации, установленного РД 34.20.508, ГОСТ 839– 80 (30 лет – для КЛ 0,4–10 кВ, для ВЛ на металлических опорах 50 лет, 30 лет – ВЛ 0,4 – 20 кВ) приведено в Таблице 4.

Таблица 4 – Линии с превышением срока эксплуатации

| Тип линии | Протяженность, км | Доля линии с превышенным сроком эксплуатации, % |
| --- | --- | --- |
| Кабельные линии |  |  |
| 0,4 кВ | 308,75 | 85 |
| 6–10 кВ | 357,82 | 89 |
| Воздушные линии |  |  |
| 0,4 кВ | 2,26 | 87 |
| 6–10 кВ | 74,73 | 86 |
| 35 кВ | 26,8 | 100% |
| 110 кВ | 1,1 | 100% |
| 220кВ | 11,1 | 100% |

Описание потребителей электрической энергии

Потребителями электрической энергии на территории поселения являются:

- население (группа «Население»);

- потребители, финансируемые из федерального, муниципальных и краевых бюджетов (группа «Бюджетные потребители»);

- предприятия транспорта и связи, предприятия сельского хозяйства, промышленные предприятия (группа «Промышленность»);

- коммерческие и некоммерческие организации, в том числе общественные организации (группа «Прочие»).

Описание системы наружного освещения

Система наружного освещения ЗАТО Северск обслуживается ООО «Горсети» по результатам проведенного тендера. Техническое состояние системы наружного освещения ЗАТО Северск приведено в Таблице 5.

Таблица 5 – Техническое состояние системы наружного освещения ЗАТО Северск

| Территория | Опоры |  | Светильники |  |  | Лампы |  |  | Суммарная мощность системы, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревяные, шт. | ж\б и метал, торшершт. | Всего, шт. | накал, шт. | светодиодные, шт. | Всего, шт. | накал, шт. | светодиодные, шт. |  |
| г. Северск | 63 | 3413 | 4450 | 44 | 4406 | 804 | 45 | 759 | 359,859 |
| Промзона | 0 | 59 | 60 | 59 | 1 | 59 | 59 | 0 | 23,72 |
| Внегородские территории | 9 | 36 | 628 | 450 | 178 | 450 | 450 | 0 | 90,98 |
| ВСЕГО | 72 | 3508 | 5138 | 553 | 4585 | 1313 | 554 | 759 | 474,559 |

Система наружного освещения требует модернизации:

- Замену устаревших светильников и ламп на энергосберегающие светодиодные.

- Замену деревянных опор на железобетонные или металлические.

Балансы электроэнергии сетевых компаний действующих на территории ЗАТО Северск

Ниже представлены балансы сетевых организаций. Информация была получена от сетевых организаций.

ООО «Электросети»

Таблица 6 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» за 2021 год

| № П/П | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 146 501,257 |  | 60 427,747 |  | 206 929,004 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 11 935,022 | 3 489,071 |  | 15 424,093 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» |  |  | 145,409 |  | 145,409 |  |
| 1.4. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «АльфаСибЭнерго» |  |  | 27,810 |  | 27,810 |  |
| ИТОГО: |  | 146 501,257 | 11 935,022 | 64 090,037 | 0,000 | 222 526,316 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 4 056,000 |  | 138,378 |  | 4 194,378 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «АльфаСибЭнерго» | 300,000 |  |  |  | 300,000 |  |
| ИТОГО: |  | 4 356,000 | 0,000 | 138,378 | 0,000 | 4 494,378 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 935,277 |  | 33 949,851 | 167 267,215 | 202 152,343 |  |
| ИТОГО: |  | 935,277 | 0,000 | 33 949,851 | 167 267,215 | 202 152,343 |  |
| 4. | Фактические потери: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 919,323 |  | 5 770,747 | 9 189,525 | 15 879,595 | 7,14% |
| ИТОГО: |  | 919,323 | 0,000 | 5 770,747 | 9 189,525 | 15 879,595 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 1 185,178 |  | 6 762,813 | 7 361,820 | 15 309,811 | 6,88% |

Таблица 7 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» за 2022 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 146 554,306 |  | 61 472,854 |  | 208 027,160 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 12 096,246 | 3 683,952 |  | 15 780,198 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» |  |  | 233,381 |  | 233,381 |  |
| ИТОГО: |  | 146 554,306 | 12 096,246 | 65 390,187 | 0,000 | 224 040,739 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 4 092,000 |  | 145,074 |  | 4 237,074 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 288,000 |  |  |  | 288,000 |  |
| ИТОГО: |  | 4 380,000 | 0,000 | 145,074 | 0,000 | 4 525,074 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 759,197 |  | 34 775,519 | 166 055,748 | 201 590,464 |  |
| Итого: |  | 759,197 | 0,000 | 34 775,519 | 166 055,748 | 201 590,464 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 1 019,998 |  | 6 705,918 | 10 199,285 | 17 925,201 | 8,00% |
| ИТОГО: |  | 1 019,998 | 0,000 | 6 705,918 | 10 199,285 | 17 925,201 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 1 189,774 |  | 6 852,695 | 7 371,534 | 15 414,003 | 6,88% |

Таблица 8 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» за 2023 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 145 420,984 |  | 62 794,342 |  | 208 215,326 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 11 981,776 | 3 725,279 |  | 15 707,055 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» |  |  | 402,642 |  | 402,642 |  |
| ИТОГО: |  | 145 420,984 | 11 981,776 | 66 922,263 | 0,000 | 224 325,023 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 3 624,000 |  | 178,330 |  | 3 802,330 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 276,000 |  |  |  | 276,000 |  |
| ИТОГО: |  | 3 900,000 | 0,000 | 178,330 | 0,000 | 4 078,330 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 827,620 |  | 35 417,724 | 165 075,148 | 201 320,492 |  |
| Итого: |  | 827,620 | 0,000 | 35 417,724 | 165 075,148 | 201 320,492 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 1 017,509 |  | 6 802,594 | 11 106,098 | 18 926,201 | 8,44% |
| ИТОГО: |  | 1 017,509 | 0,000 | 6 802,594 | 11 106,098 | 18 926,201 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 1 184,875 |  | 7 007,837 | 7 824,098 | 16 016,810 | 7,14% |

Таблица 9 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» план на 2024 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 145 832,352 |  | 61 167,648 |  | 207 000,000 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 12 034,771 | 3 665,229 |  | 15 700,000 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» |  |  | 400,000 |  | 400,00 |  |
| ИТОГО: |  | 145 832,352 | 12 034,771 | 65 232,877 | 0,000 | 223 100,000 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 3 792,064 |  | 143,805 |  | 3 935,869 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| ИТОГО: |  | 3 792,064 | 0,000 | 143,805 | 0,000 | 3 935,869 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 760,977 | 0,000 | 34 947,513 | 167 526,303 | 203 234,793 |  |
| Итого: |  | 760,977 | 0,000 | 34 947,513 | 167 526,303 | 203 234,793 |  |
| 4. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 928,661 |  | 5 971,305 | 9 029,372 | 15 929,338 | 7,14% |

ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая»)

Таблица 10 – Баланс электрической энергии ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая») за 2021 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «ТЭС», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) через инфраструктуру АО «СХК» | 2 048,62 | – | – | – | 2 048,62 |  |
| ИТОГО: |  | 2 048,62 | – | – | – | 2 048,62 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 17,40 | – | 17,40 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 64,00 | – | 64,00 |  |
| 2.3 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | – | – | 499,79 | – | 499,79 |  |
| 2.4 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Электросети» | – | – | 129,80 | – | 129,80 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 711,00 |  | 711,00 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | – | – | 916,98 | – | 916,98 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 916,98 | – | 916,98 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «ТЭС» | – | – | 420,65 | – | 420,65 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 420,65 | – | 420,65 |  |

Таблица 11 – Баланс электрической энергии ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая») за 2022 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «ТЭС», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) через инфраструктуру АО «СХК» | 5 841,14 | – | 2 093,85 | – | 7 934,98 |  |
| ИТОГО: |  | 5 841,14 | – | 2 093,85 | – | 7 934,98 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 144,61 | – | 144,61 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 40,02 | – | 40,02 |  |
| 2.3 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | – | – | – | – | 0,00 |  |
| 2.4 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Электросети» | – | – | 122,66 | – | 122,66 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 307,29 |  | 307,29 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | – | – | 4 010,26 | 157,30 | 4 167,56 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 4 010,26 | 157,30 | 4 167,56 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «ТЭС» | – | – | 1 523,59 | 1 936,55 | 3 460,13 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 1 523,59 | 1 936,55 | 3 460,13 |  |

Таблица 12 – Баланс электрической энергии ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая») за 2023 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «ТЭС», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) через инфраструктуру АО «СХК» | 4 742,81 | – | 1 789,79 | – | 6 532,61 |  |
| ИТОГО: |  | 4 742,81 | – | 1 789,79 | – | 6 532,61 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 139,74 | – | 139,74 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | – | – | – | – | 0,00 |  |
| 2.3 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | – | – | –116,37 | – | –116,37 |  |
| 2.4 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Электросети» | – | – | 475,77 | – | 475,77 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 499,14 |  | 499,14 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | – | – | 3 418,15 | 109,04 | 3 527,19 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 3 418,15 | 109,04 | 3 527,19 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «ТЭС» |  |  | 825,52 | 1680,75 | 2 506,27 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 825,52 | 1680,75 | 2 506,27 |  |

Таблица 13 – Баланс электрической энергии ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая») на 2024 год

| № п/п | СТАТЬЯ БАЛАНСА | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «ТЭС», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) через инфраструктуру АО «СХК» | 4 241,18 | – | 1 600,49 | – | 5 841,67 |  |
| ИТОГО: |  | 4 241,18 | – | 1 600,49 | – | 5 841,67 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании ООО «Сибирская электросеть» | – | – | 0 | – | 0 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Инвестградстрой» | – | – | 186,99 | – | 186,99 |  |
| 2.3 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | – | – | –155,72 | – | –155,72 |  |
| 2.4 | В сети смежной сетевой компании: ООО «Электросети» | – | – | 636,64 | – | 636,64 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 667,92 |  | 667,92 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | – | – | 4 573,94 | 145,91 | 4 719,85 |  |
| ИТОГО: |  | – | – | 4 573,94 | 145,91 | 4 719,85 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «ТЭС» |  |  | 329,54 | 124,36 | 453,9 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 329,54 | 124,36 | 453,9 |  |

ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») ПС «Самусь»

Таблица 14 – Баланс электрической энергии ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») за 2021 год (ПС «Самусь»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2021 ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  |  | 16 978,2 | 156,1 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 16 978,2 | 156,1 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  | 15 830,5 | 138,2 |
| 2.1. | население |  |  |  | 104,5 | 129,5 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  | 0,0 | 8,7 |
| 2.4. | прочие потребители |  |  |  | 302,0 | 0,0 |
| 2.5. | собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  | 15 424,1 | 0,0 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  |  |  | 15 424,1 | 0,0 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 156,1 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  | 991,6 | 17,9 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  | 379,2 | 5,1 |
|  |  | в распределительных линиях |  |  | 261,2 | 9,2 |
|  |  | Всего |  |  | 640,4 | 14,3 |

Таблица 15 – Баланс электрической энергии ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») за 2022 год (ПС «Самусь»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2022 ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  |  | 17 308,4 | 168,0 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 17 308,4 | 168,0 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  | 16 219,0 | 148,1 |
| 2.1. | население |  |  |  | 101,3 | 140,1 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  | 0,0 | 8,0 |
| 2.4. | прочие потребители |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.5. | собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  | 15 780,2 | 0,0 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  |  |  | 15 780,2 | 0,0 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 168,0 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  | 921,4 | 19,9 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  | 386,6 | 5,7 |
|  |  | в распределительных линиях |  |  | 266,2 | 10,3 |
|  |  | Всего |  |  | 652,8 | 16,0 |

Таблица 16 – Баланс электрической энергии ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») за 2023 год (ПС «Самусь»)

| № п/п | Статьи баланса |  | факт 2023 ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  |  | 17 267,7 | 182,0 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 17 267,7 | 182,0 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  | 16 110,3 | 158,3 |
| 2.1. | население |  |  |  | 100,5 | 149,8 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  | 0,0 | 8,5 |
| 2.4. | прочие потребители |  |  |  | 302,8 | 0,0 |
| 2.5. | собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  | 15 707,1 | 0,0 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  |  |  | 15 707,1 | 0,0 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 182,0 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  | 975,3 | 23,8 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  | 385,7 | 6,8 |
|  |  | в распределительных линиях |  |  | 265,6 | 12,3 |
|  |  | Всего |  |  | 651,3 | 19,1 |

Таблица 17 – Баланс электрической энергии ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») на 2024 год (ПС «Самусь»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | план 2024 ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  |  | 17 130,0 | 176,1 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 17 130,0 | 176,1 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  | 16 005,3 | 155,0 |
| 2.1. | население |  |  |  | 107,9 | 143,1 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  | 0,0 | 11,9 |
| 2.4. | прочие потребители |  |  |  | 187,4 | 0,0 |
| 2.5. | собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  | 15 710,0 | 0,0 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  |  |  | 15 710,0 | 0,0 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 176,1 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  | 948,6 | 21,1 |
| 4. | ПОТЕРИ В СЕТЯХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ | в трансформаторах |  |  | 382,6 | 6,1 |
|  |  | в распределительных линиях |  |  | 263,5 | 10,9 |
|  |  | Всего |  |  | 646,1 | 17,1 |

ООО «Горсети» (ПС «Водник»)

Таблица 18 – Баланс электрической энергии ООО «Горсети» за 2021 год (ПС «Водник»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2021 ООО «Горсети» (ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  | 9 903,901 |  |  |
| 1.1. | ФСК «ЕЭС» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  |  | 9 408,184 |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  |  | 73,291 |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 422,426 |  |  |

Таблица 19 – Баланс электрической энергии ООО «Горсети» за 2022 год (ПС «Водник»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2022 ООО «Горсети» (ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  | 10 205,591 |  |  |
| 1.1. | ФСК «ЕЭС» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  |  | 9 738,761 |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  |  | 57,153 |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 409,677 |  |  |

Таблица 20 – Баланс электрической энергии ООО «Горсети» за 2023 год (ПС «Водник»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2023 ООО «Горсети» (ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  | 10 714,770 |  |  |
| 1.1. | ФСК «ЕЭС» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  |  | 10 177,116 |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  |  | 58,882 |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 478,772 |  |  |

Таблица 21 – Баланс электрической энергии ООО «Горсети» на 2024 год (ПС «Водник»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | план 2024 ООО «Горсети» (ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  |  | 11 250,509 |  |  |
| 1.1. | ФСК «ЕЭС» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  |  |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  |  | 10 758,972 |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  |  | 60,649 |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый |  |  |  |  |
|  |  | фактический |  |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах |  |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 403,888 |  |  |

ПАО «Россети»

Таблица 22 – Баланс электрической энергии ПАО «Россети» за 2021 год (ПС «Орловка»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2021 ПАО «Россети» (ПС «Орловка») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 100 273,022 |  |  |  |
| 1.1. | ПАО «Россети» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 99 585,205 |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  | 64 662,541 |  |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  | 352,091 |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 32 983,219 |  |  |  |
| 2.6.2 | ООО «Электросети» |  | 1 939,445 |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | 1119,117 |  |  |  |
|  |  | фактический | 692,620 |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | 1028,346 |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |

Таблица 23 – Баланс электрической энергии ПАО «Россети» за 2022 год (ПС «Орловка»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2022 ПАО «Россети» (ПС «Орловка») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 101 384,087 |  |  |  |
| 1.1. | ПАО «Россети» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 100 691,839 |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  | 64 897,088 |  |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  | 344,124 |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 33 890,841 |  |  |  |
| 2.6.2 | ООО «Электросети» |  | 1 903,910 |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | 1 127,176 |  |  |  |
|  |  | фактический | 694,974 |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | 1043,098 |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |

Таблица 24 – Баланс электрической энергии ПАО «Россети» за 2023 год (ПС «Орловка»)

| № п/п | СТАТЬИ БАЛАНСА |  | факт 2023 ПАО «Россети» (ПС «Орловка») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 108 071,146 |  |  |  |
| 1.1. | ПАО «Россети» |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 107 367,255 |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  | 71 329,778 |  |  |  |
| 2.5. | собственные нужды |  | 348,886 |  |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  | 34 093,367 |  |  |  |
| 2.6.2 | ООО «Электросети» |  | 1 944,110 |  |  |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | 1216,766 |  |  |  |
|  |  | фактический | 690,200 |  |  |  |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | 1045,205 |  |  |  |
|  |  | в распределительных линиях |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |

Прогнозный баланс на 2024 год ПАО «Россети» по ПС «Орловка» не предоставили.

Сетевые компании ООО «Инвестградстрой», ООО «Сибирская электросеть» информацию о балансах не предоставили.

Балансы электрической мощности

Баланс электрической мощности ООО «Электросети»

Таблица 25 – Баланс электрической мощности ООО «Электросети» за 2021 год

| № п/п | Статья баланса | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | Всего ООО «Электросети», МВт | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 23,287 | – | 9,605 | – | 32,892 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») | – | 2,010 | 0,588 | – | 2,598 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» | – | – | 0,023 | – | 0,023 |  |
| 1.4. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «АльфаСибЭнерго» | – | – | 0,004 | – | 0,004 |  |
| ИТОГО: |  | 23,287 | 2,010 | 10,220 | 0,000 | 35,518 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 0,647 | – | 0,022 | – | 0,669 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 0,048 | – | – | – | 0,048 |  |
| ИТОГО: |  | 0,695 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,717 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 0,150 | – | 5,418 | 26,697 | 32,265 |  |
| Итого: |  | 0,150 | 0,000 | 5,418 | 26,697 | 32,265 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 0,147 | – | 0,921 | 1,467 | 2,535 | 7,14% |
| ИТОГО: |  | 0,147 | 0,000 | 0,921 | 1,467 | 2,535 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 0,189 | – | 1,079 | 1,175 | 2,443 | 6,88% |

Таблица 26 – Баланс электрической мощности ООО «Электросети» за 2022 год

| № п/п | Статья баланса | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | Всего ООО «Электросети», МВт | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 23,076 | – | 10,163 | – | 33,239 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») | – | 1,898 | 0,578 | – | 2,476 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» | – | – | 0,039 | – | 0,039 |  |
| ИТОГО: |  | 23,076 | 1,898 | 10,780 | 0,000 | 35,754 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 0,653 | – | 0,023 | – | 0,676 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 0,046 | – | – | – | 0,046 |  |
| ИТОГО: |  | 0,699 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,722 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 0,121 | – | 5,550 | 26,500 | 32,171 |  |
| Итого: |  | 0,121 | 0,000 | 5,550 | 26,500 | 32,171 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 0,163 | – | 1,070 | 1,628 | 2,861 | 8,00% |
| ИТОГО: |  | 0,163 | 0,000 | 1,070 | 1,628 | 2,861 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 0,190 | – | 1,094 | 1,176 | 2,460 | 6,88% |

Таблица 27 – Баланс электрической мощности ООО «Электросети» за 2023 год

| № п/п | Статья баланса | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | Всего ООО «Электросети», МВт | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 23,269 | – | 10,048 | – | 33,317 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») | – | 1,901 | 0,591 | – | 2,492 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» | – | – | 0,064 | – | 0,064 |  |
| ИТОГО: |  | 23,269 | 1,901 | 10,703 | 0,000 | 35,873 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 0,580 | – | 0,029 | – | 0,608 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 0,044 | – | – | – | 0,044 |  |
| ИТОГО: |  | 0,624 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,652 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 0,132 | – | 5,664 | 26,398 | 32,195 |  |
| Итого: |  | 0,132 | 0,000 | 5,664 | 26,398 | 32,195 |  |
| 4. | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 0,163 | – | 1,088 | 1,776 | 3,027 | 8,44% |
| ИТОГО: |  | 0,163 | 0,000 | 1,088 | 1,776 | 3,027 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 0,189 | – | 1,121 | 1,251 | 2,561 | 7,14% |

Таблица 28 – Баланс электрической мощности ООО «Электросети» план на 2024 год

| № п/п | Статья баланса | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | Всего ООО «Электросети», МВт | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «Россети» (с 12.10.2022) | 23,551 | – | 9,898 | – | 33,449 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») | – | 1,947 | 0,593 | – | 2,540 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» | – | – | 0,065 | – | 0,065 |  |
| ИТОГО: |  | 23,551 | 1,947 | 10,555 | 0,000 | 36,053 |  |
| 2. | ОТПУСК ИЗ СЕТИ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 0,961 | – | 0,023 | – | 0,984 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Сибирская электросеть» | 0,000 | – | – | – | 0,000 |  |
| ИТОГО: |  | 0,961 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,984 |  |
| 3. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 0,123 | – | 5,641 | 26,731 | 32,495 |  |
| ИТОГО: |  | 0,123 | 0,000 | 5,641 | 26,731 | 32,495 |  |
| 5. | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ: | 0,150 | – | 0,965 | 1,459 | 2,574 | 7,14% |

Баланс электрической мощности ООО «Томские электрические сети» (ГПП «Базовая»)

Таблица 29 – Баланс электрической мощности ООО «Томские электрические сети» за 2021 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2021 (ГПП «Базовая») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | ИТОГО ООО «ТЭС», МВТ |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 0,51 | – | – | – | 0,51 |
| 1.1. | от АО «СХК» |  | 0,51 | – | – | – | 0,51 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2.1. | население |  |  |  | 0,0012 |  | 0,00 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.3. | прочие потребители |  | – | – | 0,23 | – | 0,23 |
| 2.4. | собственные нужды |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 0,18 | – | 0,18 |
| 2.5.1. | в ООО «Сибирская электросеть» |  | – | – | 0,00 | – | 0,00 |
| 2.5.2. | в ООО «Инвестградстрой» |  | – | – | 0,02 | – | 0,02 |
| 2.5.3. | в ООО «Томские электрические сети» (дог. № дог.70070181000126) |  | – | – | 0,12 | – | 0,12 |
| 2.5.4. | в ООО «Электросети» |  | – | – | 0,03 | – | 0,03 |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | 0,04 | – | 0,04 |
|  |  | фактический | – | – | 0,11 | – | 0,11 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | в распределительных линиях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Всего | – | – | 0,11 | – | 0,11 |

Таблица 30 – Баланс электрической мощности ООО «Томские электрические сети» за 2022 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2022 (ГПП «Базовая») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | ИТОГО ООО «ТЭС», МВТ |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 1,46 | – | 0,52 | – | 1,98 |
| 1.1. | от АО "СХК" |  | 1,46 | – | 0,52 | – | 1,98 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,03 | 1,07 |
| 2.1. | население |  |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.3. | прочие потребители |  | – | – | 0,88 | 0,01 | 0,89 |
| 2.4. | собственные нужды |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 0,08 | – | 0,08 |
| 2.5.1. | в ООО «Сибирская электросеть» |  | – | – | 0,04 | – | 0,04 |
| 2.5.2. | в ООО «Инвестградстрой» |  | – | – | 0,01 | – | 0,01 |
| 2.5.3. | в ООО «Томские электрические сети» (дог. № дог.70070181000126) |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5.4. | в ООО «Электросети» |  | – | – | 0,03 | – | 0,03 |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,15 |
|  |  | фактический | – | 0,42 | 0,42 | 0,49 | 0,92 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | в распределительных линиях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Всего | – | 0,42 | 0,49 | 0,92 | 0,11 |

Таблица 31 – Баланс электрической мощности ООО «Томские электрические сети» за 2023 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2023 (ГПП «Базовая») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | ИТОГО ООО «ТЭС», МВТ |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 1,19 | – | 0,45 | – | 1,63 |
| 1.1. | от АО «СХК» |  | 1,19 | – | 0,45 | – | 1,63 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,02 | 0,96 |
| 2.1. | население |  |  |  | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.3. | прочие потребители |  | – | – | 0,73 | 0,01 | 0,74 |
| 2.4. | собственные нужды |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 0,12 | – | 0,12 |
| 2.5.1. | в ООО «Сибирская электросеть» |  | – | – | 0,03 | – | 0,03 |
| 2.5.2. | в ООО «Инвестградстрой» |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5.3. | в ООО «Томские электрические сети» (дог. № дог.70070181000126) |  | – | – | –0,03 | – | –0,03 |
| 2.5.4. | в ООО «Электросети» |  | – | – | 0,12 | – | 0,12 |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | 0,09 | 0,03 | 0,13 |
|  |  | фактический | – | – | 0,25 | 0,43 | 0,67 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | в распределительных линиях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Всего | – | – | 0,25 | 0,43 | 0,67 |

Таблица 32 – Баланс электрической мощности ООО «Томские электрические сети» на 2024 год

| № п/п | Статья баланса |  | план 2024 (ГПП «Базовая») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт | ИТОГО ООО «ТЭС», МВТ |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | 1,06 | – | 0,40 | – | 1,46 |
| 1.1. | от АО «СХК» |  | 1,06 | – | 0,40 | – | 1,46 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,03 | 1,21 |
| 2.1. | население |  |  |  | 0,12 | 0,02 | 0,14 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.3. | прочие потребители |  | – | – | 1,06 | 0,01 | 1,07 |
| 2.4. | собственные нужды |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 0,00 | – | 0,00 |
| 2.5.1. | в ООО «Сибирская электросеть» |  | – | – | – | – | 0,00 |
| 2.5.2. | в ООО «Инвестградстрой» |  | – | – | 0,05 | – | 0,05 |
| 2.5.3. | в ООО «Томские электрические сети» (дог. № дог.70070181000126) |  | – | – | –0,04 | – | –0,04 |
| 2.5.4. | в ООО «Электросети» |  | – | – | 0,17 | – | 0,17 |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
|  |  | фактический | – | – | – | – | 0,00 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | в распределительных линиях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Всего | – | – | – | – | 0,11 |

Баланс электрической мощности ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») ПС «Самусь»

Таблица 33 – Баланс электрической мощности ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») за 2021 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2021 (ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВТ | СН1, МВТ | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | – | 2,234 | 0,021 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 2,234 | 0,021 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | 2,083 | 0,018 |
| 2.1. | население |  | – | – | 0,014 | 0,017 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | 0,000 | 0,001 |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | – | 0,040 | 0,000 |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | – |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 2,029 | 0,000 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  | – | – | 2,029 | 0,000 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 0,021 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | 0,130 | 0,002 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | – | – | – |

Таблица 34 – Баланс электрической мощности ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») за 2022 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2022 (ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВТ | СН1, МВТ | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | – | 2,269 | 0,022 |
| 1.1. | ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») |  |  |  | 2,269 | 0,022 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | 2,126 | 0,019 |
| 2.1. | население |  | – | – | 0,013 | 0,018 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | 0,000 | 0,001 |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | – | 0,044 | 0,000 |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | – |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 2,069 | 0,000 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  | – | – | 2,069 | 0,000 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 0,022 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | 0,121 | 0,003 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | – | – | – |

Таблица 35 – Баланс электрической мощности ПАО «ТРК» (с 04.07.2024 ПАО «Россети Томск») (ПС «Самусь») за 2023 год

| № п/п | Статья баланса |  | факт 2023 (ПАО «РОССЕТИ ТОМСК» (С 04.07.2022) ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВТ | СН1, МВТ | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | – | 2,271 | 0,024 |
| 1.1. | ПАО «Россети Томск» (С 04.07.2022) |  |  |  | 2,271 | 0,024 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | 2,119 | 0,021 |
| 2.1. | население |  | – | – | 0,013 | 0,020 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | 0,000 | 0,001 |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | – | 0,040 | 0,000 |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | – |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 2,066 | 0,000 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  | – | – | 2,066 | 0,000 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 0,024 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | 0,128 | 0,003 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | – | – | – |

Таблица 36 – Баланс электрической мощности ПАО «Россети Томск» (С 04.07.2024) (ПС «Самусь») на 2024 год

| № п/п | Статья баланса |  | план 2024 (ПАО «РОССЕТИ ТОМСК» (С 04.07.2022) ПС «Самусь») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВТ | СН1, МВТ | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | – | 2,252 | 0,023 |
| 1.1. | ПАО «Россети Томск» (С 04.07.2022) |  |  |  | 2,252 | 0,023 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | 2,104 | 0,020 |
| 2.1. | население |  | – | – | 0,014 | 0,019 |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | 0,000 | 0,002 |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | – | 0,025 | 0,000 |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | – |  |  |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | 2,065 | 0,000 |
| 2.6.1. | ООО «Электросети» |  | – | – | 2,065 | 0,000 |
| 2.7. | переток в сеть 0,4 (НН) |  |  |  | 0,023 |  |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | 0,125 | 0,003 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | – | – | – |

Баланс электрической мощности ООО «Горсети» (ПС «Водник)

Таблица 37 – Баланс электрической мощности ООО «Горсети» (ПС «Водник») за 2021 год

| № п/п | Статьи баланса |  | факт 2021 (ООО «Горсети» ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | 1,303 | – | – |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | – | – |
| 2.1. | население |  | – | – | – | – |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | 1,237 | – | – |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | 0,010 | – | – |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | – | – |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | – | – |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | 0,056 | – | – |

Таблица 38 – Баланс электрической мощности ООО «Горсети» (ПС «Водник») за 2022 год

| № п/п | Статьи баланса |  | факт 2022 (ООО «Горсети» ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | 1,378 | – | – |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | – | – |
| 2.1. | население |  | – | – | – | – |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | 1,315 | – | – |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | 0,008 | – | – |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | – | – |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | – | – |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | 0,055 | – | – |

Таблица 39 – Баланс электрической мощности ООО «Горсети» (ПС «Водник») за 2023 год

| № п/п | Статьи баланса |  | факт 2023 (ООО «Горсети» ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | 1,437 | – | – |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | – | – |
| 2.1. | население |  | – | – | – | – |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | 1,365 | – | – |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | 0,008 | – | – |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | – | – |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | – | – |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | 0,064 | – | – |

Таблица 40 – Баланс электрической мощности ООО «Горсети» (ПС «Водник») на 2024 год

| № п/п | Статьи баланса |  | план 2024 (ООО «Горсети» ПС «Водник») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, МВт | СН1, МВт | СН2, МВт | НН, МВт |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | – | 1,456 | – | – |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | – | – | – | – |
| 2.1. | население |  | – | – | – | – |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | – | – | – | – |
| 2.4. | прочие потребители |  | – | 1,396 | – | – |
| 2.5. | собственные нужды |  | – | 0,008 | – | – |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | – | – | – | – |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | – | – | – | – |
|  |  | фактический | – | – | – | – |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | – | – | – | – |
|  |  | в распределительных линиях | – | – | – | – |
|  |  | Всего | – | 0,052 | – | – |

Баланс электрической мощности ПАО «Россети»

Таблица 41 – Баланс электрической мощности ПАО «Россети» (ПС «Орловка») за 2021–2023 год

| № п/п | Статьи баланса |  | Ед. изм. | ПАО «Россети» – ПС «Орловка» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕТЬ |  | МВт | 12,771 | 13,190 | 13,544 |
| 2. | ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК |  | МВт | 12,535 | 12,953 | 13,306 |
| 2.1. | население |  | МВт |  |  |  |
| 2.2. | бюджетные потребители |  | МВт |  |  |  |
| 2.4. | прочие потребители |  | МВт | 7,957 | 8,282 | 8,583 |
| 2.5. | собственные нужды |  | МВт | 0,040 | 0,039 | 0,040 |
| 2.6. | транзит в другие сетевые организации |  | МВт |  |  |  |
| 2.6.1 | ПАО «РОССЕТИ ТОМСК» (С 04.07.2022) |  | МВт | 4,313 | 4,410 | 4,463 |
| 2.6.2 | ООО «Электросети» |  | МВт | 0,265 | 0,261 | 0,260 |
| 3. | НЕБАЛАНС | допустимый | МВт | 0,128 | 0,129 | 0,139 |
|  |  | фактический | МВт | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4. | ПОТЕРИ | в трансформаторах | МВт | 0,117 | 0,119 | 0,119 |
|  |  | в распределительных линиях | МВт | – | – | – |
|  |  | Всего | МВт | – | – | – |

Сетевые компании ООО «Инвестградстрой», ООО «Сибирская электросеть» информацию о балансах не предоставили.

Территориальный баланс электрической энергии

Территориальный баланс потребления электроэнергии приведен в части электропотребления по данным АО «Томскэнергосбыт», который составлен на основе местоположения конечного потребителя, так как одну территорию могут питать разные центры питания, принадлежащие разным сетевым организациям, а те в свою очередь могут питать от своих центров питания абонентов, находящихся на соседних административных территориях. Из–за такого устройства сети сетевые организации в своих балансах не выделяют однозначно категории потребителей по территориальному признаку. Поэтому в данном разделе информация по территориальному признаку приведена по данным АО «Томскэнергосбыт».

Балансы не учитывают параметры основного производственного предприятия на территории ЗАТО Северск – АО «Сибирский Химический Комбинат».

Таблица 42 – Территориальный баланс электропотребления в ЗАТО Северск

| Населенный пункт | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Северск | тыс. кВтч | 229 641 | 229 052 | 232 543 | 232 543 |
| пос. Самусь | тыс. кВтч | 17 743 | 21 198 | 21 588 | 21 588 |
| пос. Орловка | тыс. кВтч | 2 617 | 3 852 | 4 258 | 4 258 |
| д. Кижирово | тыс. кВтч | 310 | 372 | 405 | 405 |
| д. Семиозерки | тыс. кВтч | 291 | 320 | 288 | 288 |
| ИТОГО | тыс. кВтч | 250 602 | 254 794 | 259 082 | 259 082 |

Рисунок 1 – Территориальный баланс электропотребления ЗАТО Северск в базовом 2023 г.

Структурный баланс потребления электрической энергии

Структурный баланс электропотребления в ЗАТО Северск за предыдущие периоды составлен по данным АО «Томскэнергосбыт» и представлен Таблице 43. Балансы не учитывают параметры основного производственного предприятия на территории ЗАТО Северск – АО «Сибирский Химический Комбинат».

Таблица 43 – Структурный баланс электропотребления в ЗАТО Северск

| Структура потребителей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | тыс. кВтч | 110 329 | 106 435 | 102 588 | 102 588 |
| бюджетные потребители | тыс. кВтч | 21 753 | 20 915 | 19 890 | 19 890 |
| промышленность | тыс. кВтч | 26 316 | 26 842 | 31 250 | 31 250 |
| прочие потребители | тыс. кВтч | 92 204 | 100 602 | 105 354 | 105 354 |
| ИТОГО | тыс. кВтч | 250 602 | 254 794 | 259 082 | 259 082 |

Рисунок 2 – Структура потребителей по категориям

Анализ загрузки центров питания

Ниже приведена информация об анализе максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей в разрезе центров питания сетевых компаний.

Также в Таблице 45 приведена информация о среднегодовых нагрузках центров питания 220/110 кВ.

В Таблице 46 приведена информация о среднегодовых нагрузках центров питания 35/10/6 кВ.

Таблица 44 – Информация о резервируемой максимальной мощности

| № | Показатель |  | Центр питания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГПП 701 и ГПП 702, РП1 и РП2 | ГПП «Базовая» | ПС «Орловка» | ПС «Самусь» | ПС «Водник» |
|  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, МВТ |  | 48,255 | 7,917 | 30,8 | 5,388 | нд |
|  | в том числе по видам напряжения | ВН | 0,155 | – | 15,4 | – | нд |
|  |  | СН1 | – | – | 5,3 | – | нд |
|  |  | СН2 | 10,3 | 7,773 | – | 4,809 | нд |
|  |  | НН | 37,8 | 0,144 | 10,1 | 0,579 | нд |
|  | Мощность, использованная в расчетном периоде, МВТ |  | 48,507 | 0,903 | 30,66 | 2,124 |  |
|  | в том числе по видам напряжения | ВН | 0,11 | – | 15,33 | – | нд |
|  |  | СН1 | – | – | 5,48 | – | нд |
|  |  | СН2 | 8,75 | 0,882 | – | 2,104 | нд |
|  |  | НН | 39,647 | 0,021 | 9,85 | 0,020 | нд |
|  | Резервируемая максимальная мощность, МВт |  | –0,252 | 6,013 | 25,2* | 3,264 | 17,82 |
|  | в том числе по видам напряжения | ВН | 0,045 | – | 8,4 | – | нд |
|  |  | СН1 | – | – | 8,4 | – | нд |
|  |  | СН2 | 1,55 | 6,890 | – | 2,705 | нд |
|  |  | НН | –1,847 | 0,123 | 8,4 | 0,559 | нд |

* – под данным термином понимается резерв мощности, который в данном случае, ограничен пропускной способностью обмотки ВН трансформатора 25МВА в режиме N–1. В виду отсутствия заявок на техприсоединения по данному ЦП, перспективный резерв мощности равен текущему.

ООО «Электросети» имеют дефицит мощности.

Таблица 45 – Существующие среднегодовые нагрузки ЦП 220/110

| Наименование ПС | Наименование присоединения | Нагрузка номинальная Iн(А) | Нагрузка фактическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зимний максимум на 21 дек, Iн(А) | Загр. тр–ра % | Летний максимум на 15 июля, Iн(А) | Загр. тр–ра % |
| ГПП–701 (110/10 кВ) | яч.9 | 866 | 358 | 41,3 | 277 | 32 |
|  | яч.23 | 866 | 312 | 36 | 249 | 29 |
| ГПП–702 (110/10 кВ) | яч.5 | 924 | 440 | 47,6 | 350 | 38 |
|  | яч.27 | 924 | 331 | 35,8 | 250 | 27 |
| ГПП–1 СХК (110/10 кВ) | яч.13 ВРУ–10 кВ ГПП–1 – яч.5 РП–1 | 390 | 5,3 | – | нет данных | – |
|  | яч.25 ВРУ–10 кВ ГПП–1 – яч.16 РП–1 | 420 | 131,6 | – | нет данных | – |
|  | яч.18 ВРУ–10 кВ ГПП–1 – яч.9 РП–2 | 355 | 86,9 | – | нет данных | – |
|  | яч.4 ВРУ–10 кВ ГПП–1 – яч.2 РП–2 | 355 | 136,4 | – | нет данных | – |
|  | яч.30 ВРУ–10 кВ ГПП–1 – яч.14 РП–2 | 310 | 84,8 | – | нет данных | – |
| ПС «Орловка» (220/110/6) | Т–1 | 62,75 | 19,0 | 30,30 | 6 | 9,60 |
|  | Т–2 | 62,75 | 21,0 | 33,50 | 9 | 14,30 |
|  | ТСН–1 | 14,45 | 2,0 | 13,80 | 1 | 6,90 |
|  | ТСН–2 | 14,45 | 6,0 | 41,50 | 1 | 6,90 |
| ГПП «Базовая» (110/6кВ) | ввод Т–18 яч. 29 РУ–6кВ ПС 110/6 кВ | 875 | 74,04 | 23,76 | 0 | 0 |
|  | ввод Т–21 яч. 1 РУ–6кВ ПС 110/6 кВ | 875 | 64,9 | 21,32 | 63,6 | 21,12 |

Таблица 46 – Существующие среднегодовые нагрузки ЦП 35/10/6

| Наименование ПС | Наименование присоединения | Нагрузка номинальная Iн(А) | Нагрузка фактическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зимний максимум на 21 дек, Iн(А) | Загр. тр–ра % | Летний максимум на 15 июля, Iн(А) | Загр. тр–ра % |
| ПС Самусь (35/6 кВ) | Т–1 | 962 | 134 | 13,9 | 65 | 6,8 |
|  | Т–2 | 308 | 90 | 28,2 | 83 | 26,9 |
| ПС «Водник» (35/10 кВ) | – | 1847,52 | 259 | 14 | 197 | 17,82 |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Существующая система централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск разделена на три части: система теплоснабжения г. Северска, система теплоснабжения п. Самусь и система теплоснабжения п. Орловка.

В г. Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально–бытового и культурного назначения, а также промышленных объектов производится от теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) по тепловым сетям открытого акционерного общества «Тепловые сети» (далее – ОАО ТС). Передача тепловой энергии в паре и горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к тепловым сетям АО «СХК», осуществляется сетевой компанией АО «СХК». Передача тепловой энергии в горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к 3–ей северной тепломагистрали, осуществляется АО «РИР».

Зона эксплуатациионной ответственности АО «СХК» в системе теплоснабжения от БУ–2 распространяется на всю систему теплоснабжения за исключениием территорий, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «РИР». Зона эксплуатационной ответственности АО «РИР» распространяется на зону прохождения 3–ей северной тепломагистрали.

Функциональная структура теплоснабжения г. Северска представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Функциональная структура теплоснабжения г. Северска

В п. Самусь производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются МКП ЗАТО Северск «Самусьский водоканал» (далее – МКП «СВК»), эксплуатирующим центральную отопительную котельную (ЦОК) п. Самусь и котельную по ул. Камышка п. Самусь.

Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь

В п. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется 
ООО «Уют Орловка». ООО «Уют Орловка» эксплуатирует отопительную котельную п. Орловка 
по ул. Чкалова, 32 стр.2.

Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка представлена на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зонами действия индивидуального теплоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- Зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- Зоны частного малоэтажного жилищного фонда п. Самусь и п. Орловка;

- Территория д. Кижирово.

Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляется от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – теплоэлектроцентрали ТЭЦ филиал АО «РИР» в г. Северск и локальных котельных:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) МКП «СВК» (п. Самусь);

- Котельная по ул. Камышка МКП «СВК» (п. Самусь).

- Котельная ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск представлено на Рисунке 6.

Рисунок 6 – Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Общая установленная тепловая мощность источников ЗАТО Северск, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, на 2024 год составила 1610,8 Гкал/ч.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, полученных от теплоснабжающих организаций:

- АО «РИР»;

- МКП «СВК» (п. Самусь);

- ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Северске осуществляется на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск (в дальнейшем – ТЭЦ) – промышленной электроцентрали с набором основного установленного оборудования, позволяющей удовлетворять производственные и отопительные тепловые нагрузки внешних потребителей с комбинированной выработкой теплоты, и электроэнергии. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) отпускается потребителям из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т», «ПТ» и «Р».

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1953 г. Основные мощности электростанции введены в работу в период 1953–1961 годов.

Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (МКП «СВК») введена в экс–плуатацию в 1984 г., работает на природном газе, резервное топливо – топочный мазут марки М–100. В котельной установлены три паровых котла: два котла типа ДКВР–10–13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел типа ДЕ 25–14 ГМ–О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Все котлы производства ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск. Установленная мощность котельной составляет 25,28 Гкал/ч.

Котельная по ул. Камышка п. Самусь (МКП «СВК») введена в эксплуатацию в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Установлены 3 водогрейных котла: КВр–1,86ТТ, НР – 18 и КВр–1,63. Установленная мощность котельной составляет 3,77 Гкал/час.

Модульно–газовая котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка») установленной мощно–стью 1,84 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2014 г. Установлены 2 котла RIELLO RTQ 1020. Вид основного топлива – газ. В данный период котельная работает на резервном дизельном топливе, по причине отсутствия газоснабжения котельной.

Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Основное теплотехническое оборудование ТЭЦ включает в себя 9 турбоагрегатов и 12 котлов барабанного типа, П–образной компоновки, в целом имеющих принципиальное и конструктивное сходство, несмотря на поставку различными котлостроительными заводами.

Турбины подразделяются на две группы по температуре свежего пара:

- турбины ст. № 1–2, 7, 10 – имеют температуру свежего пара 500 °С;

- турбины ст. № 9, 11, 13, 15 – имеют температуру свежего пара 535 °С.

У турбины ст. №11 выполнена реконструкция с организацией отбора пара на нужды теплофикации.

В настоящее время на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается реконструкция котлоагрегатов и замена устаревшего турбинного оборудования. Турбоагрегат ст. №13 введен в эксплуатацию во второй половине 2022 г. взамен турбоустановки ВКТ–100 ст. №12. На 2025 г. намечен ввод двух турбоагрегата типа ПР–30–90 в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 232–р от 07.02.2020.

Состав и характеристики генерирующего оборудования ТЭЦ на 01.01.2025 приведены 
в Таблицах 47–48.

Технические характеристики редукционно–охладительных установок (далее – РОУ) ТЭЦ представлены в Таблице 49.

Таблица 47 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ВТ-25-4 | 1 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 2 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 7 | УТЗ | 1956 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| Р-12-90/16М | 9 | КТЗ | 1982 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Т-115-8,8 | 10 | ЛМЗ | 2008 | 100 | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВКТ-100М | 11 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 90 | 535 |
| Тп-100/110-90 | 13 | УТЗ | 2010 | 100 | 165 | 165 | 0,0 | 90 | 535 |
| Р-12-90/18М | 15 | КТЗ | 1988 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Итого: | 9 шт. | - | - | 449 | 1 021 | 701 | 320 | - | - |

Таблица 48 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-230-2 | 2 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 5 | 2009 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230-2 | 6 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230-2 | 7 | 1956 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230 | 10 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230 | 11 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-10 | 12 | 1959 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 13 | 2024 (плановый) | 230 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ТП-10 | 14 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП-10 | 15 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 16 | 2009 | 230 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ТП-12 | 18 | 1961 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-210-140-9 | 20 | 2000 | 210 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 21 | 2009 | 210 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ИТОГО | 14 шт. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 49 – Технические характеристики редукционно–охладительных установок ТЭЦ

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 100/13 ст. №1 | 100 | 1953 |
| РОУ 100/13 ст. №8 | 100 | 1966 |
| РОУ 100/13 ст. №2 | 150 | 1961 |
| РОУ 100/13 ст. №4 | 150 | 1967 |
| РОУ 100/13 ст. №12 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №13 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №14 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/1,2 ст. №7 | 100 | 1967 |
| РОУ 100/1,2 ст. №9 | 100 | 1954 |
| РОУ 100/21 ст. №5 | 150 | 1966 |
| РОУ 100/21 ст. №6 | 150 | 1966 |
| БРОУ 100/18 ст. №1 | 100 | 1961 |
| БРОУ 100/21 ст. №2 | 100 | 1961 |
| РРОУ 100/13 ст.№1 | 50 | 1953 |
| РОУ 100/1,2 ст.№2 | 50 | 1959 |

Данные по годам ввода в эксплуатацию, наработке и срокам достижения паркового ресурса энергетических котлов и паровых турбин ТЭЦ приведены в Таблицах 50–51. Данные 
по оборудованию котельных п. Самусь и п. Орловка представлены в Таблице 52.

Таблица 50 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ на конец 2024-ого года

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, тыс. час. | Год проведения последнего тех. диагностирования | Наработка на 01.01.25, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-230-2 | 1953 | 350 000 | 2021 | 340 727 |
| 2 | ТП-230-2 | 1953 | 369 449 | - | 347 577 |
| 5 | БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 2009 | 100 000 | 2016 | 98 620 |
| 6 | ТП-230-2 | 1955 | 360 000 | 2019 | 333 761 |
| 7 | ТП-230-2 | 1956 | 320 000 | 2020 | 314 805 |
| 9 | ТП-230-3 | 1957 | 325 000 |  | 312 806 |
| 10 | ТП-230 | 1959 | 350 000 |  | 328 756 |
| 11 | ТП-230 | 1959 | 325 000 |  | 336 981 |
| 12 | ТП-10 | 1959 | 300 000 |  | 259 645 |
| 13 | ТП-10 | 1959 | 300 000 |  | –– |
| 14 | ТП-10 | 1960 | 300 000 |  | 361 691 |
| 15 | ТП-10 | 1960 | 300 000 |  | 298 385 |
| 16 | БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | 2022 | 74 389 |
| 17 | ТП-10 | 1961 | 300 000 | 2013 | –– |
| 18 | ТП-12 | 1961 | 300 000 | 2013 | 259 080 |
| 20 | БКЗ-210-140-9 | 2000 | 100 000 | 2013 | 52 961 |
| 21 | БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | - | 53 436 |

Таблица 51 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ на конец 2024-ого года

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Год проведения последнего тех. диагностирования | Наработка на 01.01.24, час. | Нормативное количество пусковм | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 220 000 | 2020 | 450 104 | 900 | 400 | 463 434 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 220 000 | 2021 | 483 550 | 900 | 338 | 497 395 |
| 3 | ВК-50-2 |  |  |  | 263 696 |  | 306 |  |
| 4 | ВК-50-2 |  |  |  | 348 246 |  | 296 |  |
| 5 | ВК-50-2 |  |  |  | 360 236 |  | 272 |  |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 |  |  | 395 610 |  | 346 | 420 357 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 220 000 | 2020 | 469 624 | 900 | 310 | 499 624 |
| 9 | Р-12-90/16М | 1982 | 270 000 | - | 171 709 | 900 | 143 | 270 000 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 200 000 | - | 81 215 | 900 | 111 | 200 000 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 2021 | 340 142 | 900 | 387 | 362 428 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 320 000 |  | 267 487 |  | 276 | 320 000 |
| 13 | Тп-100/110-90 | 2022 | 170 000 | - | 17 898 | 900 | 19 | 170 000 |
| 14 | ВКТ-100М |  |  |  |  |  | 264 |  |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 270 000 | - | 166 534 | 900 | 128 | 270 000 |

Таблица 52 – Структура и технические характеристики основного оборудования котельных на 2024 год

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной на отпуск1, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2011 | 5,62 | 25,28 | 92,34 | 157,51 | 2024 |
|  |  | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2009 | 5,62 |  | 92,34 |  | 2024 |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМ-О | 1 | 2000 | 14,04 |  | 92,34 |  | 2024 |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МКП «СВК» п. Самусь, ул. Камышка, 2а, строение №11 | НР-18 | 1 | 1987 | 0,77 | 3,77 | 76,0 | 181,61 | 2024 |
|  |  | КВр-1,63 | 1 | 2020 | 1,40 |  | 80,0 |  | 2024 |
|  |  | КВр-1,86-95Р | 1 | 2023 | 1,60 |  | 83,2 |  | 2024 |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО "Уют-Орловка" п. Орловка, ул. Чкалова, 32, стр. 2 | Riello RTQ 1020 | 2 | 2014 | 0,88 | 1,75 | 91,0 | 154,93 | н/д |

Примечание: 1 – плановые показатели

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность ТЭЦ по данным на 01.01.2025 г составляет: по паро–производительности котлоагрегатов – 1610,8 Гкал/ч, по отборам турбоагрегатов – 918,0 Гкал/ч.

Данные по установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ за ретроспективный период представлены в Таблице 53.

Таблица 53 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ за 2020-2024 гг.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 449,0 | 407,584 | 1713,8 | 1021,0 |
| 2021 | 449,0 | 407,584 | 1720,8 | 1021,0 |
| 2022 | 399,0 | 368,8 | 1610,8 | 918,0 |
| 2023 | 399,0 | 368,8 | 1610,8 | 918,0 |
| 2024 | 399,0 | 368,8 | 1610,8 | 918,0 |

Установленная мощность оборудования локальных котельных ЗАТО Северск на 01.01.2025 составила 30,89 Гкал/час, в т.ч.:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (МКП «СВК») – 25,28 Гкал/час;

- Котельная по ул. Камышка п. Самусь (МКП «СВК») – 3,77 Гкал/час;

- Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 1,75 Гкал/час.

Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды котельных представлены в Таблице 54.

Таблица 54 – Параметры установленной тепловой мощности котельных на территории п. Самусь и п. Орловка

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | 25,2800 | 0,0000 | 25,2800 | 0,3135 | 24,9665 |
| 2 | Котельная по ул. Камышка с. Самусь | 3,7700 | 0,0000 | 3,7700 | 0,0136 | 3,7564 |
| 3 | Котельная п. Орловка | 1,7540 | 0,0000 | 1,7540 | 0,0026 | 1,7514 |
|  | Всего | 30,8040 | 0,0000 | 30,8040 | 0,3298 | 30,4742 |

Суммарная установленная тепловая мощность нетто источников теплоснабжения, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 30,4742 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности ТЭЦ определяются невостребованностью паровой нагрузки с параметрами 1,6 МПа из противодавления турбоагрегатов №№ 9, 15 типа Р–12–90/18М.

На 01.01.2025 ограничения установленной тепловой мощности ТЭЦ отсутствуют.

Значения расчетного потребления тепловой мощности на собственные нужды ТЭЦ и тепловая мощность нетто станции в ретроспективном периоде приведены в Таблице 55.

Таблица 55 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ за 2020–2024 гг.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | Прочее (РОУ) | всего |  |  |
| 2020 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99,0 | 1614,8 |
| 2021 | 1028 | 692,8 | 1720,8 | 99,0 | 1621,8 |
| 2022 | 918,0 | 692,8 | 1610,8 | 0,0 | 1610,8 |
| 2023 | 918,0 | 692,8 | 1610,8 | 0,0 | 1610,8 |
| 2024 | 918,0 | 692,8 | 1610,8 | 0,0 | 1610,8 |

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных, расположенных в п. Самусь и п. Орловка, отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2024 г. не выдавались. Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды колеблется в пределах от 0,1 % до 1,2 % от установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования

В Таблице 56 представлены коэффициенты использования установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ АО «РИР» в г. Северске за 2020-2024 гг.

Таблица 56 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ

| Годы (ретроспективный период) | КИУМ тепловой мощности, % | КИУМ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 15,8 | 24,8 |
| 2021 | 16,6 | 24,3 |
| 2022 | 16,7 | 31,5 |
| 2023 | --- | 66,7 |
| 2024 | 51,4 | 37,9 |

Число часов использования установленной тепловой мощности на ТЭЦ ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с выработкой конденсационной электроэнергии в летний период.

В Таблице 57 представлены сведения о среднегодовой загрузке оборудования котельных в п. Самусь и п. Орловка за 2024 г.

Таблица 57 – Среднегодовая загрузка оборудования

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | ЦОК п. Самусь, ул. Набережная 7 | 25,2800 | 46 710,1 | 1848 |
| 2 | Котельная по ул. Камышка 2а, стр. 11, п. Самусь | 3,7700 | 2 503,2 | 664 |
| 3 | Котельная п. Орловка | 1,7540 | 2 161,5 | 1232 |
|  | Средневзвешенное значение | 30,8040 | 51 374,7 | 1668 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту установки первичных преобразователей.

В Таблице 58 приведены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии, установленных на ТЭЦ.

Таблица 58 – Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ

| Наименование прибора | Место установки | Дата проверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель СПТ-961 | I,III паропровод | 17.04.2017 | 4 | 16.04.2021 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | II паропровод | 27.09.2018 | 4 | 26.09.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | IV паропровод | 28.05.2019 | 4 | 27.05.2023 | 01.01.2006 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | V паропровод | 13.11.2019 | 4 | 12.11.2023 | 01.01.2004 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 1,2 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 3 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 подпитка | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 подпитка | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Метран-100ДД | I паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Метран-150CD3 | II паропровод | 06.04.2016 | 5 | 05.04.2021 | 01.01.2014 |
| Расходомер Метран-100ДД | III паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.06.2011 |
| Расходомер Метран-100ДД | IV паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2004 |
| Расходомер Метран-100ДД | V паропровод | 30.07.2019 | 3 | 29.07.2022 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная прямая | 05.07.2018 | 5 | 04.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 подпитка | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | I паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.01.2008 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | II паропровод | 29.05.2019 | 2 | 28.05.2021 | 01.01.2004 |
| Датчик давления АИР-20/М2 | III паропровод | 30.07.2019 | 5 | 28.07.2024 | 01.01.2003 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | IV паропровод | 06.10.2017 | 2 | 06.10.2019 | 01.01.2018 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | V паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.06.2009 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 сырая вода | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 подпитка | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | I паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 9201 | II паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | III паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТСП-Н | IV паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТХК | V паропровод | 18.02.2016 | 5 | 16.02.2021 | 18.05.2016 |

Учет тепловой энергии на котельных п. Самусь и п. Орловка ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии.

Имеется эксплуатационная документация на узлы учета: паспорта, действующие свидетельства о поверке, руководства по эксплуатации на средства измерений, входящих в узел учета.

Характеристики приборов учета по котельным, а также последняя предоставленая информация о поверках приборов учета тепловой энергии представлены в Таблице 59.

По котельной «ЦОК» п. Самусь данные о поверки предоставлены не были, последние данные о поверке прибора учета – 10.10.2016 г.

Таблица 59 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | СПТ 961 | 1 | 10.10.2016 г. |
| 2 | Котельная по ул. Камышка п. Самусь | ЭНКОНТ зав. № 2800 | 1 | 11.10.2021 г. |
| 3 | Котельная п. Орловка | СПТ 961 | 1 | 08.10.2019 г. |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2020 – 2024 гг. отказов на источниках теплоснабжения и тепловых сетях (аварий, инцидентов) не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ Филиал АО «РИР» в г. Северске по состоянию на 2024 год не выдавались.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка по состоянию на 2024 год не выдавались.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от маги–стральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Схема магистральных тепловых сетей г. Северска – двухтрубная, радиальная, с наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от источника теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» г. Северска.

Тепловые сети выполнены в основном с подземной канальной и надземной прокладкой. Тепловая изоляция выполнена в большей степени из минераловатных изделий с незначительной долей ППУ.

Описание тепловых сетей, сооружений на них включает в себя информацию, содержащуюся в электронной модели системы теплоснабжения (параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам).

Организацией, эксплуатирующей тепловые сети в г. Северске, является открытое акционерное общество «Тепловые сети» в дальнейшем ОАО ТС, на долю которой приходится 78,52% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск (Таблица 60). ОАО «ТС» осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» (от БУ–1) потребителям в г. Северске.

Протяженность магистральных тепловых сетей АО «СХК» от БУ–2 с диаметром dy=400 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 81851 м (доля 14,89% от общей протяженности ЗАТО Северск), с материальной характеристикой 32748 м2.

Сети горячего водоснабжения в г. Северске отсутствуют.

Таблица 60 – Протяженность тепловых сетей теплоснабжающих (теплосетевых) организаций ЗАТО Северск

| Наименование предприятия | Протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| ОАО ТС | 431,636 | 78,52 |
| АО СХК | 81,851 | 14,89 |
| МКП «СВК» п. Самусь | 33,859 | 6,16 |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | 2,378 | 0,43 |
| ИТОГО | 549,724 | 100% |

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО ТС на 01.01.2025 г., составляет 431,636 км в однотрубном исчислении. Протяженности тепловых сетей котельных расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2025 г. составляет 36,237 км.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в ЗАТО Северск функционируют повысительные насосные станции, центральные тепловые пункты и аккумуляторные баки: в г. Северск на балансе ОАО ТС находятся и функционируют в системе теплоснабжения города 2 ПНС и 1 аккумуляторный бак.

В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Таблица 61 – Характеристика оборудования насосных станций ОАО ТС

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов (в т.ч. в резерве), шт | Расход, м3/час | Давление на входе, Па | Давление на выходе, Па | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС–1 | подкачивающая насосная станция ПНС–1, расположенная по адресу г. Северск, ул. Парусинка, 20 находится в эксплуатации общества согласно концессионному соглашению № 68 от 30.12.2010 г. Технологическое оборудование ПНС–1 не используется в процессе передачи тепловой энергии по тепловым сетям ОАО ТС |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС–2 | г. Северск, ул. Парусинка, 26 | СЭ–1250–70–11 | 8 (3) | 1 250 | 46 091 205 | 74 530 240 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |
| ПНС–3 | г. Северск, ул. Сосновая, 5 | СЭ–2500–60–11 | 4 (1) | 1 466 | 21 574 430 | 4 991 404 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |

Таблица 62 – Характеристика тепловых сетей ТМ 3–я Северная, находящихся в эксплуатации АО «РИР»

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1–о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проекти– рования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
|  | Отопление, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северск | 20460 | 10230 | 6 | 800 | надземная | 77,53 | 46,40 | 10335,8 | 2008г. | Маты минераловатные |

Таблица 63 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 400 | 81851,04 | 32747,75 |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 64 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 41241,84 | 17411,49 |
| непроходной канал | 40609,2 | 15336,26 |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 65 – Распределение протяженности и материальной характеристики по годам прокладки тепловых сетей АО «СХК»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 81510,04 | 32726,7 |
| С 1991 по 1998 | 341 | 21,1 |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Отпуск тепла от котельных п. Самусь и п. Орловка осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 19054,4 м (в двухтрубном исчислении). Наибольшую протя-женность имеют тепловые сети в зоне действия котельной «ЦОК».

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на Рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «ЦОК» осуществляется по 4-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 16 094 м (в переводе в двухтрубные). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «ЦОК»

В соответствии с Рисунком 8 в зоне действия котельной преобладает подземная, надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 200 мм.

Отпуск тепла от котельной «Камышка» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 1771,2 м (в двухтрубном исчислении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 9.

Рисунок 9 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Камышка»

В соответствии с Рисунком 9 в зоне действия котельной преобладает подземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 100 мм.

Отпуск тепла от котельной п. Орловка осуществляется по 2-хтрубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 1189,2 м (в двухтрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 10.

Рисунок 10 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной п. Орловка

В соответствии с Рисунком 10, в зоне действия котельной преобладает надземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 150 мм.

В п. Самусь на балансе МКП «СВК» находятся и функционируют в системе теплоснабжения 11 центральных тепловых пунктов.

Организацией эксплуатирующей тепловые сети от котельной в п. Орловка является ООО «Уют Орловка. ООО «Уют Орловка» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной потребителям в п. Орловка. Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном надземной прокладкой, другие виды прокладки занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий. Протяженность трубопроводов сетевой воды 1189,2 м в двухтрубном исполнении. Центральные тепловые пункты на балансе ООО «Уют Орловка» отсутствуют.

По данным теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, на момент актуализации схемы теплоснабжения около 76 % от общей протяженности сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 28 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют 20,2 %, в том числе сети, эксплуатируемые менее 10 лет – 3 % общего объема тепловых сетей.

Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2025 г. оценивается как высокий. Бухгалтерский износ тепловых сетей, с учетом модернизации (реконструкции), капитальных ремонтов сотавляет 87,1 %.

В качестве изоляционных материалов для тепловых сетей применяются маты минераловатные. Незначительное количество трубопроводов имеют изоляцию из ППУ. В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций, имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

В Таблице 66 приведены сведения о компенсирующих устройствах в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой энергии

Таблица 66 – Сведения о компенсирующих устройствах в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой энергии

| Система теплоснабжения | П–образные |
| --- | --- |
| Всего в системах ТС | 3148 |
| магистральные | 1286 |
| квартальные | 1862 |

Состояние тепловых сетей п. Самусь оценивается как неудовлетворительное, т.к. 95% тепловых сетей введено в эксплуатацию более 25 лет назад, 5% сетей эксплуатируются в пределах 10–ти лет.

В п. Орловка состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное, год ввода сетей в эксплуатацию 2003.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По данным предоставленным ОАО ТС перечень бесхозяйных сетей представлен в Таблице 67.

Таблица 67 – Перечень бесхозяйных сетей ОАО ТС

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Количество труб, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Тип линии | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Вид изоляции тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Северск, ул. Ленина, 130, сооружение1 тс | 65,00 | 65,000 | 0 | 80 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2017 | СТД |
|  |  | 65,00 |  |  | 80 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 2 | г. Северск, ул.Пушкина, 14 | 12,00 | 12,000 | 0 | 50 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 06.05.1953 | СТД |
|  |  | 12,00 |  |  | 50 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 3 | г. Северск, ул. Северная, д. 36, сооружение 1 тс | 146,00 | 146,000 | 0 | 100 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2007 | СТД |
|  |  | 146,00 |  |  | 100 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 4 | г. Северск, проезд Новый, 1 | 42,00 | 42,000 | 0 | 100 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2004 | СТД |
|  |  | 42,00 |  |  | 100 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
|  | ИТОГО | 530,0 | 265,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ЗАТО Северск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков и кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытий монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона.

На территории г. Северска расположены 3 подкачивающие насосные станции, расположенные на магистральных тепловых сетях и находящихся на балансе ОАО ТС:

- ПНС–1 – оборудование демонтировано, выведено из эксплуатации;

- ПНС–2 – с повысительной группой насосов, работающей на подающих трубопроводах 2й и 3й Южных тепломагистралях;

- ПНС–3 – с понизительной группой насосов, работающей на обратном трубопроводе 3 Южной тепломагистрали, в работе один насос.

На балансе ОАО ТС ЦТП отсутствуют.

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;

- перекрытие тепловых камер выполнено из деревянных крышек, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением железобетонного перекрытия.

Также к сооружениям на тепловых сетях п. Самусь относятся центральные тепловые пункты. На балансе МКП «СВК» в п. Самусь находится 11 ЦТП, оборудованные циркуляционными насосами. Насосное оборудование, установленное на ЦТП представлено в Таблице 70.

На балансе ООО «Уют Орловка» ЦТП отсутствуют.

Таблица 68 – Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП «СВК»

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 11 | 11,15 |
| 2021 | 11 | 11,15 |
| 2022 | 11 | 11,15 |
| 2023 | 11 | 11,15 |
| 2024 | 11 | 11,15 |
| Всего | 11 | 11,15 |

Таблица 69 – Индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) теплосетевой организации в зоне деятеьности единой теплоснабжающей организации МКП «СВК»

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 11 | 4,97 |
| 2021 | 11 | 4,97 |
| 2022 | 11 | 4,97 |
| 2023 | 11 | 4,97 |
| 2024 | 11 | 4,97 |
| Всего | 11 | 4,97 |

Таблица 70 – Насосное оборудование, установленное на ЦТП

| Наименование ЦТП | Назначение (циркуляционные, подпиточный) | Тип насоса | Марка электродвигателя | Характеристика насоса Н – напор, п– частота вращения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 40–120F | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №2 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №3 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2–2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №3а | Циркуляционный насос контура отопления | ALPHA | 25–60 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №4 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 16–30/2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №5 | Циркуляционный насос контура отопления | MAGNA UPE | 50–120 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №6 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2–2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №7 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90–1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №8 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90–1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №9 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 45–1–1 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №10 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 65–120F | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 32–120F | H=9,6 м Q=13 м3/ч | 2 |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Применение температурного графика 150/70 °С от БУ-1 ТЭЦ АО «СХК» обусловлено тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под данный температурный график. В настоящее время, в силу технических ограничений, поддерживается темпера в подающих маги-стралях не выше 130 ⁰С. Утвержден температурный график со срезкой 128 ⁰С.

В связи с этим, был сформирован скорректированный график температуры сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске, представленный в Таблице 71.

Таблица 71 – Скорректированный график температур сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

| Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с | Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 10 | 70 | 48 | - 15 | 94 | 52 |
| + 9 | 70 | 48 | - 16 | 96 | 53 |
| + 8 | 70 | 47 | - 17 | 98 | 54 |
| + 7 | 70 | 47 | - 18 | 100 | 54 |
| + 6 | 70 | 46 | - 19 | 102 | 55 |
| + 5 | 70 | 46 | -20 | 104 | 56 |
| + 4 | 70 | 45 | -21 | 106 | 57 |
| + 3 | 70 | 44 | -22 | 108 | 57 |
| + 2 | 70 | 44 | -23 | 110 | 58 |
| + 1 | 70 | 43 | -24 | 112 | 59 |
| + 0 | 70 | 43 | -25 | 114 | 60 |
| - 1 | 70 | 42 | -26 | 116 | 60 |
| -2 | 70 | 42 | -27 | 118 | 61 |
| -3 | 71 | 42 | -28 | 120 | 62 |
| -4 | 73 | 43 | -29 | 122 | 62 |
| -5 | 75 | 44 | -30 | 124 | 63 |
| -6 | 77 | 45 | -31 | 126 | 64 |
| -7 | 79 | 46 | -32 | 128 | 65 |
| -8 | 81 | 46 | -33 | 128 | 62 |
| -9 | 83 | 47 | -34 | 128 | 61 |
| - 10 | 85 | 48 | -35 | 128 | 60 |
| - 11 | 87 | 49 | -36 | 128 | 57 |
| - 12 | 89 | 50 | -37 | 128 | 55 |
| - 13 | 91 | 50 | -38 | 128 | 53 |
| - 14 | 93 | 51 | -39 | 128 | 51 |
|  |  |  | -40 | 128 | 48 |

*Расчет температуры обратного трубопровода для температуры НВ –31 и ниже выполнен по формуле Q=c*m*(Тпод – Тобр) исходя из расчетного количества тепла по графику 150/70 при постоянной массе теплоносителя и температуре подающего трубопровода

Графики температур сетевой воды БУ–2 (Рисунок 11)

Рисунок 11 – График температур сетевой воды в режиме № 1 - № 4 от БУ–2 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

Системы отопления теплопотребителей котельных п. Самусь подключены по зависимой схеме без смешения. Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от источников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 95/70 ºC для котельной «ЦОК»; 80/60 ºC для котельной «Камышка». Для котельной расположенной в п. Орловка используется температурный график 90/85 ºC.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных п. Самусь приведен на Рисунках 12–13.

Рисунок 12 – Температурный график режима работы котельной «ЦОК»

Рисунок 13 – Температурный график режима работы котельной «Камышка»

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок производится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по отопительной нагрузке.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Статстика повреждений на тепловых сетях представлена в Таблице 72.

Таблица 72 – Статистика повреждений на тепловых сетях

| Наименование | Количество повреждений, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Тепловые сети ОАО ТС | 99 | 122 | 173 | 262 | 132 |

Аварий с прекращением теплоснабжения и ГВС потребителей в отчетных периодах не было.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Суммарная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей ЗАТО Северск на 01.01.2025 г. (при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 1043,5635 Гкал/час, в том числе по элементам территориального деления (Таблица 73):

- г. Северск – 1026,0460 Гкал/час (98,3 % от общей нагрузки);

- п. Самусь (ЦОК) – 15,6806 Гкал/час (1,5 % от общей нагрузки);

- п. Орловка – 1,1696 Гкал/час (0,1 % от общей нагрузки);

- п. Самусь (Камышка) – 0,6673 Гкал/час (0,1 % от общей нагрузки).

Таблица 73 – Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 1 | г. Северск | 1026,0460 | 428,0437 | 39,1994 | 197,2209 |
| 2 | п. Самусь (ЦОК) | 15,6806 | 13,1029 | 0,6242 | 1,9535 |
| 3 | п. Самусь (Камышка) | 1,1696 | 1,1072 | 0,0625 | 0,0000 |
| 4 | п. Орловка | 0,6673 | 0,6554 | 0,0000 | 0,0118 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 1043,5635 | 442,9092 | 39,8861 | 199,1862 |

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные отдела по работе на розничных рынках филиала АО «РИР» г. Северска.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190–ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные тепловые нагрузки (оценка спроса на тепловую мощность) г. Северска по группам потребителей тепловой энергии с распределением по видам тепловых нагрузок при расчетных температурах наружного воздуха представлены в Приложениях П1–П9 «Тепловые нагрузки потребителей города» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Северска до 2035 г.

Зачения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в Таблице 74.

Таблица 74 – Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на 31.12.2024 г.

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  |  |
| ТЭЦ | 208,1056 | 19,0579 | 95,8845 | 60,9609 | 559,8023 |
| ЦОК | 13,1029 | 0,6242 | 1,9535 | 4,5985 | 20,2790 |
| Камышка | 1,1072 | 0,0625 | 0,0000 | 0,1842 | 1,3539 |
| Орловка | 0,6554 | 0,0000 | 0,0118 | 0,1330 | 0,7907 |

Расчетные часовые тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии определялись с учетом приведения тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию к расчетной температуре наружного воздуха, а также с учетом показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей (Приказ Минстроя РФ №99_17–03–2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в тепловых сетях и расход мощности на хозяйственные нужды) получено на основе пропорционального метода деления договорных тепловых нагрузок.

Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В целом по системе теплоснабжения ЗАТО Северск дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Однако следует отметить, что для ТЭЦ наблюдается дефицит тепловой мощности нетто по турбоагрегатам по отношению к договорной нагрузке внешних потребителей, что приводит к использованию редуцированного пара при низких температурах наружного воздуха и снижению годовых показателей тепловой экономичности станции.

Технико–экономические показатели систем теплоснабжения ЗАТО Северск

Анализ финансового состояния теплоснабжающей организации

Технико–экономические показатели работы ТЭС г. Северска

Основные технико–экономические показатели приводятся по следующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям:

- ТЭЦ АО «РИР» г. Северск;

- ОАО ТС г. Северск;

- ООО «Тепло Плюс» п. Самусь;

- ООО «Уют Орловка» п. Орловка.

В 2024 году от источников с комбинированной выработкой энергии АО «РИР» отпущено 1978,1 тыс. Гкал.

В Таблице 75 приведены суммарные значения отпуска тепловой энергии всеми энергоисточниками ЗАТО Северск. В 2024 г. ТЭЦ обеспечивали 97,4 % отпуска тепловой энергии.

Таблица 75 – Отпуск тепловой энергии энергоисточниками ЗАТО Северск в 2024 г.

| Наименование | Гкал/год |
| --- | --- |
| Всего отпущено тепловой энергии в т.ч. | 1 978 134,3 |
| – от ТЭЦ АО «РИР» | 1 927 502,4 |
| – от котельных | 50 631,9 |

Выработка и отпуск электроэнергии на ТЭС г. Северска

В Таблице 76 представлены ретроспективные данные по выработке и отпуску электроэнергии от ТЭЦ г. Северска.

Таблица 76 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ АО «РИР» г. Северск в 2020-2024 гг., млн. кВт*ч

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | Млн. кВт*ч | 971,653 | 957,315 | 1102,039 | 1 198,060 | 1 212,913 |
| в теплофикационном режиме | Млн. кВт*ч | 528,192 | 487,915 | 541,992 | 574,080 | 614,728 |
| в конденсационном режиме | Млн. кВт*ч | 443,461 | 469,400 | 560,047 | 623,980 | 598,185 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | Млн. кВт*ч | 248,061 | 241,102 | 217,455 | 214,800 | 228,949 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | Млн. кВт*ч | 723,592 | 716,212 | 884.584 | 983,270 | 983,964 |

Выработка электроэнергии за 2024 год ТЭЦ ЗАТО Северск составила 1 212,9 млн. кВтч. По сравнению с фактом 2023 года выработка электроэнергии увеличилась на 1,2 %. Это связано с работой ТЭС АО «РИР» согласно заданному диспетчерскому графику.

Отпуск тепловой энергии источника АО «РИР».

В Таблице 77 представлены ретроспективные данные по отпуску тепловой энергии от источника АО «РИР».

Таблица 77 – Отпуск тепловой энергии от источника АО «РИР» в г. Северск в 2020-2024 гг., тыс. Гкал

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» | Тыс. Гкал | 1979,667 | 2137,667 | 2007,021 | 1909,440 | 1927,502 |

В рассматриваемый период наибольший отпуск тепловой энергии отмечен в 2021 году, в целом по периоду среднегодовой отпуск тепла составляет 1992,26 тыс. Гкал.

На Рисунках 14–15 отражена динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии, соответственно.

Рисунок 14 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 15 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии ТЭЦ АО «РИР

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в 2020-2024 гг. на ТЭС АО «РИР» изменялся в интервале 172,31–185,05 кг у.т./Гкал.

Затраты тепла на собственные нужды источника АО «РИР»

Анализ данных по тепловым собственным нуждам источников АО «РИР» в г. Северске в период 2020-2024 гг. (Таблица 78) показал: в 2024 году был отмечен наибольший расход тепловой энергии на собственные нужды относительно отпуска тепловой энергии.

Таблица 78 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ в г. Северск в 2020-2024 гг., Гкал

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 385,03 | 372,18 | 350,36 | 362,37 | 482,67 |
| в паре | Тыс. Гкал | 176,59 | 217,75 | 170,6 | 173,52 | 184,15 |
| в горячей воде | Тыс. Гкал | 208,45 | 154,43 | 179,76 | 188,85 | 298,52 |

Рисунок 16 – Динамика изменения затрат тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ АО «РИР»

Технико–экономические показатели работы котельных города

Отпуск тепловой энергии котельными ЗАТО Северск в 2024 г. представлен в Таблице 79, доля отпуска тепловой энергии котельных по принадлежности – на Рисунке 17.

Таблица 79 – Отпуск тепловой энергии котельными Северска в 2024 г., Гкал

| Наименование ТСО | Значение за 2024 год |
| --- | --- |
| ЦОК п. Самусь | 45 998,9 |
| Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 2 478,2 |
| Котельная ООО «Уют Орловка» п. Орловка | 2 154,9 |
| Всего отпущено тепловой энергии от котельных | 50 631,9 |

Рисунок 17 – Структура отпуска тепловой энергии котельными г. Северск по принадлежности котельных

Из Рисунка 17 видно, что на Центральную отопительную котельную п. Самусь приходится большая часть отпуска тепловой энергии (порядка 91 %).

Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии

Данные по удельным расходам топлива по некоторым локальным котельным представлены в Таблице 80.

Таблица 80 – Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных в зонах деятельности г. Северск, кг у.т./Гкал

| Котельная | Вид основного топлива | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК п. Самусь | Природный газ | 157,28 | 157,51 | 156,79 |
| Котельная п. Самусь, ул. Камышка | Уголь | 169,54 | 181,61 | 181,61 |
| Котельная п. Орловка | Дизельное топливо | 131,00 | 154,93 | 154,93 |

Значения расхода тепла на собственные нужды (на 2024 год) для котельной ЦОК п. Самусь составлет 1,5%, для ООО «Тепло П» п. Самусь, ул. Камышка 1,0%, для ООО «Уют Орловка» п. Орловка 0,3%.

Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

Структура себестоимости производства тепловой энергии представлена теплоснабжающими предприятиями, являющимися основными крупными поставщиками теплоэнергии для потребителей, а также на основании представленных данных.

Основные технико–экономические показатели финансово–хозяйственной деятельности указанных теплоснабжающих предприятий за 2024 год приведены в Таблице 81.

Таблица 81 – Результаты финансово–хозяйственной деятельности АО «РИР»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Теплоснабжающая организация АО «РИР» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | х | комбинированная выработка на производство тепловой энергии в горячей воде |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 2 671 023,97 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: |  | тыс. руб. | 2 875 865,61 |
| 4 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Расходы на топливо |  | тыс. руб. | 1 309 049,96 |
| 5.1. | газ природный по регулируемой цене | Стоимость | тыс. руб. | 966 128,75 |
|  |  | Объем | тыс. м3 | 161 122,45 |
|  |  | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,00 |
|  |  | Стоимость доставки | тыс. руб. |  |
|  |  | Способ приобретения | x | закупки у единственного поставщика |
| 5.2. | уголь каменный | Стоимость | тыс. руб. | 292 203,95 |
|  |  | Объем | тонны | 98 420,55 |
|  |  | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 2,97 |
|  |  | Стоимость доставки | тыс. руб. | 21 147,86 |
|  |  | Способ приобретения | x | конкурентные закупки |
| 5.3. | мазут | Стоимость | тыс. руб. | 29 569,39 |
|  |  | Объем | тонны | 1 122,81 |
|  |  | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 26,34 |
|  |  | Стоимость доставки | тыс. руб. |  |
|  |  | Способ приобретения | x | биржевые сделки |
| 6 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 134 167,86 |
| 7 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) |  | руб. | 1,49 |
| 8 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт.ч | 90 316,99 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 53 652,67 |
| 10 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 11 088,11 |
| 11 | Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. | 214 065,49 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 66 816,29 |
| 13 | Расходы на амортизацию основных производственных средств |  | тыс. руб. | 153 664,77 |
| 14 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  | тыс. руб. | 5 772,98 |
| 15 | Общепроизводственные расходы |  | тыс. руб. |  |
| 16 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: |  | тыс. руб. | 184 202,09 |
| 17 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ* |  | тыс. руб. | 743 385,39 |
| 18 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс. руб. | -204 841,63 |
| 19 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности |  | Гкал/ч | 1 610,80 |
| 20 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности |  | тыс. Гкал | 1 519,83 |
| 21 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности |  | тыс. Гкал | 0,00 |
| 22 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: |  | тыс. Гкал | 1 903,24 |
| 23 | Определенном по приборам учета |  | тыс. Гкал | 1 122,85 |
| 24 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) |  | тыс. Гкал | 780,38 |
| 25 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом |  | тыс. Гкал | 479,34 |
| 26 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 507,66 |
| 27 | Среднесписочная численность персонала |  | чел. | 615,80 |
| 28 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности |  | кг усл. топл/Гкал | 177,39 |
| 29 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности |  | тыс кВт.ч/Гкал | 54,60 |
| 30 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности |  | м3/Гкал |  |

Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР» поставляет:

- тепловую энергию и горячую воду конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию с коллектора, тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель – ОАО ТС;

- тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию на компенсацию потерь – АО «СХК».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – ДТР ТО) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за период (2023–2025 гг.) гг. представлена в Таблицах 82–89.

Таблица 82 – Утвержденные тарифы для АО «Росатом Инфраструктурные решения» на 2023 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.12.2022–30.06.2023 | 01.07.2023–31.12.2023 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 702,68 (2 043,22)* | 1 702,68 (2 043,22)* | № 1–118/9(397) от 25.11.2022 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 827,59 | 1 827,59 | № 1–118/9(397) от 25.11.2022 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 7,66 | 7,66 | № 9–105/9(399) от 25.11.2022 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 7,66 (9,19)* | 7,66 (9,19)* | № 9–103/9 (400) от 25.11.2022 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 702,68 (2 043,22)* | 1 702,68 (2 043,22)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 1 116,65 | 1 116,65 | № 1–104/9(396) от 25.11.2022 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 1 116,65 | 1 116,65 | № 1–398 от 25.11.2022 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 83 – Утвержденные тарифы для АО «Росатом Инфраструктурные решения» на 2024 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2024–30.06.2024 | 01.07.2024–31.12.2024 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 702,68 (2 043,22)* | 2 214,63 (2 657,56)* | № 1–145/9(553) от 20.12.2023 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 827,59 | 2 433,49 | № 1–145/9(553) от 20.12.2023 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети», имеющих право на льготу по оплате тепловой энергии (мощности), в том числе через тепловые сети других теплосетевых и теплоснабжающих организаций, за исключением тарифов теплоснабжающих организаций, установленных иными приказами Департамента тарифного регулирования Томской области |  | руб./Гкал | 1 702,68 (2 043,22)* | 1 924,03 (2 308,84)* | № 1–555 от 20.12.2023 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 7,66 | 8,61 | № 9–143/9(552) от 20.12.2023 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 7,66 (9,19)* | 8,61 (10,33)* | № 9–142/9 (554) от 20.12.2023 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 702,68 (2 043,22)* | 2 214,63 (2 657,56)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 1 116,65 | 1 496,89 | № 1–146/9(550) от 20.12.2023 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 1 116,65 | 1 496,89 | № 1–551 от 20.12.2023 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 84 – Утвержденные тарифы для АО «Росатом Инфраструктурные решения» на 2025 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2025–30.06.2025 | 01.07.2025–31.12.2025 |  |
| Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 2 214,63 (2 657,56)* | 2 214,63 (2 657,56)* | № 1-109/9(560) от 19.12.2024 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 2 298,05 | 2 298,05 | № 1-725 от 27.12.2024 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 8,61 | 8,61 | № 9-112/9(562) от 19.12.2024 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | 8,61 (10,33)* | 8,61 (10,33)* | № 9-113/9(563) от 19.12.2024 | № 9-113/9(563) от 19.12.2024 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | 2 214,63 (2 657,56)* | 2 214,63 (2 657,56)* | 2 214,63 (2 657,56)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 1 496,89 | 1 532,14 | № 1-724 от 27.12.2024 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 1 496,89 | 1 532,14 | № 1-726 от 27.12.2024 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 85 – Утвержденные тарифы для Открытого акционерного общества «Тепловые сети» на 2023–2025 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.12.2022-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |  |
| Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям | руб./Гкал | 542,79 | 542,79 | № 1-257/9(401) от 25.11.2022 | 542,79 | 578,46 | № 1-233/9(559) от 20.12.2023 | 578,46 | 741,06 | № 1-172/9(564) от 19.12.2024 |

* без НДС

Таблица 86 – Утвержденные тарифы для ОА «СХК» на 2023-2025 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Теплоноситель | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.12.2022-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |  |
| Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» | руб./Гкал | Вода | 602,61 | 602,61 | № 1-253/9(402) от 25.11.2022 | 602,61 | 583,46 | № 1-487/9(563) от 20.12.2023 | 583,46 | 689,82 | № 1-188/9(565) от 19.12.2024 |
|  |  |  | Пар | 557,20 | 557,20 |  | 557,20 | 732,36 |  | 732,36 | 807,25 |  |

* без учета НДС

Таблица 87 – Утвержденные тарифы для потребителей пос. Орловка ЗАТО Северск на 2023-2025 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.12.2022-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно-территориального образования Северск | руб./Гкал | 9 049,78 | 9 049,78 | № 1-467/9(267) от 24.11.2022 | 9 049,78 | 9 979,53 | № 1-198/9(172) от 29.11.2023 | 9 979,53 | 10 478,22 | № 1-162/9(257) от 18.10.2024 |

* НДС не предусмотрен

Таблица 88 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «Камышка» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2023-2025 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.12.2022-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |  |
| Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Самусь, улица Камышка закрытого административно-территориального образования Северск | руб./Гкал | 2 416,58 (2 899,90)** | 2 416,58 (2 899,90)** | № 1-602/9(265) от 24.11.2022 | - | - | - | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепло плюс» (ИНН 7024038704) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной Камышка, расположенной по адресу: Томская область, закрытое административно-территориальное образование Северск, поселок Самусь, улица Камышка, д. 2а | руб./Гкал | - | 2 899,90*** | № 1-584/9(154) от 20.11.2023 | 2 899,90 | 3 318,76 | № 1-612/9(431) от 19.12.2023 |  |  |  |
| Муниципальное казенное предприятие ЗАТО Северск «Самусьский водоканал» (ИНН 7000000691) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Камышка, д. 2а | руб./Гкал | - | - | - | - | 3318,76**** | № 1-558/9(191) от 12.09.2024 | 3318,76**** | 3 745,21 | № 1-636/9(357) от 28.11.2024 |

* НДС не предусмотрен

** без НДС (с НДС)

*** Период действия тарифа: с 27.11.2023 по 31.12.2023

**** Период действия тарифа: с 18.09.2024 по 31.12.2024

Таблица 89 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «ЦОК» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2023-2025 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.12.2022-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск |  | руб./Гкал | 2 209,61 | 2 209,61 | № 1-37/9(266) от 24.11.2022 | 2 209,61 | 2 298,00 | № 1-109/9(309) от 13.12.2023 | - | - | - |
|  | Тарифы на горячую воду для потребителей поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 66,36 | 66,36 | № 2-36/9(585) от 25.11.2022 (в ред. Приказа № 2-698 от 28.12.2022) | 66,36 | 73,59 | № 2-105/9(509) от 19.12.2023 | - | - | - |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 209,61 | 2 209,61 |  | 2 209,61 | 2 298,00 |  | - | - |  |
| Муниципальное казенное предприятие ЗАТО Северск «Самусьский водоканал» (ИНН 7000000691) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск |  | руб./Гкал | - | - | - | - | 2 298,00 | № 2-556/9(192) от 12.09.2024 | 2 298,00 | 2 545,35 | № 1-635/9(356) от 28.11.2024 |
|  | Тарифы на горячую воду для потребителей поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | - | - | - | - | 73,59 | № 2-105/9(509) от 19.12.2023 | 73,59 | 82,43 | № 2-637/9(523) от 11.12.2024 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - |  | - | 2 298,00 |  | 2 298,00 | 2 545,35 |  |

* НДС не предусмотрен

** Период действия тарифа: с 18.09.2024 по 31.12.2024

Рост тарифов за период 2023–2025 гг. составил:

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» – 30,07% (среднегодовой рост тарифа за период – 10,02%);

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» – 25,74% (среднегодовой рост тарифа за период – 8,58%);

- на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель – 12,40% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,13%);

- на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации, на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии – 37,21% (среднегодовой рост тарифа за период – 12,40%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 36,53% (среднегодовой рост тарифа за период – 12,18%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – горячая вода) – 14,47% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,82%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – пар) – 44,88% (среднегодовой рост тарифа за период – 14,96%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно–территориального образования Северск – 15,78% (среднегодовой рост тарифа за период – 5,26%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Камышка» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 29,15% (среднегодовой рост тарифа за период – 9,72%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 15,19% (среднегодовой рост тарифа за период – 5,06%);

- на теплоноситель, поставляемый потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 24,22% (среднегодовой рост тарифа за период – 8,07%).

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Укрупненные статьи смет затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2025 год, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области для ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Северск, приведены в Таблицах 90–98.

Таблица 90 – Укрупненные статьи сметы расходов по утвержденным тарифам на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источников тепловой энергии, принадлежащих АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 1 380 132,54 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 1 535,02 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 81 204,01 |
| Оплата труда с ОСН | 259 457,44 |
| Ремонты | 152 125,62 |
| Амортизация | 72 754,89 |
| Прочие расходы | 162 839,00 |
| Корректировка НВВ | 74 491,09 |
| Прибыль | 190 935,43 |
| Необходимая валовая выручка | 2 375 475,04 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, оплату труда с ОСН и ремонты, на их долю приходится 77,9% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 60,0%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 11,3%;

- расходы на ремонты – 6,6%.

Таблица 91 – Укрупненные статьи сметы расходов на содержание (передачу, сбыт) АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 39 272,22 |
| Неподконтрольные расходы | 16 861,35 |
| Необходимая валовая выручка | 56 133,57 |

Таблица 92 – Укрупненные статьи сметы расходов на на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель для АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодная вода | 5 088,83 |
| Оплата труда с ОСН | 1 902,05 |
| Ремонты | 0,00 |
| Амортизация | 6 269,97 |
| Прочие расходы | 14 259,83 |
| Корректировка НВВ | 3 395,98 |
| Прибыль | 27,78 |
| Необходимая валовая выручка | 30 944,43 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на холодную воду, амортизация, на их долю приходится 41,3% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на холодную воду – 18,5%;

- амортизация – 22,8%.

Таблица 93 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии для открытого акционерно общества «Тепловые сети», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 129 801,88 |
| Расходы на энергетические ресурсы | 478 553,56 |
| Неподконтрольные расходы | 52 583,86 |
| Прибыль | 77,97 |
| Корректировка НВВ | -43 721,47 |
| Необходимая валовая выручка | 617 295,80 |

Основная тарифообразующая статья – расходы на энергетические расходы, на ее долю приходится 72,4% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации.

Таблица 94 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, для АО «СХК», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – горячая вода) на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 34 719,37 |
| Расходы на энергетические ресурсы | 100 102,40 |
| Неподконтрольные расходы | 9 927,70 |
| Корректировка НВВ | 4 232,00 |
| Необходимая валовая выручка | 148 981,47 |

Таблица 95 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – пар) на 2025 год для АО «СХК»

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 20 668,64 |
| Расходы на энергетические ресурсы | 164 445,82 |
| Неподконтрольные расходы | 5 216,04 |
| Корректировка НВВ | 19 804,98 |
| Необходимая валовая выручка | 210 135,48 |

Таблица 96 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Уют Орловка» (котельная пос. Орловка), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 18 210 555,60 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 961 828,55 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 43 809,00 |
| Прочие расходы | 3 924 117,13 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -3 484 191,43 |
| Необходимая валовая выручка | 19 656 118,85 |

Основная тарифообразующая статья – расходы на основное топливо, на ее долю приходится 78,7% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации.

Таблица 97 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для МКП «СВК» (котельная «Камышка» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 3 046 851,85 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 569 908,91 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 25 901,17 |
| Оплата труда с ОСН | 3 119 346,24 |
| Прочие расходы | 368 738,29 |
| Необходимая валовая выручка | 7 130 746,46 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 86,4% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 42,7%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 43,7%.

Таблица 98 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для МКП «СВК» (котельная «ЦОК» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2025 год

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 48 164 822,45 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 9 132 787,64 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 2 248 330,07 |
| Оплата труда с ОСН | 17 983 349,64 |
| Прочие расходы | 2 733 874,24 |
| Необходимая валовая выручка | 80 263 164,03 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 82,4% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 60,0%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 22,4%.

Плата за подключение к системам теплоснабжения в ЗАТО Северск установлена для ОАО ТС (ИНН 7024024860) на 2025 год Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2024 № 1–589/9(567) «Об установлении для Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) платы за подключение объектов капитального строительства в случае наличия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения г. Северска на 2025 год» в размере 76,554 тыс. руб./Гкал/ч.

Также Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 09.02.2024 № 1–3/9(39) «Об установлении для Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) платы за подключение объектов капитального строительства Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» к системе централизованного теплоснабжения города Северска в индивидуальном порядке» установлена плата за подключение объектов капитального строительства Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» – «Комплексное освоение микрорайона 12а в целях жилищного строительства», расположенных на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0000000:202 по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, микрорайон 12а (подключаемая тепловая нагрузка объекта – 21,5245 Гкал/час), в размере 245 744,41 тыс. руб., в том числе:

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) – 89 625,91 тыс. руб.;

- расходы на создание повысительной насосной станции – 156 118,50 тыс. руб.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Централизованная система водоснабжения ЗАТО Северск представляет собой совокупность инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям г. Северска и части внегородских территорий, входящих в состав ЗАТО Северск (поселок Самусь, поселок Орловка, деревня Кижирово), с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

- в границах г. Северска – Акционерное общество «Северский водоканал» (далее – АО «СВК»);

- на внегородских территориях – Муниципальное казенное предприятие «Самуський водоканал» (далее – МКП «СВК»).

Рисунок 18 – Структуры системы централизованного водоснабжения ЗАТО Северск

г. Северск

Водоснабжение города осуществляется двумя площадными водозаборами очистной водопроводной станции № 1 (далее – ОВС № 1) и очистной водопроводной станции № 2 (далее – ОВС № 2).

Фонд эксплуатационных скважин водозаборов включает в себя 65 артезианских скважин, в том числе:

- 35 водозаборных скважин на водозаборе № 1, из которых в работе находятся 15 скважин, 4 наблюдательных и 16 к ликвидации;

- 30 водозаборных скважин на водозаборе № 2, из которых в работе находятся 24 скважины, 2 наблюдательных и 4 к ликвидации.

Подробные технические характеристики водозаборных скважин водозаборов № 1 и № 2 г. Северска представлены в Таблицах 99–100.

Таблица 99 – Технические характеристики водозаборных скважин на водозаборе № 1 г. Северска

| № п/п | Тип | № скважины | Технические параметры |  | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта | Статус скважины (в работе/ремонт/резерв/консер и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | Артезианская | 1а | 118,00 | 50 | 1997 | 2018, 2021, 2022 | в работе |
| 2 | Артезианская | 6б | 95,00 | 39 | 1964 | 2018 | в работе |
| 3 | Артезианская | 7а | 95,60 | 35 | 2014 | 2021 | в работе |
| 4 | Артезианская | 9 | 86,00 | 15 | 1987 | 2017, 2019 | в работе |
| 5 | Артезианская | 10а | 120,00 | 45 | 2000 | 2012, 2020, 2021 | в работе |
| 6 | Артезианская | 13 | 88,00 | 20 | 1988 | 2018, 2022 | в работе |
| 7 | Артезианская | 14а | 120,00 | 57 | 2001 | 2019, 2022 | в работе |
| 8 | Артезианская | 15 | 122,00 | 20 | 1961 | 2019, 2020 | в работе |
| 9 | Артезианская | 15а | 125,20 | 29 | 2015 | 2021 | в работе |
| 10 | Артезианская | 18 | 122,00 | 37 | 1998 | 2019, 2021 | в работе |
| 11 | Артезианская | 20 | 122,00 | 70 | 1997 | 2014, 2022 | в работе |
| 12 | Артезианская | 21а | 90,00 | 25 | 1976 | 2018, 2020, 2022, 2023 | в работе |
| 13 | Артезианская | 22 | 122,00 | 50 | 2003 | 2019 | в работе |
| 14 | Артезианская | 25а | 90,00 | 20 | 1976 | 2018 | в работе |
| 15 | Артезианская | 26 | 120,00 | 60 | 2000 | 2016, 2020 | в работе |
| 16 | Артезианская | 3 | 83,60 | 0 | 1960 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 17 | Артезианская | 4 | 94,00 | 0 | 1991 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 18 | Артезианская | 5 | 86,00 | 0 | 1991 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 19 | Артезианская | 6а | 86,60 | 0 | 1995 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 20 | Артезианская | 7 | 86,00 | 0 | 1987 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 21 | Артезианская | 8 | 120,00 | 0 | 1966 | 2019 | к ликвидации |
| 22 | Артезианская | 10 | 90,00 | 0 | 1996 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 23 | Артезианская | 11а | 120,00 | 0 | 1965 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 24 | Артезианская | 11б | 90,00 | 0 | 1974 | 2019 | к ликвидации |
| 25 | Артезианская | 12 | 85,00 | 0 | 1988 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 26 | Артезианская | 14 | 90,00 | 0 | 1994 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 27 | Артезианская | 16 | 90,00 | 0 | 1976 | 2011 | наблюдательная |
| 28 | Артезианская | 17 | 150,00 | 0 | 1966 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 29 | Артезианская | 17а | 123,00 | 0 | 1965 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 30 | Артезианская | 19 | 88,00 | 0 | 1987 | 2017, 2020 | наблюдательная |
| 31 | Артезианская | 21 | 87,00 | 0 | 1962 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 32 | Артезианская | 23 | 92,00 | 0 | 1962 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 33 | Артезианская | 24 | 92,00 | 0 | 1963 | Данные отсутствуют | к ликвидации |
| 34 | Артезианская | 25 | 87,00 | 0 | 1963 | 2018, 2019 | наблюдательная |
| 35 | Артезианская | 26а | 90,00 | 0 | 1974 | Данные отсутствуют | наблюдательная |
| Итого суммарный дебит работающих скважин ОВС № 1 |  |  |  | 572 |  |  |  |

Таблица 100 – Технические характеристики водозаборных скважин на водозаборе № 2 г. Северске

| № п/п | Тип | № скважины | Технические параметры |  | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта | Статус скважины (в работе/ремонт/резерв/консер и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | Артезианская | 1 | 120,00 | 70 | 1967 | – | в работе |
| 2 | Артезианская | 2 | 120,00 | 70 | 1966 | – | в работе |
| 3 | Артезианская | 3 | 120,00 | 60 | 1967 | 2000 | в работе |
| 4 | Артезианская | 5 | 120,00 | 70 | 1969 | – | в работе |
| 5 | Артезианская | 5а | 115,70 | 60 | 2022 | – | в работе |
| 6 | Артезианская | 6 | 100,00 | 20 | 1982 | 2005 | в работе |
| 7 | Артезианская | 7 | 120,00 | 60 | 1966 | – | в работе |
| 8 | Артезианская | 8 | 105,00 | 70 | 1986 | 1998 | в работе |
| 9 | Артезианская | 9 | 120,40 | 40 | 1999 | 2003 | в работе |
| 10 | Артезианская | 10 | 100,00 | 60 | 1984 | – | в работе |
| 11 | Артезианская | 10а | 98,80 | 40 | 1998 | – | в работе |
| 12 | Артезианская | 13 | 95,00 | 40 | 1986 | 2008 | в работе |
| 13 | Артезианская | 14 | 101,00 | 60 | 1984 | – | в работе |
| 14 | Артезианская | 15 | 92,00 | 40 | 1969 | – | в работе |
| 15 | Артезианская | 15а | 104,00 | 45 | 2022 | – | в работе |
| 16 | Артезианская | 16б | 106,50 | 60 | 2022 | – | в работе |
| 17 | Артезианская | 17 | 120,00 | 40 | 1966 | – | в работе |
| 18 | Артезианская | 17а | 85,00 | 30 | 1988 | – | в работе |
| 19 | Артезианская | 17б | 120,00 | 70 | 2004 | – | в работе |
| 20 | Артезианская | 18 | 108,00 | 50 | 1986 | 2008 | в работе |
| 21 | Артезианская | 18б | 90,00 | 20 | 2022 | – | в работе |
| 22 | Артезианская | 21 | 85,00 | 60 | 1988 | – | в работе |
| 23 | Артезианская | 21a | 119,80 | 35 | 2006 | – | в работе |
| 24 | Артезианская | 22 | 87,00 | 30 | 1984 | – | в работе |
| 25 | Артезианская | 4 | 120,00 | 0 | 2000 | – | наблюдательная |
| 26 | Артезианская | 11 | 102,00 | 0 | 1982 | – | к ликвидации |
| 27 | Артезианская | 12 | 120,00 | 0 | 1966 | – | к ликвидации |
| 28 | Артезианская | 16 | 110,00 | 0 | 1968 | – | к ликвидации |
| 29 | Артезианская | 16a | 129,00 | 0 | 2005 | – | наблюдательная |
| 30 | Артезианская | 20 | 120,00 | 0 | 1968 | – | к ликвидации |
| Итого суммарный дебит работающих скважин ОВС № 2 |  |  |  | 1 200 |  |  |  |

Итого по водозабору № 1 из 35 скважин:

- в работе – 15 шт.;

- наблюдательных – 4 шт.;

- к ликвидации – 16 шт.

Итого по водозабору № 2 из 30 скважин:

- в работе – 24 шт.;

- наблюдательных – 2 шт.;

- к ликвидации – 4 шт.

Суммарно по двум водозаборам:

- в работе – 39 шт.;

- наблюдательных – 6 шт.;

- к ликвидации – 20 шт.

Суммарный дебит двух ОВС по работающим скважинам составляет 1772 м3/ч.

В 2023 году ООО «Стройтехинновации ТДСК» проводило обследование технического состояния объекта: «Водоводы неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора № 2 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск» (инв. № 101031973) по заказу АО «СВК».

Согласно пояснительной записке ИО–02/2023–ОТС.ПС по обследованию водоводов неочищенной воды и водопроводов собственных нужд водозабора № 2 вывод следующий: требуется замена части водоводов и запорной арматуры, которые находится не в работоспособном техническом состоянии.

Схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск до 2045 года предусмотрены мероприятия по замене водоводов.

пос. Самусь

Фонд эксплуатационных скважин водозабора п. Самусь включает в себя 6 водозаборных скважин, из которых в работе находятся 4 скважины.

Перечень скважин в п. Самусь и их характеристики указаны в Таблице 101.

Таблица 101 – Технические характеристики водозаборных скважин в п. Самусь

| № | № скважины | Технические параметры |  | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта | Статус скважины (в работе/ремонт/резерв /консер и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | 11–507/1 | 120 | 25 | 1986 | – | в работе |
| 2 | 616/2 | 120 | 25 | 2003 | 2022 | в работе |
| 3 | 509/3 | 120 | 40 | 1986 | 2023 | в работе |
| 4 | 11–525/4 | 120 | 40 | 1997 | – | в резерве |
| 5 | Т–01814/6 | 114 | 25 | нет данных | нет данных | в работе |
| Итого суммарный дебит работающих скважин на водозаборе п. Самусь |  |  | 115 |  |  |  |

пос. Орловка

Фонд эксплуатационных скважин водозабора п. Орловка включает в себя 2 водозаборные скважины, из которых в работе находится 1 скважина, а статус второй не известен, так как давно не эксплуатируется.

Перечень и технические характеристики водозаборных скважин в п. Орловка указаны в Таблице 102.

Таблица 102 – Технические характеристики водозаборных скважин в п. Орловка

| № | № скважины | Технические параметры |  | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта | Статус скважины (в работе/ремонт/резерв /консер и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | 22Др | 45 | 16 | 1989 | – | резерв |
| 2 | 22Д | 45 | 16 | 1997 | – | рабочая |
| Итого суммарный дебит работающих скважин на водозаборе п. Орловка |  |  | 16 |  |  |  |

дер. Кижирово

Фонд эксплуатационных скважин водозабора д. Кижирово включает в себя 2 водозаборные скважины, из которых в работе находится 1 скважина.

Технические характеристики водозаборных скважин д. Кижирово представлены в Таблице 103.

Таблица 103 – Технические характеристики водозаборных скважин в д. Кижирово

| № | № скважины | Технические параметры |  | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта | Статус скважины (в работе/ремонт/резерв /консер и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | 4/86 | 120 | 30 | 1986 | 2015 | в работе |
| 2 | 57/86 | 120 | 30 | 1986 | 2015 | резерв |
| Итого суммарный дебит работающих скважин на водозаборе д. Кижирово |  |  | 30 |  |  |  |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

г. Северск

В г. Северск питьевая вода подается от двух станций водоподготовки ОВС № 1 и ОВС № 2. Проектная производительность:

- ОВС № 1 – 34,8 тыс.м3/сут, фактическая (за 2023 год) – 10–12 тыс.м3/сут;

- ОВС № 2 – 34,8 тыс.м3/сут, фактическая (за 2023 год) – 11–13 тыс.м3/сут.

Исходная подземная вода насосами первого подъема из скважин водозаборов № 1 и № 2 подается на контактные градирни ОВС № 1 и ОВС № 2 соответственно (4 градирни на каждой станции). Они служат в качестве устройств для насыщения подземной воды кислородом воздуха. Кроме насыщения кислородом воздуха (далее – аэрации) на контактной градирне происходит дегазация растворенных в подземных водах сероводорода и свободной углекислоты.

Вода после аэрации и дегазации на градирнях собирается в поддонах градирен и далее самотеком отводится в контактные резервуары (4 резервуара на каждой станции), расположенные под контактными градирнями, где продолжается процесс химического окисления двухвалентного железа с переводом его в трехвалентную нерастворимую форму. Время нахождения воды в контактных резервуарах составляет не менее 30 мин. Из контактных резервуаров вода поступает на скорые фильтры.

На каждой из станции обезжелезивания смонтировано по 8 железобетонных однопоточных скорых фильтров. На фильтрах происходит удаление из воды хлопьев выпавшего гидрата окиси железа, происходит осветление воды и очистка до нормативов СанПиН.

После очистки на скорых фильтрах происходит обеззараживание воды с помощью гипохлорита натрия (NaClO). После обеззараживания вода поступает в резервуары чистой воды (далее – РЧВ), где завершается во времени процесс обеззараживания.

Из РЧВ насосными станциями второго подъема, расположенными на территории ОВС, вода подается в городские сети ХВС.

Вода от ОВС № 1 подается в городские сети по трем водоводам диаметром 350 мм, 500 мм, 600 мм; от ОВС № 2 – по двум водоводам диаметром 600 мм.

Для выполнения технологических операций по промывке скорых фильтров на ОВС № 1 и ОВС № 2 предусмотрены РЧВ: объемы РЧВ на ОВС №1 составляют: 1 000 м3 (РВЧ № 1), 1 000 м3 (РВЧ № 2); на ОВС № 2: 1 500 м3 (РВЧ № 1), 1 500 м3 (РЧВ № 2).

Для аккумулирования и хранения чистой питьевой воды перед подачей ее в распределительные водопроводные сети города на ОВС № 1 и ОВС № 2 предусмотрены РЧВ № 3 объемом 9 000 м3, на каждой станции по 1 шт.

В 2023 году ООО «Стройтехинновации ТДСК» проводило обследования строительных конструкций резервуара на 9000 м3 водозабора № 2, с определением фактического технического состояния строительных конструкций сооружения.

Краткий выводы обследования следующий: проведенное обследование и анализ полученных результатов показали, что резервуар на 9000 м3 водозабора № 2 находится в ограниченно–работоспособном техническом состоянии – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Схемой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту РЧВ в водозаборе № 2.

Контроль качества воды проводится согласно утвержденной «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды 2022–2027 гг.» по 41 показателю в исходной и очищенной воде.

Система очистки промывных вод и обработки осадков не предусмотрена.

Результаты анализов по программе производственного контроля качества воды, осуществляемого аккредитованной лабораторией АО «СВК», перед подачей воды в распределительные сети города от ОВС № 1 и ОВС № 2 (по данным за 2023 год) представлены ниже в Таблицах 104–107.

Таблица 104 – Результаты химического контроля воды за 2023 год

| № п/п | Готовая вода c ОВС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обобщенные показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | pH | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
| 2 | Жесткость, °Ж | 5,65 | 5,32 | 5,58 | 5,38 | 5,49 | 5,8 | 5,51 | 5,59 | 5,12 | 5,26 | 5,21 | 5,5 |
| 3 | Окисляемость, мг/дм³ | 1,1 | 0,99 | 1,04 | 1,40 | 1,80 | 1,1 | 1,01 | 1,01 | 1,10 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| 4 | Сухой остаток, мг/дм³ | 374 | 364 | 350 | 369 | 384 | 403 | 368 | 368 | 362 | 352 | 374 | 361 |
| 5 | Цветность, градусы | 7,1 | 6,8 | 5,4 | 7,4 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 6,7 | 5,5 | 7,7 | 5,7 | 5,3 |
| 6 | Запах (20 °С, 60 °С), баллы | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0 |
| 7 | Мутность, баллы | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| 8 | Вкус, баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | АПАВ, мг/дм³ | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,040 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 10 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,0083 | 0,0093 | 0,021 | 0,0055 | 0,0270 | 0,0150 | 0,0780 | 0,0067 | 0,0082 | 0,0111 | 0,0095 | 0,0272 |
|  | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
|  | Погрешность | 0,0042 | 0,0047 | 0,007 | 0,0028 | 0,0095 | 0,0053 | 0,0039 | 0,0034 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0048 | 0,0095 |
| № п/п | Готовая вода с ОВС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обобщенные показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | pH | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
| 2 | Жесткость, ºЖ | 4,00 | 3,99 | 4,01 | 3,75 | 3,95 | 4,08 | 4,45 | 3,99 | 3,86 | 4,17 | 4,03 | 4,17 |
| 3 | Окисляемость, мг/дм³ | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,60 | 0,65 | 0,59 | 0,62 |
| 4 | Сухой остаток, мг/дм³ | 251 | 250 | 252 | 244 | 276 | 253 | 244 | 250 | 258 | 258 | 246 | 235 |
| 5 | Цветность, градусы | 9,0 | 5,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,0 |
| 6 | Запах (20 °С, 60 °С), баллы | 0, 0 | 0, 0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мутность, баллы | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 8 | Вкус, баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | АПАВ, мг/дм³ | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,036 | 0,056 | <0,025 | <0,025 | 0,0254 | <0,025 |
| 10 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,010 | 0,0208 | 0,023 | 0,0103 | 0,017 | 0,0230 | 0,0105 | <0,005 | 0,0062 | 0,0061 | 0,0064 | 0,0086 |
|  | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |  | ± | ± | ± | ± |
|  | Погрешность | 0,005 | 0,0073 | 0,008 | 0,0036 | 0,006 | 0,0081 | 0,0037 |  | 0,0031 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0043 |

Таблица 105 – Среднегодовые значения контролируемых показателей 2023 год

| № п/п | Определяемый показатель | Исходная вода |  | Готовая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВС № 1 | ОВС № 2 | ОВС № 1 | ОВС № 2 |
| 1 | рН | 7,2 | 7,1 | 7,5 | 7,6 |
| 2 | Щелочность, мг–экв/л | 5,5 | 4,50 | 5,2 | 4,2 |
| 3 | Окисляемость, мг/л | 2,4 | 1,40 | 1,1 | 0,55 |
| 4 | Жесткость общ, мг–экв/л | 5,56 | 4,20 | 5,45 | 4,00 |
| 5 | Сухой остаток, мг/л | 380 | 264 | 360 | 244 |
| 6 | Никель, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 7 | Нитриты, мг/л | 0,008 | <0,003 | 0,0101 | <0,003 |
| 8 | Нитраты, мг/л | 0,13 | <0,1 | 0,318 | <0,1 |
| 9 | Аммиак и ионы аммония, мг/л | 1,47 | 0,78 | 1,0 | 0,5 |
| 10 | Хлорид–ион, мг/л | 36,5 | <2,0 | 30,6 | 4,1 |
| 11 | Сульфат–ион, мг/л | 25,7 | 8,0 | 18,1 | 5,2 |
| 12 | Алюминий, мг/л | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 13 | Железо общее, мг/л | 5,30 | 2,40 | <0,1 | <0,1 |
| 14 | Марганец, мг/л | 0,46 | 0,34 | 0,15 | 0,093 |
| 15 | Бор, мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 16 | Молибден, мг/л | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
| 17 | Мышьяк, мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 18 | Хром(Cr+6), мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 19 | Фториды, мг/л | 0,32 | 0,25 | 0,27 | 0,22 |
| 20 | Мутность, мг/л | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| 21 | Анионные ПАВ, мг/л | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 22 | Селен, мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 23 | Кадмий, мг/л | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 24 | Кремний, мг/л | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 10,9 |
| 25 | Формальдегид, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 26 | Фенолы (гидроксибензол), мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 27 | Нефтепродукты, мг/л | 0,0157 | 0,0110 | 0,010 | 0,006 |
| 28 | Цветность, градусы | 7,3 | 5,7 | 5,3 | 4 |
| 29 | Запах, баллы | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Привкус, баллы | не требуется | не требуется | 0 | 0 |

Таблица 106 – Результаты лабораторных исследований качества воды: исходной, после очистки и на стороне потребителей на ОВС № 1

| № п/п | Контролируемый показатель | ПДК | Объект анализа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая вода ОВС № 1 | Исходная вода ОВС № 1 |
| 1 | Цветность, градусы | 20 | 5,3 | 7,3 |
| 2 | Мутность, ЕМФ | 2,6 | <0,58 | 0,67 |
| 3 | Запах, баллы | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Привкус, баллы | 2 | 0 | – |
| 5 | Величина показателя рН, ед.рН | 6,0–9,0 | 7,6 | 7,2 |
| 6 | Жесткость общ, Ж | 7,0 | 5,2 | 5,6 |
| 7 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | 0,0095 | 0,0157 |
| 8 | Алюминий, мг/дм3 | 0,2 | <0,04 | <0,04 |
| 9 | Сухой остаток, мг/дм3 | 1000 | 374,0 | 380,0 |
| 10 | Перманганатная окисляемость, мг/дм3 | 5,0 | 1,1 | 2,4 |
| 11 | Общая щелочность, ммоль/дм3 | – | 5,2 | 5,5 |
| 12 | АПАВ, мг/дм3 | 0,5 | <0,025 | <0,025 |
| 13 | Фенолы (гидроксибензол), мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 |
| 14 | Формальдегид, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 | <0,025 |
| 15 | Бор, мг/дм3 | 0,5 | <0,05 | <0,05 |
| 16 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| 17 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | <0,0002 | <0,0002 |
| 18 | Никель, мг/дм3 | 0,02 | <0,01 | <0,01 |
| 19 | Нитраты, мг/дм3 | 45,0 | 0,3 | 0,1 |
| 20 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | 0,010 | 0,008 |
| 21 | Хром (Cr+6), мг/дм3 | 0,05 | <0,02 | <0,02 |
| 22 | Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | <0,1 | 5,3 |
| 23 | Кремнекислота (кремний), мг/дм3 | 20,0 | 11,1 | 11,2 |
| 24 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 25 | Молибден, мг/дм3 | 0,07 | <0,0025 | <0,0025 |
| 26 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 27 | Селен, мг/дм3 | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 |
| 28 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,27 | 0,32 |
| 29 | Хлорид–ионы, мг/дм3 | 350,0 | 30,6 | 36,5 |
| 30 | Суммарная альфа–активность радионуклидов, Бк/кг | 0,2 | 0,033 | 0,024 |
| 31 | Суммарная бета–активность радионуклидов, Бк/кг | 1,0 | 0,108 | 0,19 |
| 32 | Сульфаты, мг/дм3 | 500,0 | 18,1 | 25,7 |
| 33 | Остаточный активный хлор связанный, мг/дм3 | 0,8–1,2 | 0,9 | – |
| 34 | Остаточный активный хлор свободный, мг/дм4 | 0,3–0,5 | – | – |
| 35 | Общий органический углерод, мг/дм3 | 5,0 |  |  |
| 36 | Барий, мг/л | 0,7 | 0,147 | 0,205 |
| 37 | Бром, мг/л | 0,2 | 0,0703 | 0,0556 |
| 38 | Литий, мг/л | 0,03 | <0,01 | <0,01 |
| 39 | Радон, Бк/л | 60 | <8,0 | <8,0 |

Таблица 107 – Результаты лабораторных исследований качества воды: исходной, после очистки и на стороне потребителей на ОВС № 2

| № п/п | Контролируемый показатель | ПДК | Объект анализа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая вода | Исходная вода |
| 1 | Цветность, градусы | 20 | 3,6 | 5,7 |
| 2 | Мутность, ЕМФ | 2,6 | 0,62 | <0,58 |
| 3 | Запах, баллы | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Привкус, баллы | 2 | 0 | – |
| 5 | Величина показателя рН, ед.рН | 6,0–9,0 | 7,6 | 7,1 |
| 6 | Жесткость общ, Ж | 7,0 | 4,03 | 4,25 |
| 7 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | 0,0064 | 0,011 |
| 8 | Алюминий, мг/дм3 | 0,2 | <0,04 | <0,04 |
| 9 | Сухой остаток, мг/дм3 | 1000 | 246 | 264 |
| 10 | Перманганатная окисляемость, мг/дм3 | 5,0 | 0,59 | 1,4 |
| 11 | Общая щелочность, ммоль/дм3 | – | 4,09 | 4,49 |
| 12 | АПАВ, мг/дм3 | 0,5 | 0,0254 | <0,025 |
| 13 | Фенолы (гидроксибензол), мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 |
| 14 | Формальдегид, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 | <0,025 |
| 15 | Бор, мг/дм3 | 0,5 | <0,05 | <0,05 |
| 16 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | 2,0 | 0,5 | 0,78 |
| 17 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | <0,0002 | <0,0002 |
| 18 | Никель, мг/дм3 | 0,02 | <0,01 | <0,01 |
| 19 | Нитраты, мг/дм3 | 45,0 | <0,1 | <0,1 |
| 20 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | <0,003 | <0,003 |
| 21 | Хром(Cr+6), мг/дм3 | 0,05 | <0,02 | <0,02 |
| 22 | Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | <0,1 | 2,42 |
| 23 | Кремнекислота(кремний), мг/дм3 | 20,0 | 10,9 | 11,3 |
| 24 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,093 | 0,343 |
| 25 | Молибден, мг/дм3 | 0,07 | <0,0025 | <0,0025 |
| 26 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 27 | Селен, мг/дм3 | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 |
| 28 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,227 | 0,252 |
| 29 | Хлорид–ионы, мг/дм3 | 350,0 | 4,1 | <2,0 |
| 30 | Суммарная альфа–активность радионуклидов, Бк/кг | 0,2 | <0,02 | 0,040 |
| 31 | Суммарная бета–активность радионуклидов, Бк/кг | 1,0 | <0,1 | <0,1 |
| 32 | Сульфаты, мг/дм3 | 500,0 | 5,2 | 8 |
| 33 | Остаточный активный хлор связанный, мг/дм3 | 0,8–1,2 | – | – |
| 34 | Остаточный активный хлор свободный, мг/дм4 | 0,3–0,5 | 0,4 | – |
| 35 | Общий органический углерод, мг/дм3 | 5,0 |  |  |
| 36 | Барий, мг/л | 0,7 | 0,083 | 0,096 |
| 37 | Бром, мг/л | 0,2 | 0,087 | 0,036 |
| 38 | Радон, Бк/л | 60 | <8,0 | <8,0 |

п. Самусь

В комплексе системы водоснабжения п. Самусь функционирует станция обезжелезивания и фильтрации (проектная мощность – 3,2 тыс.м3/сут.). Основное технологическое оборудование – скорые фильтры. Фильтры представляют собой металлические емкости, футерованные кирпичом, а также резервуары чистой воды (3 шт. емкостью 500 м3 каждый) и водонапорная башня.

Качество воды, поступающей в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

п. Орловка

В структуру системы централизованного водоснабжения п. Орловка включена система водоподготовки, состоящая из станции обезжелезивания и фильтрации воды, а также из резервуара чистой воды – водонапорной башни (с объемом резервуара 20 м3).

Качество воды, поступающей̆ в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением показателей по железу и марганцу.

д. Кижирово

Вода, поднятая из скважин водозабора системы централизованного водоснабжения д. Кижирово, проходит очистку на станции обезжелезивания и фильтрации «Водный элемент» (проектная производительность 2,9 м3/ч) который был подвергнут восстановительному ремонту в 2022 году. В качестве РЧВ используется бак объемом 1,5 м3 установленный внутри станции водоочистки.

Качество воды, поступающей̆ в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения ЗАТО Северск функционирует насосные станции первого, второго и третьего подъемов.

Данные по насосному оборудованию системы централизованного водоснабжения ЗАТО Северск приведены в Таблицах 108–120.

Таблица 108 – ОВС № 1 г. Северска. Характеристика действующих насосов в скважинах (первого подъема)

| № п/п | № скважины | Тип | Марка | Кол–во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Год проведения капремонта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор № 1 г. Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | Скважинный | 2 ЭЦВ–10–120–60 | 1 | 120 | 60 | 30 | 2022 | 2018 |
| 2 | 6б | Скважинный | VSPSS 07075–05 | 1 | 72 | 71 | 18,5 | 2023 | 2018 |
| 3 | 7а | Скважинный | JETEX С7SS375–5A | 1 | 72 | 71 | 18,5 | – | 2021 |
| 4 | 9 | Скважинный | JETEX 6SS 345–6 | 1 | 47 | 72 | 9,3 | – | 2019 |
| 5 | 10а | Скважинный | JETEX С8SS 3 110–3А | 1 | 80 | 65 | 22 | – | 2021 |
| 6 | 13 | Скважинный | VSPSS 06045–06 | 1 | 47 | 72 | 9,3 | 2022 | 2018 |
| 7 | 14а | Скважинный | GRUNDFOS 78195519 | 1 | 75 | 80 | 26 | 2022 | 2013 |
| 8 | 15 | Скважинный | JETEX 7SS 375–5 | 1 | 72 | 71 | 18,5 | – | 2020 |
| 9 | 15а | Скважинный | JETEX С8SS 3 110–3 | 1 | 110 | 65 | 22 | – | 2021 |
| 10 | 18 | Скважинный | JETEX С7SS3 75–05 | 1 | 72 | 71 | 18,5 | – | 2021 |
| 11 | 20 | Скважинный | GRUNDFOS SP 77–6 | 1 | 90 | 80 | 26 | 2022 | 2014 |
| 12 | 21а | Скважинный | JETEX 6SS 345–6 | 1 | 22 | 72 | 9,3 | – | 2023 |
| 13 | 22 | Скважинный | GRUNDFOS SP 77–8 | 1 | 75 | 90 | 30 | 2024 | 2019 |
| 14 | 25а | Скважинный | VSPSS 06045–06 | 1 | 47 | 72 | 9,3 | – | 2018 |
| 15 | 26 | Скважинный | JETEX С7SS 375–05 | 1 | 72 | 71 | 18,5 | – | 2020 |
| 16 | 3 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6а | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 8 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11а | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11б | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 14 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 16 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 17 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 17а | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 19 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 23 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 24 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 25 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 26а | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарная производительность насосов на действующих скважинах первого подъема на ОВС № 1 составляет 1073 м3/ч.

Таблица 109 – ОВС № 2 г. Северска. Характеристика действующих насосов в скважинах (первого подъема)

| № п/п | № скважины | Тип | Марка | Кол–во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Год проведения капремонта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор № 2 г. Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Скважинный | 2ЭЦВ 10–65–65 | 1 | 65 | 65 | 22 | 2023 | 2017 |
| 2 | 2 | Скважинный | GRUNDFOS SP 77–6 | 1 | 77 | 74 | 22 | 2017, 2021, 2023 | 2013 |
| 3 | 3 | Скважинный | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2024 | в ремонте |
| 4 | 5 | Скважинный | VSPSS 07075–05 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2021, 2023 | 2018 |
| 5 | 5а | Скважинный | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2024 | 2022 |
| 6 | 6 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | – | 2021 |
| 7 | 7 | Скважинный | GRUNDFOS SP 77–6 | 1 | 77 | 74 | 22 | 2021, 2023 | 2013 |
| 8 | 8 | Скважинный | JETEX С7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2024 | в ремонте |
| 9 | 9 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2022 | 2020 |
| 10 | 10 | Скважинный | JETEX С7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2023 | 2021 |
| 11 | 10а | Скважинный | 2ЭЦВ 10–65–65 | 1 | 65 | 65 | 22 | 2021, 2023 | 2017 |
| 12 | 13 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2022, 2024 | 2020 |
| 13 | 14 | Скважинный | JETEX С7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2022 | 2020 |
| 14 | 15 | Скважинный | VSPSS 06045–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2022, 2024 | 2018 |
| 15 | 15а | Скважинный | JETEX C6 SS3 60–8 | 1 | 58 | 69 | 15 | 2024 | 2022 |
| 16 | 16б | Скважинный | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2024 | 2022 |
| 17 | 17 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2022 | 2020 |
| 18 | 17а | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2024 | в ремонте |
| 19 | 17б | Скважинный | GRUNDFOS SP 95–6 | 1 | 95 | 73 | 26 | 2012, 2014, 2017, 2021, 2024 | 2011 |
| 20 | 18 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2024 | 2020 |
| 21 | 18б | Скважинный | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2024 | 2022 |
| 22 | 21 | Скважинный | JETEX С7 SS3 75–5 | 1 | 72 | 68 | 18,5 | 2021, 2024 | 2018 |
| 23 | 21a | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2022 | 2019 |
| 24 | 22 | Скважинный | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 46,8 | 53 | 9,3 | 2024 | в ремонте |
| 25 | 4 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 12 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 16 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 16a | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20 | Погружной насос не установлен, так как скважина к ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарная производительность насосов на действующих скважинах первого подъема на ОВС № 2 составляет 1506,2 м3/ч.

Таблица 110 – ОВС № 1. Характеристика насосного оборудования станций второго подъема

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | На–пор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию | Тип | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос центробежный двухсторонний 1Д 1250–63а | 1 | 220 | 1100 | 52 | 01.01.2000 | сетевой | резервный |
| Насос центробежный консольный 3В200х2 многоступенчатый | 3 | 200 | 400 | 105 | 01.12.1979 | сетевой | резервный |
| Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а | 1 | 220 | 1100 | 52 | 01.10.1996 | сетевой | резервный |
| Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а | 2 | 220 | 1100 | 52 | 01.07.2001 | сетевой | в работе |
| Насос центробежный ЦН 400х105 | 1 | 200 | 400 | 105 | 01.02.1983 | сетевой | резервный |
| Насос центробежный ЦН 400 с эл. двигателем | 1 | 200 | 400 | 105 | 01.06.1981 | сетевой | резервный |
| Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 2 | 3,2 | 45 | – | 01.01.2007 | вспомогательный | в работе |

Таблица 111 – ОВС № 2. Характеристика насосного оборудования станций второго подъема

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию | Тип | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос центробежный двухсторонний 1Д 1250–63а №3 | 1 | 250 | 1100 | 52,5 | 08.06.2018 | сетевой | в работе |
| Насос центробежный двухсторонний 8 НДВ № 2,5 | 3 | 250 | 720 | 60 | 01.01.1972 | сетевой | в резерве |
| Насос центробежный двухсторонний 8 НДВ №1 | 3 | 250 | 720 | 60 | 01.01.1972 | сетевой | в ремонте |
| Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а №4 | 1 | 250 | 1100 | 52,5 | Январь 2011 | сетевой | в резерве |
| Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 1 | 2,2 | 45 | – | 2007 | сетевой | в работе |
| Насос центробежный вертикальный многоступенчатый GRUNDFOS CR–90–4 | 1 | 30 | 90 | 100 | 23.12.2007 (на консервации в резерве) | сетевой | в резерве |
| Насос центробежный JETEX V 90–4 | 1 | 30 | 90 | 84 | 31.12.2022 | сетевой | в работе |

Таблица 112 – ОВС № 1. Характеристики насосного оборудования очистных водосооружений г. Северска

| Марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию | Тип | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос циркуляционный ГВС Grundfos Magna | 1 | 0,77 | 27,1 | 7 | 01.12.2011 | Для системы отопления | Рабочий | В работе во время отопительного периода |
| Насос циркуляционный ГВС Grundfos Magna | 1 | 0,77 | 27,1 | 7 | 01.12.2011 | Для системы отопления | резервный |  |
| Насос хим–центробежный х50–32–125к | 1 | 4 | 12,5 | 20 | 16.01.2003 | Для перекачки хим. гипохлорита натрия (ХГН) | резерв |  |
| Насос хим–центробежный х50–32–125к | 1 | 4 | 12,5 | 20 | 21.09.2020 | Для перекачки ХГН | В работе во время приема и перекачивания ХГН 3 ч в месяц |  |
| Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 1 | 75 | 900 | 18 | 01.01.1972 | Для технологических нужд | В работе по 1 ч в день | Промывка скорых фильтров |
| Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 1 | 75 | 900 | 18 | 01.10.1957 | Для технологических нужд | В работе по 1 ч в день | Промывка скорых фильтров |
| Насос дозирующий EMEC (KMS MF) | 4 | 0,22 | 0,008 | 3 | 26.09.2013 | Водоподготовка | 2 в работе 2 в резерве | Хлорирование готовой воды |
| Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 1 | 2,2 | 45 | – | 01.07.2007 | Для технологических нужд | В работе 0,5 ч в день | Для запуска насосов 12 НДС |
| Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 1 | 2,2 | 45 | – | 01.01.2005 | Для технологических нужд | резерв | Для запуска насосов 12 НДС |
| Насос бочковой вертикальный погружной TRP–1,2 EL | 1 | 0,8 | 5,4 | 15 | 18.07.2008 | Для перекачки ХГН | Периодически применяется для выполнения регламентных работ | Для регламентных работ по хлорированию резервуаров |

Таблица 113 – ОВС № 2. Характеристики насосного оборудования очистных водосооружений г. Северска

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию | Тип | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос дозирующий Grundfos (AllDoss) | 4 | 0,02 | 13,8 | 4 | 01.12.2011 | сетевой | в работе |
| Насос дозирующий Grundfos (DDA 17–7) | 4 | 0,02 | 17 | 4 | 02.12.2010 | сетевой | в работе |
| Насос дренажный Unilift Grundfos (KP250–A1) | 1 | 0,3 | 10,6 | 7,5 | 12.02.2009 | сетевой | в работе |
| Насос дренажный Гном 25–20 | 1 | 3 | 25 | 20 | 12.02.2009 | сетевой | в работе |
| Насос хим–центробежный х50–32–125 | 1 | 3 | 12,5 | 20 | 16.01.2003 | сетевой | в резерве |
| Насос хим–центробежный WILO PM–753FG | 1 | 0,75 | 10,8 | 16 | 01.06.2013 | сетевой | в работе |
| Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 2 | 75 | 660 | 27 | 01.01.1972 | сетевой | в работе |
| Насос центробежный горизонтальный LOWARA CEA 120/3/A | 1 | 0,9 | 9,6 | 28,2 | 20.08.2021 | сетевой | в работе |

Таблица 114 – Характеристики насосного оборудования станций третьего подъема г. Северска

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС–1 | КМ 100–80–160 | 2 | 15 | 100 | 32 | 1986 |
| ПНС–2 (резерв) | К 90/20 | 2 | 11 | 90 | 20 | 1989 |
| ПНС–3 | К45/30 | 2 | 7,5 | 45 | 32 | 2007 |
| ПНС–4 | К 200–150–315С | 2 | 45 | 315 | 32 | 1990 |
| ПНС–5 | Д 200–36 | 2 | 40 | 200 | 36 | 1990 |
| ПНС–6 | К 290/18 | 2 | 22 | 290 | 18 | 1991 |
| ПНС–7 | К45/30 У3.1 | 2 | 7,5 | 45 | 32 | Нет данных |
| ПНС–8 | Д 200–36 | 2 | 37 | 200 | 36 | 1996 |
| ПНС–9 | К 160/30 | 3 | 30 | 160 | 30 | 1996 |
|  | КМ 80–65–160 | 2 | 7,5 | 50 | 32 |  |
| ПНС–10 | КМ 80–65–160 | 2 | 4 | 30 | 20 | 1999 |
| ПНС–11 | К20/30 | 2 | 11 | 64 | 44,3 | 2002 |
| ПНС–12 | GRUNDFOS CR64–2 | 6 | 1,5 | 10 | 31,9 | 2008 |

Таблица 115 – Водозабор в п. Самусь. Характеристика действующих насосов в скважинах

| Эксплуатационный № скважины | № скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II–507/1 | ЭЦВ 8–25–100 | 1 | 11 | 25 | 100 | 2023 |
| 2 | ТМ–616/2 | ЭЦВ 8–25–100 | 1 | 11 | 25 | 100 | 2022 |
| 3 | II–509/3 | ЭЦВ 8–40–90 | 1 | 15 | 40 | 90 | 2023 |
| 4 | нет данных | ЭЦВ 8–25–125 | – | 13 | 25 | 125 | 2022 |
| 5 | Т–01814/6 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 25 | 90 | 2022 |

Суммарная производительность насосов первого подъема на водозаборе в п. Самусь составляет 115 м3/ч.

Таблица 116 – Водозабор в п. Самусь. Характеристика насосного оборудования станции второго подъема

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос № 1 сетевой К 100–65–250 | 1 | 37 | 100 | 80 | 2015 |
| Насос № 2. Отсутствует | – | – | – | – | – |
| Насос № 3 сетевой К 100–65–250 | 1 | 45 | 100 | 80 | 2022 |
| Насос № 4. Отсутствует | – | – | – | – | – |
| Насос № 5 К–90–85 | 1 | 32,5 | 100 | 80 | нет данных |
| Насос №6 сетевой СМ 100–65–200 | 1 | 37 | 100 | 50 | нет данных |
| Насос № 7 промывочный КМ 100–80–160а–С | 1 | 11 | 90 | 26 | нет данных |
| Насос № 8 промывочный К 290–18А | 1 | нет данных | 260 | 15,5 | нет данных |

Суммарная производительность насосов второго подъема на водозаборе в п. Самусь составляет 115 м3/ч.

Таблица 117 – Водозабор в п. Орловка. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный № скважины | № скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 22Д | ЭЦВ 8–25–100 | 1 | 7 | 6,5 | 100 | 2024 |
|  | 2 | 22Др | насоса нет | – | – | – | – | – |

Таблица 118 – Водозабор в п. Орловка. Характеристика насосного оборудования станции второго подъема

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос Grundfos CR–5–11 | 2 | 2,2 | 5,8 | 56,5 | нет данных |
| Промывной насос Grundfos CR–8 | 1 | 1,1 | 9,5 | 40 | нет данных |

Таблица 119 – Водозабор в д. Кижирово. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный № скважины | № скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/86 | 4/86 | ЭЦВ 8–25–100 | 1 | 7 | 6,5 | 100 | 2023 |
|  | 57/86 | 57/86 | насоса нет | – | – | – | – | – |

Таблица 120 – Водозабор в Кижирово. Характеристика насосного оборудования станции второго подъема

| Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос «на фильтра» CDLF 8–40 | 1 | 1,5 | 8 | 35 | 2022 |
| Насос «на фильтра» CDLF 8–40 (резервный) | 1 | 1,5 | 8 | 35 | 2022 |
| Насос «в сеть» CDLF 4–50 | 1 | 1,1 | 4 | 40 | 2022 |
| Насос «в сеть» CDLF 4–50 (резервный) | 1 | 1,1 | 4 | 40 | 2022 |

В Таблице 121 приведены сведения по оценке энергоэффективности подачи воды в сети централизованного водоснабжения ЗАТО Северск с разбивкой по эксплуатационным зонам водоснабжающих организаций.

Так как инструментальные измерения мгновенных расходов воды и электроэнергии не выполнялись на объектах централизованных систем водоснабжения, то оценка произведена на основании отчетных данных водоснабжающих организаций.

Таблица 121 – Оценка энергоэффективности подачи воды за 2023 год

| № | Наименование показателя | Размерность | Эксплуатационная зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «СВК» | МКП «СВК» |  |  |
|  |  |  | г. Северск | п. Самусь | д. Кижирово | п. Орловка |
|  | Расход электроэнергии | кВт×ч | 5 805 338 | 502 227 | 38 970 | 29 390 |
|  | Объем поднятой воды | м3 | 8 282 912 | 395 935 | 5 785 | 22 971 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт×ч/м3 | 0,759 | 1,268 | 6,736 | 1,279 |

Характеристика водопроводных сетей ЗАТО Северск

Водопроводные сети ЗАТО Северск – централизованные, включают в себя магистральные и распределительные сети. Организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения в ЗАТО Северск, являются АО «СВК» и МКП «СВК».

Протяженность сетей составляет согласно отчетным данным статистической Формы № 1 «Водопровод» за 2023 год приведена в Таблице 122.

Таблица 122 – Протяженность сетей по отчетным материалам РСО

| Наименование предприятия | Эксплуатационная зона | Протяженность сетей водоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СВК» | г. Северск | 221,851 | 83,0 |
| МКП «СВК» | п. Самусь | 32,588 | 14,8 |
| МКП «СВК» | п. Орловка | 3,173 | 1,7 |
| МКП «СВК» | д. Кижирово | 1,661 | 0,5 |
| ИТОГО |  | 259,273 | 100 % |

Город Северск

Согласно отчетным данным статистической Формы № 1 «Водопровод» АО «СВК» за 2023 год сети централизованного водоснабжения г. Северска, общей̆ протяженностью 221,85 км (в однотрубном исчислении) и включают в себя:

- водоводы – 53,2 км, в том числе нуждающиеся в замене 37,24 км

- уличные водопроводные сети – 54,3 км, в том числе нуждающиеся в замене 35,54 км

- внутриквартальные и внутридворовые водопроводные сети – 114,35 км, в том числе нуждающиеся в замене 80,24 км.

Объем замены ветхих и изношенных сетей существенно отстает от потребностей системы водоснабжения. За отчетный 2023 год была произведена замена 1,18 км водопроводных сетей (0,77 % от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене), в т.ч.:

- магистральные водоводы – 0,00 км (0 % общей протяженности сети, нуждающихся в замене);

- уличные водопроводные сети – 1,18 км (0,77 % общей протяженности сети, нуждающихся в замене);

- внутриквартальные и внутридворовые водопроводные сети – 0,00 км (0,00 % общей протяженности сети).

Физический износ трубопроводов и невысокая скорость замены сетей не позволяют в полной мере обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Внегородские территории

Согласно отчетным данным статистической Формы № 1 «Водопровод» МКП «СВК» Сети централизованного водоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово), эксплуатируемые МКП «СВК» имеют общую протяженность 37,422 км (в однотрубном исчислении) и включают в себя:

- водоводы – 14,18 км, в том числе нуждающиеся в замене 4,1 км;

- уличные водопроводные сети – 23,24 км, в том числе нуждающиеся в замене 20,57 км;

- внутриквартальные и внутридворовые водопроводные сети – 0,0 км

Объем замены ветхих и изношенных сетей существенно отстает от потребностей системы водоснабжения. За отчетный 2023 год была произведена замена 0 км водопроводных сетей

Физический износ трубопроводов и невысокая скорость замены сетей не позволяют в полной мере обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск до 2045 года в ЗАТО Северск преобладает зависимая схема присоединения потребителей к тепловой сети с открытым водоразбором горячего водоснабжения (далее – ГВС):

- потребители г. Северска (от БУ–1, ТЭЦ АО «СХК») присоединены к тепловым сетям в основном по зависимой элеваторной̆ схеме (порядка 95 %) с открытым водоразбором на ГВС. Сети теплоснабжения города находятся в эксплуатации открытого акционерного общества «Тепловые сети»;

- потребители п. Самусь (от центральной отопительной котельной) в основном присоединены к тепловым сетям через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП). Система теплоснабжения независимая с закрытым водоразбором на ГВС. С 25.06.2024 года котельную и сети эксплуатирует МКП «СВК» по договору оперативного управления;

- потребители п. Орловка присоединены к тепловым сетям котельной поселка (ООО «Уют Орловка») по зависимой элеваторной схеме, централизованная система ГВС в поселке отсутствует;

- централизованная система ГВС в д. Кижирово отсутствует.

г. Северск

В г. Северске преобладает система ГВС с открытым водоразбором. В соответствии с действующим законодательством, подключение новых потребителей города с 2013 года осуществляется по «закрытой» схеме ГВС. На момент проведения актуализации Схемы в г. Северске по «закрытой» схеме водоснабжения подключены новостройки микрорайонов № 4 и 12. Также по «закрытой» схеме ГВС подключены жилые дома, в которых, в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выполнены работы по ремонту и реконструкции инженерных систем ГВС.

Приготовление горячей воды для указанных групп потребителей производится посредством теплообменных аппаратов, установленных в индивидуальных тепловых пунктах.

п. Самусь

Производством, транспортировкой и сбытом горячей воды по закрытой схеме в п. Самусь МКП «СВК» с 25.06.2024 по договору оперативного управления. До 31.05.2024 эксплуатацию осуществляло ООО «Тепло П» по договору аренды муниципального имущества.

Закрытая централизованная система ГВС поселка включает в себя: котельную, ЦТП, систему транспорта теплоносителя – трубопроводы сетей теплоснабжения и ГВС.

Холодная вода, забираемая непосредственно из водопроводной сети, нагревается до требуемой температуры при помощи теплообменного оборудования от сетевой воды, поставляемой от источника теплоснабжения. Далее нагретая вода поступает к потребителям.

Теплообменное оборудование системы ГВС поселка установлено в ЦТП.

Система транспорта теплоносителя включает в себя магистральные (до ЦТП) и распределительные (после ЦТП) сети, циркуляционно–повысительные насосы. Сети теплоснабжения и ГВС поселка представлены в двухтрубном (до ЦТП) и трех–, четырехтрубном исполнении (после ЦТП).

При закрытой системе ГВС потребитель получает горячую воду, которая по своим питьевым качествам практически не отличается от холодной.

Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполнен на основании отчетных данных, предоставленных водоснабжающими организациями (АО «СВК» и МКП «СВК»).

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения ЗАТО Северск с разбивкой по технологическим населенным пунктам представлены в Таблицах 123-126.

Таблица 123 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения ЗАТО Северск на 2023 год

| № | Технологическая зона | Установленный лимит подъема |  | Фактический объем поднятой воды |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Северск | 18 454 | 50,559 | 8 283 | 22,693 | 10 171 | 27,866 |
| 2 | ВНГ | 1 060 | 2,904 | 232 | 0,636 | 828 | 2,268 |
|  | ИТОГО | 19 514 | 53,463 | 8 515 | 23,329 | 10 999 | 30,133 |

Таблица 124 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей насосов 1го подъема

| № | Технологическая зона | Фактический объем поднятой воды |  | Суммарная установленная производительность насосов 1го подъема |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Северск | 8 283 | 22,693 | 22 594 | 61,901 | 14 311 | 39,208 |
| 2 | ВНГ | 232 | 0,636 | 1 121 | 3,072 | 889 | 2,436 |
|  | ИТОГО | 8 515 | 23,329 | 23 715 | 64,973 | 15 200 | 41,644 |

Таблица 125 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей насосов 2го подъема

| № | Технологическая зона | Фактический объем поднятой воды |  | Суммарная установленная производительность насосов 2го подъема |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Северск | 8 283 | 22,693 | 19 272 | 52,800 | 10 989 | 30,107 |
| 2 | ВНГ | 232 | 0,636 | 2 698 | 7,392 | 2 465 | 6,756 |
|  | ИТОГО | 8 515 | 23,329 | 21 970 | 60,192 | 13 454 | 36,863 |

Таблица 126 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей насосов 3го подъема (ПНС)

| № | Технологическая зона | Фактический объем поднятой воды |  | Суммарная установленная производительность насосов 3го подъема |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Северск | 8 283 | 22,693 | 28 190 | 77,232 | 19 907 | 54,539 |
|  | ИТОГО | 8 283 | 22,693 | 28 190 | 77,232 | 19 907 | 54,539 |

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации холодной воды приведен в Таблицах 127–129.

Для составления баланса использованы отчетные данные АО «СВК» и МКП «СВК», АО «РИР», ООО «Тепло П».

Таблица 127 – Баланс подачи и реализации воды по г. Северску за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Северск (АО «СВК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (факт ДТР) | 2023 (факт РСО) |
|  | Подъем воды | тыс.м3 | 9 346,379 | 9 260,936 | 9 184,855 | 8 842,782 | 8 282,912 |
|  | Расход на СН1 | тыс.м3 | 327,325 | 582,301 | 512,180 | 539,607 | 545,887 |
| 2.1 | на нужды ВП | тыс.м3 | 327,325 | 582,301 | 512,180 | 539,607 | 545,887 |
| 2.2 | на промывку сетей (справочно) | тыс.м3 | 0,000 | 300,320 | 220,118 | 145,547 | 88,653 |
|  | Отпущено со станции | тыс.м3 | 9 019,053 | 8 678,635 | 8 672,675 | 8 303,176 | 7 737,025 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.м3 | 9 019,053 | 8 378,316 | 8 452,557 | 8 157,629 | 7 648,372 |
|  | Потери | тыс.м3 | 2 375,663 | 2 275,551 | 2 295,714 | 2 215,612 | 1 770,406 |
| 5.1 | Потери к отпуску в сеть | % | 26,340 | 27,160 | 27,160 | 27,160 | 23,147 |
|  | На нужды предприятия | тыс.м3 | 211,073 | 208,399 | 138,145 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 6 432,318 | 5 894,366 | 6 018,697 | 5 942,017 | 5 877,966 |
| 7.1 | бюджет | тыс.м3 | 457,884 | 375,995 | 353,790 | 346,150 | 316,348 |
| 7.2 | население | тыс.м3 | 3 971,137 | 3 939,530 | 3 917,771 | 3 847,976 | 3 852,279 |
| 7.3 | прочие | тыс.м3 | 2 003,298 | 1 578,841 | 1 747,136 | 1 747,891 | 1 709,339 |

1 – Без учета затрат на промывку сетей

Таблица 128 – Баланс подачи и реализации воды по ВНГ за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ВНГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (план ДТР)1 | 2023 (план ДТР) 1 |
|  | Подъем воды | тыс.м3 | 268,120 | 257,738 | 256,871 | 264,195 | 232,136 |
|  | Расход на СН | тыс.м3 | 27,212 | 25,114 | 21,750 | 25,114 | 21,750 |
| 2.1 | на нужды ВП | тыс.м3 | 26,531 | 25,114 | 21,750 | 25,114 | 21,750 |
| 2.2 | на хозяйственно–бытовые нужды | тыс.м3 | 0,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | на промывку сетей | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено со станции | тыс.м3 | 240,908 | 232,624 | 235,121 | 239,081 | 210,386 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.м3 | 240,908 | 232,624 | 235,121 | 239,081 | 210,386 |
|  | Потери | тыс.м3 | 25,344 | 24,472 | 24,735 | 25,151 | 0,0001 |
| 5.1 | Потери к отпуску в сеть | % | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 0,001 |
|  | На нужды предприятия | тыс.м3 | 0,231 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 215,334 | 207,852 | 210,386 | 213,930 | 220,251 |
| 7.1 | бюджет | тыс.м3 | 9,294 | 9,931 | 9,730 | 10,480 | 10,691 |
| 7.2 | население | тыс.м3 | 138,110 | 180,393 | 136,469 | 169,361 | 146,649 |
| 7.3 | прочие | тыс.м3 | 67,931 | 17,528 | 64,187 | 34,089 | 62,911 |

1 – По данным ДТР (приказ ДТР №4–676/9(694) от 28.12.2022)

Таблица 129 – Баланс подачи и реализации воды в целом по ЗАТО Северск за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (факт ДТР) | 2023 (факт РСО и план ДТР) |
|  | Подъем воды | тыс.м3 | 9 614,499 | 9 518,674 | 9 441,726 | 9 106,977 | 8 515,048 |
|  | Расход на СН | тыс.м3 | 354,537 | 607,415 | 533,930 | 564,721 | 567,637 |
| 2.1 | на нужды ВП | тыс.м3 | 353,856 | 607,415 | 533,930 | 564,721 | 567,637 |
| 2.2 | на хозяйственно–бытовые нужды | тыс.м3 | 0,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | на промывку сетей1 | тыс.м3 | 0,000 | 300,320 | 220,118 | 145,547 | 88,653 |
|  | Отпущено со станции | тыс.м3 | 9 259,962 | 8 911,259 | 8 907,796 | 8 542,257 | 7 947,411 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.м3 | 9 259,962 | 8 610,940 | 8 687,677 | 8 396,710 | 7 858,758 |
|  | Потери | тыс.м3 | 2 401,006 | 2 300,023 | 2 320,449 | 2 240,763 | 1 770,406 |
| 5.1 | Потери к отпуску в сеть | % | 25,929 | 26,710 | 26,710 | 26,686 | 22,528 |
|  | На нужды предприятия | тыс.м3 | 211,304 | 208,698 | 138,145 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 6 647,652 | 6 102,219 | 6 229,083 | 6 155,947 | 6 098,217 |
| 7.1 | бюджет | тыс.м3 | 467,177 | 385,926 | 363,520 | 356,630 | 327,039 |
| 7.2 | население | тыс.м3 | 4 109,247 | 4 119,923 | 4 054,240 | 4 017,337 | 3 998,928 |
| 7.3 | прочие | тыс.м3 | 2 071,228 | 1 596,369 | 1 811,323 | 1 781,980 | 1 772,250 |

1 – Без учета затрат на промывку сетей

Балансы реализации горячей воды приведены ниже в Таблицах 130–132.

Таблица 130 – Баланс реализации горячей воды за в г. Северск за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС г. Северск (АО «РИР) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
|  | Потери (справочно) | тыс.м3 | 1 836,757 | 1 486,467 | 1 174,650 | 1 154,824 | 1 209,746 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 4 551,391 | 4 062,952 | 3 673,955 | 3 539,970 | 3 565,170 |
| 2.1 | бюджет | тыс.м3 | 267,737 | 180,525 | 188,123 | 179,397 | 181,509 |
| 2.2 | население | тыс.м3 | 2 242,907 | 2 227,040 | 2 153,729 | 2 049,002 | 2 013,301 |
| 2.3 | прочие | тыс.м3 | 2 040,747 | 1 655,387 | 1 332,102 | 1 311,571 | 1 370,360 |

Таблица 131 – Баланс реализации горячей воды за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС п. Самусь (ООО «Тепло П») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
|  | Потери | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 49,672 | 46,747 | 47,829 | 42,383 | 45,410 |
| 2.1 | бюджет | тыс.м3 | 47,683 | 44,924 | 45,906 | 40,474 | 43,727 |
| 2.2 | население | тыс.м3 | 1,606 | 1,452 | 1,577 | 1,363 | 1,388 |
| 2.3 | прочие | тыс.м3 | 0,383 | 0,370 | 0,346 | 0,545 | 0,294 |

Таблица 132 – Общий по ЗАТО Северск фактический баланс реализации горячей воды за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС в целом по ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
| 1 | Полезный отпуск | тыс.м3 | 4 601,063 | 4 109,698 | 3 721,784 | 3 582,353 | 3 610,579 |
| 1.1 | бюджет | тыс.м3 | 315,419 | 225,449 | 234,030 | 219,871 | 225,236 |
| 1.2 | население | тыс.м3 | 2 244,514 | 2 228,492 | 2 155,306 | 2 050,365 | 2 014,689 |
| 1.3 | прочие | тыс.м3 | 2 041,130 | 1 655,757 | 1 332,448 | 1 312,116 | 1 370,655 |

Рисунок 19 – Диаграмма общего по ЗАТО Северск структуры составляющих баланс водоснабжения за базовый 2023 год

Рисунок 20 – Диаграмма общего по АО «СВК» структуры составляющих баланс водоснабжения за базовый 2023 год

Рисунок 21 – Диаграмма общего по МКП «СВК» структуры составляющих баланс водоснабжения за базовый 2023 год

Сводные по ЗАТО Северск данные по структурным составляющим потерь питьевой воды за базовый 2023 год отображены в Таблице 133.

Таблица 133 – Структурные составляющие потерь питьевой воды за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по ЗАТО Северск | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО «СВК» | МКП «СВК» |
| 1 | Технологические и эксплуатационные расходы воды (включая промывку и дезинфекцию сетей, собственные нужды насосных станций, очистку резервуаров чистой воды и т.д.) |  |  |  |  |
| 1.1 | в тыс.м3 | тыс.м3 | 659,299 | 634,540 | 21,750 |
| 1.2 | в % к объему поднятой воды | % | 7,57 | 7,66 | 9,37 |
| 2 | Потери воды в сети |  |  |  |  |
| 2.1 | в тыс.м3 | тыс.м3 | 1 950,087 | 1 770,406 | 0,0001 |
| 2.2 | в % к объему отпущенной воды в сеть | % | 24,23 | 23,15 | 0,000 |

1   В связи с отсутствием принятых фактических значений потерь ДТР за 2023 год приняты плановые значения ДТР (согласно приказу ДТР №4–676/9(694) от 28.12.2022).

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Годовой территориальный водный баланс ЗАТО Северск с разделением по технологическим зонам водоснабжения представлен в Таблицах 134–135.

Таблица 134 – Территориальный баланс водоснабжения по г. Северску за 2019–2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Северск (АО «СВК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (факт ДТР) | 2023 (факт РСО) |
|  | Подъем воды | тыс.м3 | 9 346,379 | 9 260,936 | 9 184,855 | 8 842,782 | 8 282,912 |
|  | Расход на СН1 | тыс.м3 | 327,325 | 582,301 | 512,180 | 539,607 | 545,887 |
| 2.1 | на нужды ВП | тыс.м3 | 327,325 | 582,301 | 512,180 | 539,607 | 545,887 |
| 2.2 | на промывку сетей (справочно) | тыс.м3 | 0,000 | 300,320 | 220,118 | 145,547 | 88,653 |
|  | Отпущено со станции | тыс.м3 | 9 019,053 | 8 678,635 | 8 672,675 | 8 303,176 | 7 737,025 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.м3 | 9 019,053 | 8 378,316 | 8 452,557 | 8 157,629 | 7 648,372 |
|  | Потери | тыс.м3 | 2 375,663 | 2 275,551 | 2 295,714 | 2 215,612 | 1 770,406 |
|  | Потери к отпуску в сеть | % | 26,340 | 27,160 | 27,160 | 27,160 | 23,147 |
|  | На нужды предприятия | тыс.м3 | 211,073 | 208,399 | 138,145 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 6 432,318 | 5 894,366 | 6 018,697 | 5 942,017 | 5 877,966 |
| 8.1 | бюджет | тыс.м3 | 457,884 | 375,995 | 353,790 | 346,150 | 316,348 |
| 8.2 | население | тыс.м3 | 3 971,137 | 3 939,530 | 3 917,771 | 3 847,976 | 3 852,279 |
| 8.3 | прочие | тыс.м3 | 2 003,298 | 1 578,841 | 1 747,136 | 1 747,891 | 1 709,339 |

1 – Без учета затрат на промывку сетей

Таблица 135 – Территориальный баланс водоснабжения по ВНГ за 2019–2023

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ВНГ (Самусь, Кижирово, Орловка) 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (план ДТР) 3 | 2023 (план ДТР) 3 |
|  | Подъем воды | тыс.м3 | 268,120 | 257,738 | 256,871 | 264,195 | 232,136 |
|  | Расход на СН | тыс.м3 | 27,212 | 25,114 | 21,750 | 25,114 | 21,750 |
| 2.1 | на нужды ВП | тыс.м3 | 26,531 | 25,114 | 21,750 | 25,114 | 21,750 |
| 2.2 | на хозяйственно–бытовые нужды | тыс.м3 | 0,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | на промывку сетей | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено со станции | тыс.м3 | 240,908 | 232,624 | 235,121 | 239,081 | 210,386 |
|  | Отпуск в сеть | тыс.м3 | 240,908 | 232,624 | 235,121 | 239,081 | 210,386 |
|  | Потери | тыс.м3 | 25,344 | 24,472 | 24,735 | 25,151 | 0,0003 |
|  | Потери к отпуску в сеть | % | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 0,0003 |
|  | На нужды предприятия | тыс.м3 | 0,231 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск | тыс.м3 | 215,334 | 207,852 | 210,386 | 213,930 | 220,251 |
| 8.1 | бюджет | тыс.м3 | 9,294 | 9,931 | 9,730 | 10,480 | 10,691 |
| 8.2 | население | тыс.м3 | 138,110 | 180,393 | 136,469 | 169,361 | 146,649 |
| 8.3 | прочие2 | тыс.м3 | 67,931 | 17,528 | 64,187 | 34,089 | 62,911 |

1 – По МКП «СВК» отсутствует полный баланс с разделением по населенным пунктам, поэтому приведен в целом по предприятию;

2 – Расход воды на нужды ГВС учтен в графе «прочие»;

3 – В связи с отсутствием принятых фактических значений потерь ДТР за 2023 год приняты плановые значения ДТР (приказу ДТР №4–676/9(694) от 28.12.2022)

Рисунок 22 – Сравнение структурных составляющих баланса ВС по территориальному признаку за 2023 год

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно–питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Сводный структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2023 (базовый) год представлен в Таблицах 136–138.

Таблица 136 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в г. Северск за 2019–2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Северск (АО «СВК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (факт ДТР) | 2023 (факт РСО) |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 6 643,391 | 6 102,765 | 6 156,842 | 5 942,017 | 5 877,966 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 457,884 | 375,995 | 353,790 | 346,150 | 316,348 |
|  | население | тыс. м3 | 3 971,137 | 3 939,530 | 3 917,771 | 3 847,976 | 3 852,28 |
|  | прочие | тыс. м3 | 2 003,298 | 1 578,841 | 1 747,136 | 1 747,891 | 1 709,34 |

Таблица 137 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на ВНГ за 2019–2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ВНГ (Самусь, Кижирово, Орловка) 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (план ДТР) | 2023 (факт РСО) |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 215,565 | 208,152 | 210,386 | 213,930 | 220,251 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 9,294 | 9,931 | 9,730 | 10,480 | 10,691 |
|  | население | тыс. м3 | 138,110 | 180,393 | 136,469 | 169,361 | 146,649 |
|  | прочие | тыс. м3 | 67,931 | 17,528 | 64,187 | 34,089 | 62,911 |

Таблица 138 – Сводный структурный баланс реализации воды по группам абонентов в ЗАТО Северск за 2019–2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт ДТР) | 2020 (факт ДТР) | 2021 (факт ДТР) | 2022 (факт ДТР) | 2023 (факт РСО) |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 6 647,652 | 6 102,219 | 6 229,083 | 6 155,947 | 6 098,217 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 467,177 | 385,926 | 363,520 | 356,630 | 327,039 |
|  | население | тыс. м3 | 4 109,247 | 4 119,923 | 4 054,240 | 4 017,337 | 3 998,928 |
|  | прочие | тыс. м3 | 2 071,228 | 1 596,369 | 1 811,323 | 1 781,980 | 1 772,250 |

Рисунок 23 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в целом по ЗАТО Северск за 2023 год

Балансы реализации горячей воды приведены в Таблицах 139–141.

Таблица 139 – Баланс реализации горячей воды за в г. Северск за 2019–2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС г. Северск (АО «РИР) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
|  | Потери (справочно) | тыс. м3 | 1 836,757 | 1 486,467 | 1 174,650 | 1 154,824 | 1 209,746 |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 4 551,391 | 4 062,952 | 3 673,955 | 3 539,970 | 3 565,170 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 267,737 | 180,525 | 188,123 | 179,397 | 181,509 |
|  | население | тыс. м3 | 2 242,907 | 2 227,040 | 2 153,729 | 2 049,002 | 2 013,301 |
|  | прочие | тыс. м3 | 2 040,747 | 1 655,387 | 1 332,102 | 1 311,571 | 1 370,360 |

Таблица 140 – Баланс реализации горячей воды за 2019–2023 год в п. Самусь

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС п. Самусь (ООО «Тепло П») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
|  | Потери | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 49,672 | 46,747 | 47,829 | 42,383 | 45,410 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 47,683 | 44,924 | 45,906 | 40,474 | 43,727 |
|  | население | тыс. м3 | 1,606 | 1,452 | 1,577 | 1,363 | 1,388 |
|  | прочие | тыс. м3 | 0,383 | 0,370 | 0,346 | 0,545 | 0,294 |

Таблица 141 – Общий по ЗАТО Северск фактический баланс реализации горячей воды за 2019–2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ГВС в целом по ЗАТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт РСО) | 2020 (факт РСО) | 2021 (факт РСО) | 2022 (факт РСО) | 2023 (факт РСО) |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 4 601,063 | 4 109,698 | 3 721,784 | 3 582,353 | 3 610,579 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 315,419 | 225,449 | 234,030 | 219,871 | 225,236 |
|  | население | тыс. м3 | 2 244,514 | 2 228,492 | 2 155,306 | 2 050,365 | 2 014,689 |
|  | прочие | тыс. м3 | 2 041,130 | 1 655,757 | 1 332,448 | 1 312,116 | 1 370,655 |

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Исходя из анализа приведенных выше сведений по техническому состоянию объектов и сетей водоснабжения, определены следующие основные проблемы, возникающие в процессе водоснабжения ЗАТО Северск:

- снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- высокая вероятность попадания загрязняющих веществ с территории промышленных объектов (водозабор № 1);

- необходимы дополнительные резервные скважины на водозаборах г. Северска;

- необходимость капитального ремонта РЧВ № 3 на водозаборе № 2;

- требуется замена водоводов неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора №2 (инв. № 101031973);

- отсутствие резервных скважин на внегородских территориях;

- высокий процент неучтенных расходов и потерь воды в системе ее транспортировки (около 30 %);

- снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

- аварийность трубопроводов из–за их изношенности;

- негативное влияние на водные источники по причине отсутствия очистных сооружений промывной воды;

- отсутствие полного охвата жителей внегородских территорий услугами централизованного водоснабжения;

- отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система водоотведения ЗАТО Северск представляет собой совокупность инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием и транспортировку, перекачку и очистку сточных вод от зданий жилого и общественно–делового назначения, промышленных объектов города и части внегородских территорий, входящих в состав ЗАТО.

В структуру системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории ЗАТО Северск включены:

- самотечные и напорные трубопроводы сетей водоотведения;

- канализационные насосные станции (КНС);

- канализационные очистные сооружения (КОС).

Объекты и сети централизованной системы водоотведения ЗАТО Северск находятся в муниципальной собственности. Эксплуатацию централизованных систем водоотведения в ЗАТО Северск на осуществляют:

- в г. Северск – акционерное общество «Северский водоканал» (АО «СВК») на правах аренды;

- в п. Самусь – муниципальное казенное предприятие «Самуський водоканал» (МКП «СВК») на основании договора оперативного управления.

В п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки и д. Чернильщиково централизованное водоотведение отведение отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что на территории ЗАТО Северск так же существует зона промышленной̆ канализации, эксплуатацию которой осуществляют подразделения АО «СХК». Сточные воды, собираемые от промышленных объектов и собственных заводов АО «СХК» и от сторонних потребителей, расположенных в промышленной зоне комбината, транспортируются в водохранилище № 1. Для дополнительной очистки и последующего сброса в р. Томь, в водохранилище № 1 так же происходит сброс сточных вод с муниципальных КОС (АО «СВК»).

г. Северск

На территории г. Северска функционирует централизованная раздельная система хозяйственно–бытовой канализации, которая эксплуатируется АО «СВК».

Сточные воды по самотечным сетям собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций и, далее, по напорным коллекторам транспортируются на городские очистные сооружения для дальнейшей очистки.

Коммунальная система водоотведения г. Северска включает в себя:

- сети водоотведения, представленные асбестоцементными, железобетонными, полиэтиленовыми, стальными, чугунными и керамическими трубопроводами. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 158,9 км;

- пять канализационных насосных станций (с общей установленной мощностью 197,9 тыс. тыс.м3/сутки;

- канализационные очистные сооружения (механической очистки) производительностью 78,6 тыс.м3/сутки.

Проектирование и строительство первой и второй очередей очистных сооружений производилось с 1949 по 1956 гг., третьей, четвертой и пятой очередей с 1973 по 1983 гг.

Канализационные очистные сооружения (КОС) были запроектированы и построены по строительным нормам и правилам СССР, согласно которым проект должен был соответствовать требованиям по сбросу по двум показателям: взвешенные вещества и показателю биологического потребления кислорода (общий показатель загрязненности сточных вод органическими и неорганическими веществами).

Механическая очистка сточных вод очистных сооружений города была запроектирована с учетом многократного разбавления городских сточных вод охлаждающими и поверхностно – ливневыми водами заводов СХК. Таким образом, достигались требования по сбросам. Очистные сооружения города и заводы СХК были построены как единый инженерно – технический комплекс.

В 1992 году цех водоканализации был передан городу вместе с КОС. На момент передачи КОС и по настоящее время состав сооружений остался неизменным. Сооружения представлены: решетками для удаления крупных включений, песколовками для осаждения песка, первичными отстойниками для удаления мелкой взвеси и контактными резервуарами для подачи обеззараживающего реагента (рис. ХХ). Стадия полной биологической очистки в составе сооружений отсутствует.  Проектная производительность очистных сооружений составляет 78600 м3/сут.

В настоящее время на сетях и объектах системы водоотведения силами эксплуатирующей̆ организации (АО «СВК») проведены работы по модернизации части КНС и объектов очистных сооружений. Несмотря на проведенные мероприятия, общее состояние системы водоотведения города характеризуется, как требующее глубокой модернизации.

внегородские территории (пос. Самусь)

На внегородских территориях централизованное водоотведение осуществляется только в п. Самусь. Обеспеченность населения поселка централизованной̆ системой хозяй– ственно–бытовой канализацией̆ составляет порядка 50%.

Эксплуатацию системы водоотведения осуществляет с 15.12.2022 МКП «СВК».

В техническом процессе по отводу и очистке сточных вод задействованы:

  - сети водоотведения, представленные асбестоцементными, полиэтиленовыми, стальными и чугунными трубопроводами. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 12,68 км;

  - пять канализационных насосных станций (с общей̆ установленной̆ мощностью 3,5 тыс. м3/сут;

  - канализационные очистные сооружения (механической очистки) производительностью 1,4 тыс. м3/сут.

Общее состояние системы водоотведения внегородских территорий ЗАТО Северск характеризуется, как неудовлетворительное и требующее модернизации.

На момент проведения актуализации Схемы, основными проблемами в системе централизованного водоотведения ЗАТО Северск являются:

  - низкая надежность сетей водоотведения вследствие большого износа трубопроводов;

  - низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений;

  - работа канализационных очистных сооружений по устаревшей технологии – механическая очистка, что приводит к недостаточной̆ очистке сточных вод.

Описание существующих канализационных очистных сооружений

г. Северск

Проектирование и строительство первой и второй очередей очистных сооружений производилось с 1949 по 1956 гг., третьей, четвертой и пятой очередей с 1973 по 1983 гг.

Канализационные очистные сооружения (КОС) были запроектированы и построены по строительным нормам и правилам СССР, согласно которым проект должен был соответствовать требованиям по сбросу по двум показателям: взвешенные вещества и показателю биологического потребления кислорода (общий показатель загрязненности сточных вод органическими и неорганическими веществами).

Механическая очистка сточных вод очистных сооружений города была запроектирована с учетом многократного разбавления городских сточных вод охлаждающими и поверхностно – ливневыми водами заводов СХК. Таким образом, достигались требования по сбросам. Очистные сооружения города и заводы СХК были построены как единый инженерно – технический комплекс.

В 1992 году цех водоканализации был передан городу вместе с КОС. На момент передачи КОС и по настоящее время состав сооружений остался неизменным. Сооружения представлены: решетками для удаления крупных включений, песколовками для осаждения песка, первичными отстойниками для удаления мелкой взвеси и контактными резервуарами для подачи обеззараживающего реагента (Рисунок 24). Стадия полной биологической очистки в составе сооружений отсутствует.  Проектная производительность очистных сооружений составляет 78600 м3/сут.

Рисунок 24 – Схема КОС г. Северска

В настоящее время АО «СВК» на правах аренды обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения города. Загруженность очистных сооружений по итогам 2018–2023 гг. в среднем составляет 34 % от проектной производительности.

АО «СХК» на праве собственности принадлежит гидротехническое сооружение ВХ–1, через которое осуществляется сброс охлаждающих и поверхностно–ливневых вод заводов комбината, а также сточных вод КОС города.

Из ВХ–1 сточные воды поступают в северный сбросной канал, где смешиваются со сточными водами ТЭЦ и далее через «Северный» выпуск сбрасываются в р. Томь.

В состав сооружений входят устройства и сооружения механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники) и обеззараживания (здание хлораторной, контактные резервуары) гипохлоритом натрия осветленных сточных вод.

В различные годы в городе были построены пять очередей КОС. III очередь – подземные контактные резервуары имели 100 % износ и были выведены из эксплуатации в 2008 году.

Сточная вода хозяйственно–бытовой канализации от объектов жилья, соцкультбыта, промплощадок и местной промышленности ЗАТО Северск по напорным коллекторам Ду300, 350, 500, 600, 800 мм и Ду350 мм от станции перекачки объекта 10 поступает после гасителей напора в приемную чашу, а далее по лоткам поступает в здание решеток.

В здании решеток установлены 5 решеток в лотках, задерживающих крупный мусор, который затем дробится и направляется на переработку совместно с осадками очистных сооружений. Из здания решеток сточные воды поступают в распределительную чашу.

Сточная вода, поступившая в распределительную чашу, распределяется на три крупных потока.

Первый поток – I–II очередь очистных сооружений. Песколовка с прямолинейным движением воды – здание закрытого типа. В песколовке происходит задержание песка из сточной воды, который из приямка гидроэлеватором отсасывается в бункер песка по пескопроводу Ду150 мм, а сточная вода далее направляется в первичные вертикальные отстойники (эмшерские колодцы – 12 ед.).

Вертикальные отстойники (эмшерские колодцы). Первичные колодцы обеспечивают требуемый эффект осветления сточных вод, уплотнения осадка и удаления плавающих веществ. Сточная вода после первичной очистки обеззараживается и поступает на сброс №1 в ВХ–1, а образовавшийся в отстойниках сырой осадок направляется на станцию перекачки ила.

Поступивший на станцию перекачки сырой осадок по напорным трубопроводам подается на иловые площадки. Сточные воды, поступающие на иловые площадки со станции перекачки ила, представляют собой сырой осадок 96–98 % влажности, который проходит подсушку до 70–80 %. Дренажная вода по трубам дренажной системы поступает на станцию перекачки дренажных вод.

Станция перекачки дренажных вод выполняет функцию перекачки дренажных вод в контактный резервуар V очереди.

Вода, поступающая после очистки в первичных отстойниках и со станции перекачки дренажных вод в контактные резервуары IV и V очереди, проходит процесс обеззараживания гипохлоритом натрия. Линия обеззараживания запускается на периоды неблагоприятной санитарно–эпидемиологической обстановки (продолжительность контакта хлора со сточной водой не менее 30 мин.), после чего вода идет на сброс в ВХ–1.

В хлораторной установлено оборудование (насосы дозаторы 3 шт. и 3 емкости общим объемом 6 м3) для обеззараживания сточных вод гипохлоритом натрия. Процесс хлорирования сточных вод идет непрерывно.

Второй, третий потоки – IV–V очередь очистных сооружений имеют одинаковый состав сооружений).

В песколовках с круговым движением воды идет процесс очистки сточной воды от песка, который затем по пескопроводу поступает в бункер песка. Вода, очищенная от песка, направляется в горизонтальные отстойники.

В первичных отстойниках сточная вода проходит процесс осветления, уплотнения осадка, удаляются плавающие вещества. Далее осветленная сточная вода направляются на обеззараживание (в случае неблагоприятной санитарно–эпидемиологической обстановки) в контактные резервуары IV и V очереди соответственно. Далее сточные воды сбрасываются в ВХ–1 через сбросы № 2, № 3 соответственно.

Сырой осадок с иловых площадок ежегодно вывозится и складируется на илохранилище, где в течение 5 лет идет процесс дегельминтизации. Ежегодно очищается 15–18 ед. иловых карт и проводится капитальный ремонт.

Состав очистных сооружений представлен в ниже в Таблице 142.

Таблица 142 – Состав КОС г. Северска

| № пп | Наименование элементов очистных сооружений | Кол–во, шт. | Производительность и емкость сооружений (по очередям строительства) |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | I – III очередь 1946 – 1956 гг. | IV очередь 1973 года | V очередь 1983 – 2004 гг. |  |
| 1 | Приемная чаша | 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | Здание решеток с 5 решетками РМУ–2 с гидропрессом | 1 | м3/сут | – | 17098 | 12280 | 29378 |
| 3 | Распределительная камера | 1 | – | – | – | – | – |
| 4 | Песколовки с круговым движением воды 2 секции | 2 | м3/сут | – | 11751,2 | 11751,2 | 23502,4 |
| 5 | Горизонтальные отстойники по 4 секции | 2 | м3/сут | – | 11751,2 | 11751,2 | 23502,4 |
| 6 | Песколовка с горизонтальным движением воды | 1 | м3/сут | 5875,6 | – | – | 5875,6 |
| 7 | Вертикальные отстойники (эмшерские колодцы) | 12 | м3/сут | 13220 | – | – | 13220 |
| 8 | Станция перекачки ила на 2 агрегата ФГ–24–216 м3/ч | 1 | м3/сут | 1596,4 | – | – | 1586,4 |
| 9 | Иловые площадки | 29 | м2/сут | 1134,75 | 1530,0 | 522,75 | 3187,5 |
| 10 | Контактные резервуары (отстойники) | 2 | м3/сут | 4109,7 | 5299,8 | 2635,5 | 12045 |
| 11 | КНС перекачки дренажных вод. 2 агрегата ЗФ–12, 21/2 НФ57 м3/ч | 1 | м3/сут | – | 205,6 | – | 205,6 |
| 12 | Хлораторная | 1 | – | – | – | – | – |
| 13 | Склад хлора расходный | 1 | – | – | – | – | – |
| 14 | Склад хлора обвалованный | 1 | не работает |  |  |  |  |
| 15 | Хозяйственно–производственный корпус с лабораторией | 1 | – | – | – | – | – |
| 16 | Сварочный пост | 1 | – | – | – | – | – |
| 17 | Бункер песка | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | Бункер прессотходов | 1 | – | – | – | – | – |

Сточные воды, поступающие в систему хозяйственно–бытовой канализации г. Северск, в полном объеме (100 %) перекачиваются КНС на КОС и в полном объеме подвергаются механической очистке.

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС представлены в Таблице 143.

Таблица 143 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КОС

| Наименование показателя | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция перекачки ила | СД 250/22.5 | 2 | 250 | 22,5 | 37 |
| Здание песколовок | 5Ф–12 | 4 | 216 | 22,5 | 22 |
| Станция перекачки дренажных вод | Иртыш 200/15 | 2 | 200 | 15 | 15 |
| Здание решеток | СД 250/22.5 | 1 | 250 | 22,5 | 37 |
| Эл. насос погружной | DWP–1300 CS | 1 | 18 | 12 | 13 |
| Эл. насос погружной центробежный | ГНОМ 25–20 | 1 | 25 | 20 | 3 |

На момент проведения актуализации Схемы, на КОС г. Северска произведена частичная модернизация объектов – в здании решеток комплекса по очистке коммунальных сточных вод смонтировано технологическое оборудование для задержания, отжима и транспортирования в накопитель спрессованных крупных включений, содержащихся в сточных водах. Процесс полностью автоматизирован. Однако указанное мероприятие не может в полном объеме обеспечить необходимую очистку, так как в технологической схеме КОС отсутствуют сооружения биологической очистки.

В Таблице 144 приведены показатели очистки сточных вод на КОС г. Северска (до и после очистки), а также показатель степени очистки.

Таблица 144 – Данные об эффективности очистки сточных вод на КОС АО «СВК» за 2023 год

| Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 |  |  | Эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до очистки | после очистки | ПДК рыбохозяйственных нормативов |  |
| Аммоний–ион | 69,895 | 68,916 | 0,5 | 1,5 |
| АСПАВ | 2,630 | 2,333 | 0,1 | 11,3 |
| БПКполн | 240,970 | 204,583 | 3 | 15,1 |
| Взвешенные вещества | 224,122 | 82,253 | 10 | 63,3 |
| Железо | 3,418 | 2,399 | 0,1 | 29,8 |
| Нефтепродукты | 1,923 | 1,836 | 0,05 | 4,6 |
| Нитарт–анион | 1,018 | 0,779 | 40 | 23,5 |
| Нитрит–анион | 0,023 | 0,023 | 0,08 | 0,4 |
| Сульфат–анион | 21,567 | 21,114 | 100 | 2,1 |
| Сухой остаток | 557,082 | 527,000 | 1000 | 5,4 |
| Фенол | 03,303 | 0,293 | 0,001 | 3,4 |
| Фосфаты | 6,264 | 6,133 | 0,4 | 2,1 |
| Хлорид–анион | 73,078 | 72,858 | 300 | 0,3 |
| ХПК | 513,698 | 411,472 | не нормируется | 19,9 |

По итогам 2023 года все 13 показателей, характерные для городских сточных вод, в контрольной точке сброса в р. Томь находились в пределах установленных нормативов допустимых сбросов. При этом имеющаяся на городских КОС технология механической очистки, сама по себе, не способна обеспечить современные нормативные требования (Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 (ред. от 22.08.2023) «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 № 45203) по сбросам, в случае если сброс будет осуществляться непосредственно в р. Томь. Для достижения на выпусках КОС показателей рыбохозяйственных нормативов необходимо рассматривать вопрос строительства новых очистных сооружений с блоком биологической очистки сточных вод. Данное мероприятие включено в настоящую Схему.

Внегородские территории (пос. Самусь)

В п. Самусь существует одна станция КОС, на которой происходит очистка сточных вод, поступающих по сетям водоотведения от потребителей п. Самусь. Водоотведение сточных вод после очистки осуществляется в р. Томь (протока Кижировская) по железобетонному лотку. Проектная суточная производительность КОС – 1,4 тыс.м3/сут.

В технологическом процессе очистки сточных вод на КОС п. Самусь применяется метод механической очистки с последующей биологической доочисткой.

В комплекс механической очистки входят: песколовки, двухъярусные отстойники, хлораторная, контактные отстойники. В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. Для этой цели используется участок площадью 0,7 га (болото).

В Таблице 145 приведены показатели очистки сточных вод на КОС п. Самусь (до и после очистки).

Таблица 145 – Информация о результатах анализов сточных вод поступающих на КОС в п. Самусь

| № | Определяемый показатель | Единица измерения | Результат испытаний исходных сточных вод | Результат испытаний после очистки на сущ. КОС | Нормативные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прозрачность (по Снеллену) | см | <1,0 | <1,0 | – |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 140 | 137 | 0,25 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дм³ | 662 | 522 | 300 |
| 4 | Водородный показатель, pH | ед. pH | 7,5 | 7,4 | 6,5–9 |
| 5 | ХПК | мг/дм³ | 570 | 160 | 30 |
| 6 | БПК5 | мгО2/дм³ | 287 | 81,6 | 2,1 |
| 7 | Аммоний–ион | мг/дм³ | 75,4 | 50,2 | 0,4 |
| 8 | Азотнитритный | мг/дм³ | 0,020 | 0,017 | 0,02 |
| 9 | Нитрат–ион | мг/дм³ | 0,54 | 0,61 | 9,1 |
| 10 | Сульфат–ион | мг/дм³ | 13,0 | 10,4 | 500 |
| 11 | Хлорид–ион | мг/дм³ | 66,5 | 63,8 | 300 |
| 12 | Фосфат–ион | мг/дм³ | 9,8 | 8,1 | 0,2 |
| 13 | Железо | мг/дм³ | 0,37 | 0,95 | 0,1 |
| 14 | АПАВ | мг/дм³ | 0,80 | 1,03 | 0,2 |
| 15 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | 9,25 | 0,977 | 0,05 |
| 16 | Фенолы (летучие) | мг/дм³ | 0,096 | 0,0030 | 0,001 |
| 17 | Кремний | мг/дм³ | 20,6 | 12,7 | 10 |
| 18 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | КОЕ в 100 мл | нет данных | 1,2×107 | не более 500 КОЕ в 100 мл |
| 19 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | КОЕ в 100 мл | нет данных | 1,2×107 | не более 100 КОЕ в 100 мл |
| 20 | Колифаги, число бляшкообразующих единиц в 100 мл | БОЕ в 100 мл | – | 9,1×103 | не более 100 БОЕ в 100 мл |
| 21 | Патогенные организмы/сальмонеллы | в 1 л | – | не обнаружены | отсутствие |

Анализ показателей результатов очистки сточных вод, очищаемых на КОС п. Самусь, показал превышение концентрации по следующим ингредиентам:

- взвешенные вещества;

- сухой остаток;

- ХПК;

- БПК5;

- аммоний–ион;

- фосфат–ион;

- железо;

- АПАВ;

- нефтепродукты;

- кремний;

- общие колиформные бактерии;

- термотолерантные колиформные бактерии;

- колифаги, число бляшкообразующих единиц.

Таким образом, существующая технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС п. Самусь не обеспечивает очистку сточных вод до степени, удовлетворяющей требованиям нормативных документов. Это связано с большим износом сооружения, а также с отсутствием полноценной биологической очистки сточных вод на КОС.

Настоящей Схемой предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству новых очистных сооружений.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполнен на основании отчетных данных, предоставленных организациями, осуществляющими водоотведение на территории ЗАТО Северск (АО «СВК» и МКП «СВК»).

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения ЗАТО Северск с разбивкой по эксплуатационным зонам представлены в Таблице 146.

Как видно из Таблицы 146, в целом по ЗАТО Северск дефицитов производственных мощностей существующей централизованной системы водоотведения не наблюдается.

Существующие резервы производственных мощностей очистных сооружений в среднем за период 2019–2023 гг. составляют:

- по г. Северску – 74 %;

- по п. Самусь – 67 %.

Таблица 146 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения ЗАТО Северск

| № | Эксплуатационная зона | Ед. изм. | Установленная (проектная) мощность КОС | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пропущено сточных вод через КОС | Резерв (+)/ Дефицит (–) | Пропущено сточных вод через КОС | Резерв (+)/ Дефицит (–) | Пропущено сточных вод через КОС | Резерв (+)/ Дефицит (–) | Пропущено сточных вод через КОС | Резерв (+)/ Дефицит (–) | Пропущено сточных вод через КОС | Резерв (+)/ Дефицит (–) |
| 1 | г. Северск | тыс.м3/год | 28 767,6 | 7 837,4 | 20 930,2 | 7 586,9 | 21 180,7 | 7 550,0 | 21 217,6 | 7 118,5 | 21 649,1 | 7 704,6 | 21 063,0 |
| 2 | ВНГ | тыс.м3/год | 512,4 | 172,4 | 340,0 | 167,1 | 345,3 | 166,8 | 345,6 | 166,1 | 346,3 | 166,8 | 345,6 |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В ЗАТО Северск существуют две самостоятельные технологические зоны централизованного водоотведения, территориально совпадающие с действующими эксплуатационными зонами:

- технологическая зона 1 – зона централизованной системы водоотведения г. Северска, эксплуатируемая АО «СВК»;

- технологическая зона 2 – зона централизованной системы водоотведения внегородских территорий (п. Самусь), эксплуатируемая МКП «СВК».

Зонами, не охваченными централизованными системами водоотведения на территории ЗАТО Северск, являются:

- зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- зоны частного малоэтажного жилищного фонда п. Самусь;

- территория п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки и д. Чернильщиково.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях ЗАТО Северск не осуществляется. Осадок сточных вод обезвоживается на иловых площадках. Обезвоженный осадок с иловых карт вывозится в илохранилище для долговременного хранения.

При финансировании строительства сооружений полной биологической очистки, возможно применение технологий, позволяющих использование осадков сточных вод для сельскохозяйственных целей, а также в промышленном производстве и теплоэнергетике.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Централизованный отвод сточных вод на территории ЗАТО Северск обеспечивается самотечными коллекторами на КНС. От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на очистные сооружения.

Сети централизованного водоотведения ЗАТО Северск, общей протяженностью 171,56 км, включают в себя:

- магистральные самотечные и напорные коллектора;

- уличные, внутриквартальные и внутридворовые сети.

Организациями, эксплуатирующими сети водоотведения в ЗАТО Северск, являются АО «СВК» и МКП «СВК».

Таблица 147 – Протяженность сетей водоотведения ЗАТО Северск по эксплуатационным зонам

| Наименование предприятия | Эксплуатационная зона | Протяженность сетей водоотведения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СВК» | г. Северск | 158,88 | 92,6 |
| МКП «СВК» | п. Самусь | 12,68 | 7,4 |
| Итого |  | 171,56 | 100 |

г. Северск

Сети централизованного водоотведения г. Северска, общей протяженностью 158,88 км (в однотрубном исчислении), состоят из асбестоцементных, чугунных, стальных, керамических, полиэтиленовых и железобетонных трубопроводов и включают в себя:

- главные магистральные коллектора – 36,5 км;

- трубопроводы уличной канализационной сети – 19,98 км;

- трубопроводы внутриквартальных и внутридворовых сетей – 102,4 км.

Согласно отчетной документации АО «СВК» на начало 2023 года согласно статистической форме № 1 «Канализация» в замене нуждаются:

- главные магистральные коллектора – 26,98 км;

- трубопроводы уличной канализационной сети – 10,29 км;

- трубопроводы внутриквартальных и внутридворовых сетей – 32,7 км.

На момент актуализации Схемы общая величина износа сетей водоотведения города оценивается как высокая, так как большая часть трубопроводов сети водоотведения города эксплуатируется сверх нормативного срока службы.

Объем замены ветхих и изношенных сетей существенно отстает от потребностей системы водоотведения.

В составе сети централизованного водоотведения г. Северска функционирует 5 КНС. Средний срок эксплуатации КНС города составляет порядка 56 лет.

Характеристики КНС города представлены в Таблице 148. Характеристики насосного оборудования, установленного на КНС города представлены в Таблице 149.

Таблица 148 – Характеристики канализационных насосных станций, эксплуатируемых АО «СВК»

| № | Наименование (номер) КНС | Обслуживаемая территория | Год ввода КНС в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | Кварталы 44 – 56 | 1952 |
| 2 | КНС № 2а | с КНС–4, КНС–4а, КНС45/11 | 1962 |
| 3 | КНС № 4 | Кварталы 13, 22 – 39 | 1967 |
| 4 | КНС № 4а | Кварталы 9, 15, 16–20, пос. «Ч» | 1971 |
| 5 | КНС № 45/11 | Кварталы 10, 11, 12 | 1992 |

Таблица 149 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС г. Северска

| Наименование (номер) КНС | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Год ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС–1 | Иртыш РФ3–150/400 | 1 | 270 | 21 | 30 | 2011 |
|  | Иртыш НФ3–150/400 | 1 | 270 | 21 | 30 | 2011 |
|  | ФГ 216/24 | 1 | 216 | 24 | 37 | 1976 |
| КНС–2а | FLYGT3230 | 1 | 700 | 32 | 90 | 1998 |
|  | Иртыш НФ2 250/20 | 1 | 800 | 30 | 110 | нет данных |
|  | FLYGT 3312 | 2 | 1400 | 32 | 180 | 2000 |
|  | Иртыш РФ2 250/500 | 2 | 700 | 33 | 110 | 2009 |
| КНС–4 | Иртыш РФ2 150/315 | 1 | 400 | 25 | 55 | нет данных |
|  | СД 450/22,5 | 1 | 450 | 22,5 | 60 | нет данных |
|  | 6НФ | 1 | 450 | 26 | 75 | 1974 |
| КНС–4а | СД 800/32 | 1 | 800 | 32 | 125 | 2009 |
|  | FLYGT 3230 | 1 | 700 | 33 | 90 | (с 1999 года работал на КНС–2а) 2009 |
|  | CД 800/32 | 1 | 800 | 32 | 125 | 2000 |
| КНС–45/11 | СМ 250/200 | 1 | 800 | 50 | 250 | 1992 |
|  | Иртыш РФ2 250/500 | 2 | 700 | 33 | 110 | нет данных |

Из Таблицы 149 видно, что порядка 60 % насосов эксплуатируется на КНС свыше 25 лет. Некоторые из них эксплуатируются более 45 лет. Средний физический износ оборудования 80 %.

Внегородские территории (п. Самусь)

Сети централизованного водоотведения внегородских территорий ЗАТО Северск (п. Самусь), эксплуатируемые МКП «СВК», согласно статистической форме № 1 «Канализация» за 2023 год имеют общую протяженностью 12,68 км (в однотрубном исчислении) в основном состоят из асбестоцементных, стальных, пластиковых и чугунных трубопроводов.

На момент актуализации Схемы общая величина износа сетей водоотведения поселка оценивается как высокая, так как большая часть трубопроводов сети водоотведения населенного пункта эксплуатируется сверх нормативного срока службы.

Согласно отчетной документации МКП «СВК» на начало 2023 года 6,05 км сетей водоотведения остро нуждается в замене, в том числе:

- главные магистральные коллекторы – 1,2 км;

- уличные канализационные сети – 1,40 км;

- внутриквартальные и внутридворовые сети – 4,99 км.

За отчетный (базовый) 2023 год замены сетей водоотведения не производилось.

В техническом процессе по отводу сточных вод от потребителей поселка задействованы 5 КНС, расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации КНС п. Самусь составляет порядка 30 лет.

Характеристики КНС внегородских территорий по зонам обслуживания представлены в Таблице 150.

Характеристики насосного оборудования, установленного на КНС п. Самусь представлены в Таблице 151.

Таблица 150 – Характеристики КНС в п. Самусь

| № | Наименование (номер) КНС | Обслуживаемая территория | Подключенная мощность потребителя, м3/ч | Год ввода КНС в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС–1 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, (74 дома), станция обезжелезивания, школа, д/сад (корпуса 1, 2). муз. школа | 29 | 1987 |
| 2 | КНС–2 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, ул. Кирова, ул. Ленина (80 домов), станция обезжелезивания, школа, баня, д/сад (корпуса 1, 2), муз. школа, судостроительный завод, дом культуры. | 37,5 | 1984 |
| 3 | КНС–3 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, ул. Кирова, ул. Ленина (110 домов), станция обезжелезивания, школа, баня, д/сад (корпуса 1, 2), муз. школа, судостроительный завод, дом культуры, стекольный завод. | 58,3 | 1984 |
| 4 | КНС–4 | Водозабор. Станция обезжелезивания | 1,04 | 1992 |
| 5 | КНС–5 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской (66 домов), станция обезжелезивания, школа, д/сад (корп.2), муз. школа. | 20,8 | 1980 |
| 6 | КНС–6 | Судоремонтный завод | н/д | 1988 |

Таблица 151 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС в п. Самусь

| Наименование (номер) КНС | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Год ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС–1 | ФГ 144/46 | 2 | 144 | 46 | 30 | 1989 |
| КНС–2 | ФГ 216/24 | 1 | 175 | 26,5 | 37 | н/д |
| КНС–3 | ФГ 144/10,5 | 2 | 144 | 10,5 | 11 | 1984 |
| КНС–4 | К 50–32 | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2010 |
| КНС–5 | ФГ 144/10,5 | 1 | 144 | 10,5 | 11 | 1982 |
|  | ФГ 115/38 | 1 | 100 | 52 | 37 | 1988 |
| КНС–6 | 1К20/30УЗ.1 | 1 | 20 | 30 | 3,5 | 2011 |

Из Таблицы 151 видно, что порядка 70 % насосов эксплуатируется на КНС свыше 25 лет. Некоторые из них эксплуатируются более 40 лет. Средний физический износ оборудования 85 %.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На момент проведения актуализации Схемы к территориям ЗАТО Северск, неохваченными централизованной системой водоотведения, относятся:

- в г. Северске – зона индивидуальной жилой застройки;

- на внегородских территориях:

- п. Самусь – зоны частного малоэтажного жилищного фонда;

- п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки и д. Чернильщиково – вся территория населенных пунктов.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют выгребные ямы, либо септики, с последующим вывозом ассенизаторской машиной.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков в общем по ЗАТО Северск и с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлен в Таблицах 152–154.

Таблица 152 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в целом по ЗАТО Северск

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | факт ДТР | факт ДТР | факт ДТР | факт ДТР | план ДТР |
| 1 | Прием сточных вод | тыс.м3 | 8 023,668 | 7 752,100 | 7 549,988 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 2 | Собственное | тыс.м3 | 211,072 | 208,369 | 138,118 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 7 812,596 | 7 543,731 | 7 411,870 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 4 | Неорганизованный приток | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Принято от абонентов | тыс.м3 | 7 812,596 | 7 543,731 | 7 411,870 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 5.1 | бюджет | тыс.м3 | 773,742 | 629,425 | 580,581 | 507,293 | 479,808 |
| 5.1.1 | ПУ | тыс.м3 | 773,553 | 629,234 | 580,581 | 507,293 | 479,808 |
| 5.1.2 | норм | тыс.м3 | 0,189 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | население | тыс.м3 | 5713,153 | 5739,400 | 5690,693 | 5597,986 | 6136,814 |
| 5.2.1 | ПУ | тыс.м3 | 3951,080 | 3987,113 | 3491,418 | 3409,282 | 4075,592 |
| 5.2.2 | норм | тыс.м3 | 1762,074 | 1752,287 | 2199,275 | 2188,704 | 2061,222 |
| 5.3 | прочие | тыс.м3 | 1325,700 | 1174,905 | 1140,596 | 1013,178 | 1087,990 |
| 5.3.1 | ПУ | тыс.м3 | 1309,313 | 1173,119 | 1140,596 | 1013,178 | 1087,990 |
| 5.3.2 | норм | тыс.м3 | 16,388 | 1,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 153 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по г. Северску (АО «СВК»)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | факт ДТР | факт ДТР | факт ДТР | факт ДТР | план ДТР |
| 1 | Прием сточных вод | тыс.м3 | 7 837,432 | 7 586,892 | 7 549,988 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 2 | Собственное | тыс.м3 | 211,072 | 208,369 | 138,118 | – | – |
| 3 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 7 626,360 | 7 378,523 | 7 411,870 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 4 | Неорганизованный приток | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Принято от абонентов | тыс.м3 | 7 626,360 | 7 378,523 | 7 411,870 | 7 118,457 | 7 704,612 |
| 5.1 | бюджет | тыс.м3 | 764,320 | 621,175 | 580,581 | 507,293 | 479,808 |
| 5.1.1 | ПУ | тыс.м3 | 764,320 | 621,175 | 580,581 | 507,293 | 479,808 |
| 5.1.2 | норм | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | – |
| 5.2 | население | тыс.м3 | 5567,635 | 5599,695 | 5690,693 | 5597,986 | 6136,814 |
| 5.2.1 | ПУ | тыс.м3 | 3864,297 | 3899,948 | 3491,418 | 3409,282 | 4075,592 |
| 5.2.2 | норм | тыс.м3 | 1703,338 | 1699,746 | 2199,275 | 2188,704 | 2061,222 |
| 5.3 | прочие | тыс.м3 | 1294,405 | 1157,653 | 1140,596 | 1013,178 | 1087,990 |
| 5.3.1 | ПУ | тыс.м3 | 1294,405 | 1157,653 | 1140,596 | 1013,178 | 1087,990 |
| 5.3.2 | норм | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 154 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по ВНГ (МКП «СВК»)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | ВНГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | факт ДТР | факт ДТР | факт РСО | план ДТР | план ДТР |
| 1 | Прием сточных вод | тыс.м3 | 186,236 | 165,208 | 166,767 | нд | 167,571 |
| 2 | Собственное | тыс.м3 | – | – | – | – | – |
| 3 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 186,236 | 165,208 | 166,767 | нд | 167,571 |
| 4 | Неорганизованный приток | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Принято от абонентов | тыс.м3 | 186,236 | 165,208 | 166,767 | нд | 167,571 |
| 5.1 | бюджет | тыс.м3 | 9,422 | 8,251 | 9,514 | нд | 9,514 |
| 5.1.1 | ПУ | тыс.м3 | 9,233 | 8,060 | – | нд | – |
| 5.1.2 | норм | тыс.м3 | 0,189 | 0,191 | – | нд | – |
| 5.2 | население | тыс.м3 | 145,518 | 139,705 | 140,280 | нд | 140,280 |
| 5.2.1 | ПУ | тыс.м3 | 86,783 | 87,165 | – | нд | – |
| 5.2.2 | норм | тыс.м3 | 58,736 | 52,540 | – | нд | – |
| 5.3 | прочие | тыс.м3 | 31,295 | 17,252 | 16,973 | нд | 17,777 |
| 5.3.1 | ПУ | тыс.м3 | 14,908 | 15,466 | – | нд | – |
| 5.3.2 | норм | тыс.м3 | 16,388 | 1,787 | – | нд | – |

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения ЗАТО Северск

Исходя из анализа приведенных выше сведений по техническому состоянию объектов и сетей водоотведения, определены следующие основные проблемы, возникающие в процессе водоотведения ЗАТО Северск:

- снижение надежности сетей водоотведения вследствие высокого нарастающего процента физического износа существующих сетей водоотведения и низкого уровня их реконструкции (замены, перекладки);

- снижение надежности очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений;

- недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия комплекса сооружений полной биологической очистки сточных вод в существующей технологической схеме, применяемой на КОС г. Северска и внегородских территориях;

- отсутствие системы очистки ливневых вод;

- низкий уровень автоматизации технологических процессов централизованной системы водоотведения;

- отсутствие приборов учета на линейных сооружениях централизованной системы водоотведения и на очистных сооружениях внегородских территорий;

- отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения;

- не проведено техническое обследование систем водоотведения, целью которого является определение фактических показателей систем, таких как степень физического износа оборудования и трубопроводов, определение их остаточного ресурса, уровень надежности, энергетической эффективности и т.д.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

В ЗАТО Северск вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор ООО «АБФ Система», который был определен по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО в VIII зоне деятельности, включающей территории г. Северск, пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, дер. Семиозерки, дер. Чернильщиково. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заключил соглашение с региональным оператором ООО «АБФ Система» на срок 10 лет (с 1 января 2019 года).

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово–регулярной системой вывоза ТКО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления ТКО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Сводные результаты расчета объема и массы образующихся твердых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 155–156.

Таблица 155 – Результаты расчета объема твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности, образующихся на территории Томской области (куб. м)*

| Муниципальное образование | Объем образующихся твердых коммунальных отходов, куб. м в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд (многоквартирные и индивидуальные жилые дома) | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Культурно–развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | Предприятия иных отраслей промышленности, объекты Министерства обороны и УФСИН | ИТОГО |
| ЗАТО Северск | 329801,81 | 5713,42 | 33057,96 | 678,02 | 9213,43 | 2225,91 | 4626,20 | 1540,48 | 10,50 | 5233,28 | 11815,00 | 403916,01 |

* количество твердых коммунальных отходов, образующихся от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приведено на основании данных территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199.

Таблица 156 – Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности, образующихся на территории Томской области (тонн)*

| Муниципальное образование | Масса образующихся твердых коммунальных отходов, тонн в год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд (многоквартирные и индивидуальные жилые дома) | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Культурно–развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | Предприятия иных отраслей промышленности, объекты Министерства обороны и УФСИН | ИТОГО |
| ЗАТО Северск | 24167,88 | 418,68 | 2422,49 | 49,69 | 675,16 | 163,11 | 339,01 | 112,89 | 0,77 | 383,49 | 865,80 | 29598,96 |

* количество твердых коммунальных отходов, образующихся от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приведено на основании данных территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199.

Графики вывоза ТКО с организованных контейнерных площадок согласованы 
с управляющими организациями и ежедневно обеспечиваются работой спецтехники, перечень специальной техники, используемой в процессе вывоза ТКО представлен в Таблице 157.

Таблица 157 – Перечень специальной техники, используемой в процессе вывоза ТКО

| № | Марка ТС | Модель / Шасси | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЗ–4609–01 | КамАЗ 53605–L4 | 1 |
| 2 | КО–440–5 | КамАЗ | 1 |
| 3 | МК-4547-06 | Камаз 53605-А5 | 1 |
| 4 | КО–440–5 | КАМАЗ | 1 |
| 5 | КО-440-19 | КамАЗ | 1 |
| 6 | КО–440–2N | Газон–Next | 1 |
| 7 | КО–440–2N | Газон–Next | 1 |
| 8 | ГАЗ–САЗ 3901–11 | Газон–Next | 1 |
| 9 | 3010GT | 3010GT | 1 |
| 10 | ГАЗ САЗ 3507–01 | ГАЗ САЗ 3507–01 | 1 |
| 11 | 3010GT | 3010GT | 1 |
| 12 | КМК–7028–98 | МАЗ | 1 |
| 13 | FAW МЛ3–ВН3 | МЛ3–ВН3 | 1 |
| 14 | 7066–F1 | 7066–F1 | 1 |

В настоящее время на территории ЗАТО Северск организовано:

- в г. Северске – 523 контейнерных площадки, на которых установлено 1003 контейнера емкостью от 0,75 м3 до 800 м3, материал контейнеров – металл, пластик, ж/б;

- на внегородских территориях (п. Самусь, п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки) – 73 площадки, на которых установлено 138 контейнеров емкостью 0,75 м3, материал контейнеров – металл.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра», Администрацией ЗАТО Северск созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и определены схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 158 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Северск

| Зона РО | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | Контейнеры для несортированных отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус / Строение | Широта | Долгота | Кол–во | Емкость (отдельного контейнера) м3 | Материал контейнера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 34 |  | 56,599621 | 84,859479 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 7 |  | 56,604808 | 84,8549 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 12 |  | 56,604105 | 84,85813 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 19 |  | 56,604973 | 84,86227 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 22 |  | 56,604382 | 84,862954 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 1 |  | 56,605893 | 84,856426 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 3 |  | 56,605340 | 84,855851 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 5 |  | 56,60412 | 84,856512 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 9 |  | 56,602893 | 84,856726 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 26 |  | 56,602967 | 84,858579 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 23а |  | 56,602759 | 84,860741 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 12 |  | 56,603343 | 84,854965 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 16 |  | 56,604980 | 84,852369 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 24 |  | 56,603276 | 84,852590 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 12 |  | 56,606073 | 84,85841 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 4 |  | 56,607856 | 84,857700 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 15 |  | 56,6050130 | 84,859765 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 17 |  | 56,603909 | 84,859888 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 16 |  | 56,604969 | 84,85853 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 8 |  | 56,605965 | 84,854926 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 16 |  | 56,606114 | 84,860433 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 13 |  | 56,606662 | 84,858504 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 33 |  | 56,607023 | 84,862696 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Полевая | 8 |  | 56,606823 | 84,853141 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 6 |  | 56,607238 | 84,854197 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 14 |  | 56,607869 | 84,856913 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 28 |  | 56,608206 | 84,861361 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 2 |  | 56,608329 | 84,855458 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 6 |  | 56,608953 | 84,860622 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 7 |  | 56,609232 | 84,863037 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 10 |  | 56,602841 | 84,863887 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 4 |  | 56,601569 | 84,860245 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 12 |  | 56,60182 | 84,864662 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 35 |  | 56,60303 | 84,867068 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 36 |  | 56,602286 | 84,877739 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 45 |  | 56,603142 | 84,871832 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9 |  | 56,609488 | 84,864937 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 12 |  | 56,608889 | 84,872166 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная (1 площадка) | 12 | б | 56,609126 | 84,867298 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная (2 площадка) | 12 | б | 56,60867 | 84,869732 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 37 |  | 56,607117 | 84,865301 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Маяковского | 5 |  | 56,601505 | 84,8759 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 26 |  | 56,600701 | 84,870211 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 30 |  | 56,600796 | 84,873797 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Маяковского | 8 |  | 56,601904 | 84,873536 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Леонтичука | 9 |  | 56,602161 | 84,870581 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 10б |  | 56,60796 | 84,864138 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 30 |  | 56,606365 | 84,865009 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 30 |  | 56,606366 | 84,865107 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 34 |  | 56,600895 | 84,875843 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 40 |  | 56,601158 | 84,877731 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 18 |  | 56,600607 | 84,86643 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 22 |  | 56,600683 | 84,868028 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 4 |  | 56,6004 | 84,860368 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8 |  | 56,579388 | 84,920195 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 12 |  | 56,600517 | 84,863904 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 14 |  | 56,600659 | 84,864855 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ершова | 6 |  | 56,608527 | 84,88249 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 2 |  | 56,607516 | 84,882549 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 6 |  | 56,606806 | 84,884461 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 18 |  | 56,605367 | 84,887788 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 13 |  | 56,608197 | 84,876742 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 4 |  | 56,608448 | 84,87874 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 5 |  | 56,60809 | 84,880079 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 18 |  | 56,609592 | 84,88239 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 22 |  | 56,609212 | 84,88375 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 26 |  | 56,608918 | 84,884864 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 32 |  | 56,608189 | 84,886725 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 41 |  | 56,607126 | 84,886458 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 58 | а | 56,607399 | 84,889109 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 60–62 |  | 56,606901 | 84,891129 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 17 |  | 56,604381 | 84,880611 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 6 |  | 56,609371 | 84,876229 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 10 |  | 56,605809 | 84,89003 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 13 |  | 56,604393 | 84,886248 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 10 |  | 56,603661 | 84,884753 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 18 |  | 56,605916 | 84,885266 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 26 |  | 56,605081 | 84,884013 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 2 |  | 56,60499 | 84,880308 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 30 |  | 56,605538 | 84,882646 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 22 |  | 56,603147 | 84,88615 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 28 |  | 56,601872 | 84,884352 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 44 |  | 56,601273 | 84,8833 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 40 |  | 56,601606 | 84,880926 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 44 |  | 56,600533 | 84,880731 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Московская | 6 | а | 56,604981 | 84,892534 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 2 |  | 56,609169 | 84,875001 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 6 |  | 56,579886 | 84,928515 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 12 |  | 56,609468 | 84,878585 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 14 |  | 56,609531 | 84,879923 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 34 |  | 56,603945 | 84,882443 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 55 |  | 56,603042 | 84,88286 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 3 |  | 56,606439 | 84,892363 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Московская | 4 | а | 56,605776 | 84,89369 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 61 |  | 56,601444 | 84,885267 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 6 |  | 56,602635 | 84,891789 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 12 |  | 56,601593 | 84,892383 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 18 |  | 56,600655 | 84,890843 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 22 |  | 56,5999631 | 84,889476 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 19 |  | 56,600266 | 84,891978 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 83 |  | 56,598256 | 84,894455 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 1 |  | 56,595648 | 84,891999 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 6 |  | 56,598828 | 84,89807 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 19 |  | 56,600169 | 84,898329 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 15 |  | 56,599485 | 84,89704 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 40 |  | 56,601007 | 84,897351 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 9 | а | 56,601649 | 84,895263 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 13 |  | 56,601115 | 84,893292 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 14 | а | 56,602197 | 84,890656 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 31 |  | 56,59855 | 84,889477 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 8 |  | 56,60347 | 84,86451 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 52 |  | 56,597074 | 84,888748 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 62 |  | 56,596056 | 84,89115 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 5 |  | 56,596842 | 84,893535 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 73 |  | 56,5989995 | 84,891234 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 75 |  | 56,599185 | 84,893139 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 1 |  | 56,596724 | 84,89666 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 9 |  | 56,597839 | 84,898626 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 4 |  | 56,598294 | 84,89743 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 2 |  | 56,597395 | 84,896234 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 17 |  | 56,603777 | 84,888739 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 33 |  | 56,602237 | 84,886357 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 20 |  | 56,59781 | 84,900558 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 45 |  | 56,606296 | 84,888043 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 46 |  | 56,597883 | 84,902766 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 48 |  | 56,597693 | 84,903447 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 50 |  | 56,597409 | 84,904066 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 52 | а | 56,59593 | 84,904875 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 10 |  | 56,596835 | 84,899308 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 91 |  | 56,595756 | 84,899382 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 10 |  | 56,596087 | 84,900025 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 93 |  | 56,595415 | 84,899838 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 105 |  | 56,594008 | 84,903045 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 34 |  | 56,594115 | 84,920975 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 107 |  | 56,594813 | 84,903093 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 115 |  | 56,593306 | 84,9047 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 64 | а | 56,594698 | 84,898239 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 82 |  | 56,592782 | 84,902663 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 90 |  | 56,59183 | 84,904724 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 90а |  | 56,591818 | 84,903472 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 84б |  | 56,591799 | 84,901372 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 6 |  | 56,594904 | 84,89644 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 80 |  | 56,59079 | 84,899102 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 78 |  | 56,592043 | 84,89803 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 68 |  | 56,59305 | 84,89678 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 2 |  | 56,594184 | 84,895421 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 84 |  | 56,601359 | 84,902624 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 11 |  | 56,599401 | 84,902 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 3 |  | 56,599625 | 84,904752 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 85 |  | 56,59857 | 84,903664 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 89 |  | 56,598132 | 84,906527 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 12а |  | 56,599051 | 84,906959 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 8 |  | 56,599759 | 84,907031 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 6 |  | 56,59934 | 84,908686 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 2 |  | 56,601024 | 84,90899 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 2 | а | 56,600185 | 84,909848 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 10 |  | 56,599722 | 84,911128 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 24 |  | 56,597759 | 84,914846 | 2 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 62 |  | 56,596382 | 84,906745 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 75 |  | 56,600527 | 84,900892 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 119 |  | 56,595083 | 84,916307 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 117 |  | 56,596096 | 84,914936 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54 | б | 56,596886 | 84,905614 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 58 |  | 56,596409 | 84,908205 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 16 |  | 56,59891 | 84,912888 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 95 |  | 56,599399 | 84,908716 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 97 |  | 56,598176 | 84,908132 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 36 |  | 56,59354 | 84,922193 | 5 | 0,36 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 101 |  | 56,598475 | 84,910228 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 103 |  | 56,597054 | 84,909229 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 96 |  | 56,587487 | 84,906405 | 2 | 3 и 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 100 |  | 56,586752 | 84,90769 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 1 |  | 56,585818 | 84,908831 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 7 |  | 56,586293 | 84,910655 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 5б |  | 56,584751 | 84,912328 | 6 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 110 |  | 56,584617 | 84,909905 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 8 |  | 56,588356 | 84,904768 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 18 |  | 56,589424 | 84,906589 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 24 |  | 56,589671 | 84,908611 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 1 | а | 56,585244 | 84,911853 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 9 |  | 56,587316 | 84,910179 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 13 |  | 56,586769 | 84,914558 | 2 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 106 |  | 56,588552 | 84,91133 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 11 |  | 56,584255 | 84,918452 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 13 |  | 56,583465 | 84,91857 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 19 |  | 56,582526 | 84,91957 | 1 | 5 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8 |  | 56,579309 | 84,921151 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 20 |  | 56,576562 | 84,917656 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 |  | 56,576904 | 84,915375 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 78 |  | 56,590869 | 84,918828 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 127 |  | 56,591579 | 84,911626 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 153 |  | 56,586782 | 84,920982 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 157 |  | 56,586727 | 84,924411 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 32 |  | 56,591593 | 84,913347 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 38 |  | 56,592237 | 84,91544 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 16 | а | 56,576234 | 84,925446 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 24 |  | 56,57682 | 84,928943 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 20 |  | 56,576551 | 84,917656 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 20 |  | 56,581555 | 84,926708 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 24 |  | 56,580037 | 84,927742 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 16 | 3 | 56,594377 | 84,946907 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 16 | 4 | 56,595609 | 84,947766 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 |  | 56,576857 | 84,915408 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 10 |  | 56,580208 | 84,930505 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 21 |  | 56,578721 | 84,925157 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 27 |  | 56,577692 | 84,925578 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 33 | а | 56,577013 | 84,924263 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 30 |  | 56,577408 | 84,93205 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 34 |  | 56,577281 | 84,93627 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52 | у | 56,566006 | 84,96628 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52 | у | 56,566235 | 84,967252 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52 | у | 56,568387 | 84,966198 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52 | у | 56,569056 | 84,96549 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52 | у | 56,575091 | 84,954952 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 6 |  | 56,603894 | 84,863723 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 30 |  | 56,595403 | 84,919806 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 3 | а | 56,585787 | 84,911915 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 8 |  | 56,58784 | 84,920535 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 11 |  | 56,586889 | 84,912614 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 18 |  | 56,591509 | 84,924602 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 19 |  | 56,588982 | 84,919366 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 21 |  | 56,58985 | 84,918797 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 23 |  | 56,590491 | 84,920781 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 4 |  | 56,591247 | 84,926515 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 12 |  | 56,590109 | 84,928137 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 13 |  | 56,589114 | 84,928838 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 50 |  | 56,599021 | 84,888572 | 1 | 1,5 |  |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 74 |  | 56,593534 | 84,901157 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 89 |  | 56,59644 | 84,896758 | 1 | 0,5 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 96 |  | 56,590369 | 84,908535 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 100 |  | 56,589377 | 84,910592 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 108 |  | 56,58883 | 84,91148 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 112 |  | 56,588006 | 84,912566 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 116 |  | 56,587144 | 84,916064 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 117 |  | 56,592955 | 84,905266 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 118 |  | 56,586884 | 84,915238 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 124 |  | 56,581152 | 84,924521 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 126 |  | 56,581122 | 84,925508 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 130 |  | 56,58176 | 84,928341 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 147 |  | 56,588652 | 84,915991 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 147 | а | 56,588413 | 84,916962 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 151 |  | 56,585684 | 84,922472 | 19 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 70 |  | 56,594217 | 84,899559 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 120 |  | 56,585347 | 84,91998 | 17 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 121 |  | 56,591724 | 84,909505 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 122 |  | 56,582641 | 84,921203 | 12 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 125 |  | 56,590534 | 84,910669 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 133 |  | 56,589869 | 84,912407 | 12 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 143 |  | 56,588989 | 84,915443 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 145 |  | 56,589092 | 84,917294 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 149 |  | 56,587692 | 84,917627 | 3 | 0,36 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 161 |  | 56,586123 | 84,927956 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 28 |  | 56,606001 | 84,865261 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 29 |  | 56,607423 | 84,861892 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 31 |  | 56,60771 | 84,8624 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54 | а | 56,597308 | 84,905649 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 23 |  | 56,605413 | 84,864907 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54 |  | 56,597255 | 84,905059 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 56 | а | 56,597417 | 84,906271 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 68 |  | 56,593236 | 84,916082 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 76 |  | 56,591762 | 84,919408 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 80 |  | 56,591226 | 84,920396 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 82 |  | 56,590925 | 84,920959 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 84 |  | 56,589678 | 84,922751 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 86 |  | 56,58868 | 84,924757 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 92 |  | 56,587924 | 84,927901 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 94 |  | 56,587155 | 84,926849 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 96 |  | 56,587243 | 84,929338 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 100 |  | 56,586352 | 84,928534 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 115 |  | 56,595991 | 84,914447 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 119 |  | 56,594773 | 84,914646 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 121 |  | 56,59424 | 84,915413 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 129 |  | 56,593824 | 84,919692 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 131 |  | 56,592802 | 84,918791 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 133 |  | 56,592477 | 84,920797 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 135 |  | 56,591858 | 84,920863 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 137 |  | 56,590801 | 84,92396 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 139 |  | 56,590305 | 84,92497 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 147 |  | 56,589453 | 84,926688 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 11 |  | 56,593742 | 84,906234 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 13 |  | 56,59437 | 84,906154 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 15 |  | 56,594959 | 84,906213 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 17 |  | 56,596833 | 84,910421 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 19 |  | 56,597001 | 84,911362 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 21 |  | 56,597168 | 84,91233 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 26 |  | 56,592264 | 84,9103 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 28 |  | 56,59227 | 84,911162 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 30 |  | 56,592267 | 84,911999 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 34 | а | 56,591529 | 84,914402 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 36 | а | 56,59146 | 84,915767 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 38 | а | 56,591844 | 84,915574 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 42 |  | 56,593229 | 84,914517 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 118 |  | 56,58062 | 84,91111 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 122 |  | 56,579707 | 84,911978 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 124 |  | 56,580209 | 84,913537 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 126 |  | 56,580777 | 84,91456 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130 |  | 56,579728 | 84,914741 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130 | а | 56,579468 | 84,914033 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130 | б | 56,579084 | 84,913534 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 132 |  | 56,57867 | 84,912482 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 92 |  | 56,587327 | 84,904123 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 94 |  | 56,586275 | 84,905378 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 102 |  | 56,585194 | 84,906805 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 108 |  | 56,583977 | 84,908039 | 9 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 | а | 56,577536 | 84,915513 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 | б | 56,577402 | 84,916334 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 2 |  | 56,577787 | 84,913419 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 4 |  | 56,576874 | 84,914052 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 | в | 56,57727 | 84,917164 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 8 |  | 56,576567 | 84,914546 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 10 |  | 56,576254 | 84,915029 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 12 |  | 56,575991 | 84,915539 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 14 |  | 56,575784 | 84,918017 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 14 | а | 56,575402 | 84,923277 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 34 |  | 56,578363 | 84,932107 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9б |  | 56,608551 | 84,864621 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 10б |  | 56,608204 | 84,864763 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 12 |  | 56,60317 | 84,864923 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 3 |  | 56,6081 | 84,85933 | 7 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 3 | а | 56,608686 | 84,859859 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 34 |  | 56,607996 | 84,8629 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 1 |  | 56,580491 | 84,924481 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 2 |  | 56,579986 | 84,921949 | 9 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 4 |  | 56,580441 | 84,919814 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 4 | а | 56,580252 | 84,919235 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 5 |  | 56,580309 | 84,924221 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 6 |  | 56,58016 | 84,918285 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 6 | а | 56,579959 | 84,917454 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 7 |  | 56,579931 | 84,924564 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 9 |  | 56,579771 | 84,924113 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 10 |  | 56,578387 | 84,920254 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 13 |  | 56,579422 | 84,924435 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 14 |  | 56,576989 | 84,920662 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 15 |  | 56,579262 | 84,923856 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 17 |  | 56,578919 | 84,924199 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 18 |  | 56,576236 | 84,919466 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 19 |  | 56,578144 | 84,924113 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 22 |  | 56,575379 | 84,918785 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 23 |  | 56,578133 | 84,926055 | 5 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 29 |  | 56,577526 | 84,92377 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 31 |  | 56,577336 | 84,92324 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 33 |  | 56,576833 | 84,923212 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 35 |  | 56,576371 | 84,924575 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 35 | а | 56,575904 | 84,924499 | 2 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 39 |  | 56,575361 | 84,921978 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 2 |  | 56,581209 | 84,92877 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 4 |  | 56,581079 | 84,930433 | 8 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 16 |  | 56,579592 | 84,931247 | 4 | 0,36 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 18 |  | 56,579349 | 84,929757 | 3 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 22 |  | 56,579259 | 84,932253 | 4 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 10 |  | 56,588083 | 84,92082 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 12 |  | 56,587864 | 84,921163 | 6 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 14 |  | 56,588502 | 84,921131 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 5 |  | 56,57429 | 84,915871 | 3 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 5 |  | 56,571616 | 84,916182 | 2 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,61611 | 84,81121 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,616382 | 84,809748 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,618041 | 84,810142 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 17 |  | 56,600125 | 84,851605 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | автодорога "ЦКПП – путепровод" 1292 км |  |  | 56,556691 | 84,969613 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 63 |  | 56,603575 | 84,898871 | 6 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Тургенева | 35 |  | 56,606019 | 84,815659 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 22 |  | 56,5909 | 84,9689 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 24 |  | 56,6041 | 84,865 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парусинка | 14 |  | 56,609973 | 84,903227 | 1 | 2,25 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 2 | 2 | 56,6284 | 84,8204 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 119 |  | 56,592594 | 84,908591 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 48 |  | 56,599598 | 84,886105 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,617889 | 84,813345 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,616601 | 84,812516 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 12 | а | 56,6109 | 84,8634 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 8 |  | 56,60196 | 84,86294 | 3 | 0,77 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 32 |  | 56,5774 | 84,935629 | 2 | 0,64 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 39 |  | 56,603417 | 84,868594 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 7 |  | 56,59316 | 84,906224 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 4 |  | 56,604977 | 84,882014 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 137 |  | 56,590975 | 84,914016 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 12 |  | 56,600947 | 84,902435 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 47 |  | 56,60595 | 84,888602 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 47 | а | 56,60648 | 84,889276 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 2 | а | 56,608724 | 84,873951 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 4 | а | 56,60697 | 84,883572 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 24 |  | 56,605479 | 84,884362 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 24 |  | 56,602814 | 84,885521 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 30 |  | 56,603601 | 84,89189 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 14 | а | 56,60535 | 84,853254 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 13 | а | 56,600044 | 84,895088 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 56 |  | 56,596521 | 84,889878 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 17 | а | 56,6005 | 84,895753 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 30 |  | 56,598166 | 84,886752 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 113 |  | 56,594399 | 84,905096 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 70 |  | 56,593795 | 84,897145 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 5 |  | 56,601624 | 84,866414 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 20 |  | 56,605989 | 84,88509 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 16 | а | 56,596298 | 84,901736 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 28 |  | 56,604052 | 84,890875 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 15 | а/1 | 56,599216 | 84,896238 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 18 |  | 56,604374 | 84,887848 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 15 | а | 56,606842 | 84,860575 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 13 | а | 56,579425 | 84,926395 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 12 |  | 56,59878 | 84,911617 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 32 |  | 56,594593 | 84,920232 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 102 |  | 56,588611 | 84,909641 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 110 |  | 56,587441 | 84,911617 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 139 |  | 56,590925 | 84,915372 | 1 | 0,7 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 107 |  | 56,59769 | 84,910962 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 104 |  | 56,587813 | 84,908482 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9 | в | 56,608799 | 84,865507 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 4 |  | 56,580877 | 84,919513 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8 | а | 56,579236 | 84,91937 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 155 |  | 56,587352 | 84,922936 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 2 | а | 56,605598 | 84,862381 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 15 | а | 56,604756 | 84,860072 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 88 |  | 56,588273 | 84,925379 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 22 |  | 56,580734 | 84,927302 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 18 |  | 56,597754 | 84,913576 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 9 |  | 56,606574 | 84,881739 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 56 |  | 56,597566 | 84,891513 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 16 | а | 56,601798 | 84,888953 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 72 |  | 56,592229 | 84,917465 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 101 |  | 56,595034 | 84,902032 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 14 |  | 56,588581 | 84,906362 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 141 |  | 56,590192 | 84,917142 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 38 |  | 56,600767 | 84,882458 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 27 |  | 56,602947 | 84,887596 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 32 |  | 56,606663 | 84,867411 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 46 | а | 56,599395 | 84,899301 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 14 |  | 56,601188 | 84,891944 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 28 |  | 56,598701 | 84,887578 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 13 | а | 56,595407 | 84,905185 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 66 | 1 | 56,594795 | 84,909422 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 20 |  | 56,593051 | 84,966368 | 5 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 9 |  | 56,572774 | 84,916392 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 11 |  | 56,572102 | 84,919188 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 1 |  | 56,611306 | 84,859881 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 28 |  | 56,604569 | 84,873165 | 5 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 157 |  | 56,588214 | 84,930455 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 21 |  | 56,603468 | 84,883805 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 46 |  | 56,59869 | 84,885641 | 2 | 0,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 27 |  | 56,605023 | 84,868604 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 3 |  | 56,596258 | 84,892878 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 18 | 28 | 56,595944 | 84,952196 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Нижняя Ксензовка |  | у | 56,569253 | 84,961421 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пересечение ул.Трудовой и ул.Чайковского |  | у | 56,601316 | 84,827551 | 5 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Набережная | 35 |  | 56,595605 | 84,827824 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пересечение ул.Братьев Иглаковых и ул.Тургененва |  | у | 56,59794 | 84,818611 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8б |  | 56,578966 | 84,917316 | 1 | 0,3 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 11 | а | 56,610505 | 84,860904 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 1 | 1 | 56,596012 | 84,93192 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 39 |  | 56,60698 | 84,885818 | 1 | 0,5 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 50 | со стороны г.Северск | 56,635144 | 84,780869 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 8 | 1 | 56,600989 | 84,862178 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 11 | а | 56,599604 | 84,894259 | 2 | 0,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 50 | со стороны дер.Чернильщиково | 56,635299 | 84,780445 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 78 |  | 56,593006 | 84,899981 | 1 | 0,12 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 117 | а | 56,592482 | 84,905666 | 1 | 0,8 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 |  | 56,594379 | 84,918055 | 1 | 0,32 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 7 | а | 56,609482 | 84,859201 | 1 | 0,8 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 65 |  | 56,600795 | 84,888228 | 2 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 25 |  | 56,603058 | 84,889153 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 5 |  | 56,602457 | 84,854187 | 1 | 2 |  |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 103 |  | 56,594489 | 84,901233 | 1 | 0,8 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 128 |  | 56,581338 | 84,915561 | 1 | 6 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 12б |  | 56,577766 | 84,920213 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 6 | а | 56,609618 | 84,856368 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 17 | а | 56,610922 | 84,870803 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 133 | а | 56,592277 | 84,92254 | 1 | 0,8 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 122 |  | 56,581514 | 84,921326 | 1 | 0,45 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 57 |  | 56,602407 | 84,883819 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 15 | а | 56,60841 | 84,87683 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 |  | 56,59407 | 84,91805 | 1 | 0,32 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 |  | 56,59407 | 84,91805 | 1 | 0,32 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 |  | 56,59407 | 84,91805 | 1 | 0,32 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 4 | а | 56,603746 | 84,853571 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 77 |  | 56,602407 | 84,883819 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 2 | 5 | 56,583158 | 84,916244 | 1 | 10 | Б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2 | 3 | 56,613867 | 84,844479 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2 | 3 | 56,614417 | 84,845216 | 2 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 104 | б | 56,586753 | 84,908626 | 1 | 0,37 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 43 | а | 56,606753 | 84,888508 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 22 | а | 56,603522 | 84,858239 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,615054 | 84,810376 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14 | 11 | 56,619378 | 84,811548 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 12 | а | 56,577967 | 84,918094 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 104 |  | 56,585884 | 84,92979 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 38 |  | 56,600931 | 84,876987 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 11 | а стр.4 | 56,610299 | 84,861081 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 45 | а | 56,603552 | 84,872011 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 5 | а | 56,603086 | 84,853865 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 82 |  | 56,591758 | 84,899706 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 76 |  | 56,592809 | 84,898376 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 80 | а | 56,592313 | 84,900864 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 34 | а | 56,602105 | 84,876637 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 14 | а | 56,596803 | 84,900532 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 13 | а | 56,603324 | 84,857638 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 141 |  | 56,590251 | 84,926089 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 109 | б | 56,595535 | 84,91221 | 1 | 0,2 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 5 |  | 56,607302 | 84,859767 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 20 |  | 56,60203 | 84,867361 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 53 |  | 56,605163 | 84,890803 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2 | 3 | 56,614818 | 84,844883 | 1 | 1 | Металл |
| Зона 8 | ﻿ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 7 |  | 56,599132 | 84,861635 | 3 | 0,47 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 7 | а | 56,606842 | 84,855509 | 1 | 0,47 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 5 | а | 56,580848 | 84,932916 | 1 | 0,5 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 23 |  | 56,581229 | 84,920789 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 37 |  | 56,575890 | 84,923475 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 1 | 4 | 56,608653 | 84,890811 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 14 | 19 строение 52а | 56,6170592 | 84,8338172 | 1 | 0,9 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 24 | 19 строение 73 | 56,6169289 | 84,8393888 | 2 | 0,9 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр.Коммунистический | 5 |  | 56,6024235 | 84,8541495 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 16 |  | 56,601586 | 84,880776 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 16 |  | 56,5777262 | 84,91968 | 1 | 3 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 12 |  | 56,580219 | 84,931330 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 26 | 3 стр. 7 | 56,6329 | 84,890522 | 1 | 800 | ж/б |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Курчатова | 11 | а | 56.593914 | 84.909578 | 1 | 20 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Курчатова | 11 | а | 56.593914 | 84.909578 | 5 | 1,1 | Пластик |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Курчатова | 11 | а | 56.593914 | 84.909578 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Славского | 12 |  | 56.580426 | 84.931668 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Славского | 24 |  | 56.579806 | 84.933464 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Славского | 24 |  | 56.579806 | 84.933464 | 1 | 1,1 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Солнечная | 2 | 5 | 56.583084 | 84.917092 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул. Солнечная | 2 | 5 | 56.583084 | 84.917092 | 1 | 5 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр–кт Коммунистический | 124 |  | 56.581388 | 84.925056 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Урицкого | 43 |  | 56,736939 | 84,705283 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 31 |  | 56,737798 | 84,70049 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 7 | а | 56,747879 | 84,693803 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Р.Люксембург | 2 |  | 56,746726 | 84,697702 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Р.Люксембург | 8 |  | 56,747759 | 84,696442 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Набережная | 41 |  | 56,753203 | 84,692429 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Гагарина | 3 |  | 56,738017 | 84,705382 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Октябрьская | 32 |  | 56,741969 | 84,7111 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Камышка | 16 |  | 56,762101 | 84,697862 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Р.Люксембург | 23 |  | 56,749605 | 84,696277 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Лесная | 2 |  | 56,735291 | 84,705278 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Урицкого | 27 | а | 56,740995 | 84,704555 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 42 |  | 56,735538 | 84,703225 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Северская | 30 | 22 | 56,746665 | 84,71973 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Войкова | 14 |  | 56,742696 | 84,705772 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Советская | 6 |  | 56,743465 | 84,703531 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Урицкого | 12 |  | 56,746505 | 84,707852 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Карла Маркса | 26 |  | 56,749001 | 84,701043 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.Новый | 16 |  | 56,753163 | 84,702968 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Калинина | 51 |  | 56,74428 | 84,71133 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кооперативная | 83 |  | 56,74677 | 84,71474 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.Песочный | 13 |  | 56,75302 | 84,697012 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.Озерный | 4 |  | 56,748842 | 84,705927 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кооперативная | 59 |  | 56.746495 | 84.710233 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Калинина | 23 |  | 56,744848 | 84,705448 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кирова | 51 |  | 56,740865 | 84,713876 | 6 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Судостроителей | 3 |  | 56,74025 | 84,716314 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Судостроителей | 4 |  | 56,738563 | 84,715646 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ворошилова | 12 |  | 56,737464 | 84,7124 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Строительная | 14 | 12 | 56,736229 | 84,710364 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.50 лет Октября | 4 |  | 56,737272 | 84,709547 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 29 |  | 56,739052 | 84,699897 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 25 |  | 56,740557 | 84,69891 | 4 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 24 |  | 56,740142 | 84,701473 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 32 | а | 56,742089 | 84,699188 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кирова | 2 |  | 56,744581 | 84,697954 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Набережная | 11 |  | 56,749746 | 84,693177 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Набережная | 95 |  | 56,759087 | 84,69225 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Набережная | 23 |  | 56,751083 | 84,692692 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Камышка | 3 |  | 56,761075 | 84,699709 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Калинина | 3 |  | 56,745375 | 84,700988 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Октябрьская | 48 |  | 56,739425 | 84,708289 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Калинина | 69 |  | 56,743699 | 84,715365 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Октябрьская | 2 |  | 56,746563 | 84,712638 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 20 | а | 56,744627 | 84,697058 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 18 |  | 56,745438 | 84,696837 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 32 |  | 56,742076 | 84,697893 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кирова | 5 |  | 56,743469 | 84,700207 | 3 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Озерная | 60 |  | 56,747942 | 84,712111 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.1917 года | 6 |  | 56,736986 | 84,701037 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.Набережный | 7 |  | 56,750782 | 84,698571 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | пер.Речной | 16 |  | 56,7518 | 84,696568 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Судостроителей | 10 |  | 56,740186 | 84,715057 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Пекарского | 30 |  | 56,738359 | 84,703307 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Ленина | 28 |  | 56,743148 | 84,69824 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Советская | 5 |  | 56,742995 | 84,701986 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Самусь | ул.Кооперативная | 11 |  | 56,746112 | 84,69965 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | пер.Школьный | 8 |  | 56,810541 | 84,651587 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Чкалова | 9 |  | 56,813333 | 84,646719 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Ленина | 6 |  | 56,814691 | 84,640641 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Ленина | 26 |  | 56,811439 | 84,64706 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Кирова | 13 |  | 56,81181 | 84,643429 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Космонавтов | 7 |  | 56,812803 | 84,655173 | 6 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Мира | 23 |  | 56,812851 | 84,651828 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Заречная | 10 |  | 56,817767 | 84,642296 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | пер.Школьный | 4 |  | 56,810497 | 84,653666 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | НПС |  |  | 56,827232 | 84,626265 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | пос. Орловка | ул.Герцена | 12 |  | 56,819702 | 84,636982 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | дер. Кижирово | ул.Заводская | 12 |  | 56,769917 | 84,696243 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | дер. Кижирово | ул.Заводская | 5 | в | 56,770703 | 84,690417 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | дер. Кижирово | ул.Речная | 2 |  | 56,766516 | 84,694888 | 1 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | дер. Семиозерки | ул.Семиозерская | 41 |  | 56,75177 | 84,73344 | 2 | 0,75 | Металл |
| Зона 8 | ЗАТО Северск | дер. Семиозерки | ул.Семиозерская |  | у | 56,75129 | 84,74677 | 2 | 0,75 | Металл |

На территории Томской области в настоящий момент недостаточно мощностей для обработки отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. В Таблице 159 представлена информация по объектам обработки отходов ЗАТО Северск, полученная в рамках актуализации территориальной схемы обращения с отходами.

ТКО ЗАТО Северск в связи с низкой остаточной вместимостью полигона ТБО г. Северска вывозятся на полигон по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье, 1 очередь. Характеристики полигонов приведены в Таблицах 160-161.

Таблица 159 – Объекты обработки отходов

| Наименование эксплуатирующей организации | Точный адрес фактического местоположения | Наименование технологии | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «АБФ Ресурс» | г. Северск, Автодорога, 26/3 строение 7 | Комбинированная сортировка ТКО (мусоросортировочный комплекс) | 50000 |

Таблица 160 – Характеристика полигона ТБО г. Северска

| Наименование объекта | Полигон ТБО г. Северск |
| --- | --- |
| Вид объекта | Полигон ТБО г. Северск |
| Местоположение объекта | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 2/2б |
| Остаточная вместимость на 01.01.2022 г., тыс. тонн | 63,5721 |

Таблица 161 – Характеристика полигона по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье, 1 очередь

| Наименование объекта | Полигон по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье, 1 очередь |
| --- | --- |
| Вид объекта | Полигон по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье, 1 очередь |
| Местоположение объекта | Томская область, Томский район, 8,3 км на ЮВ от ориентира (д. Воронино, ул. Центральная, 74) |
| Остаточная вместимость на 01.01.2022 г., тыс. тонн | 7556,4213 |

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199 утверждена территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области.

На территории Томской области территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области определено 8 зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. ЗАТО Северск входит в 8 зону.

Сведения о зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЗАТО Северск представлены в Таблице 162.

Таблица 162 – Сведения о зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЗАТО Северск

| Наименование зоны | Масса образующихся отходов, тонн | Объем образующихся отходов, куб. м | Средняя расчетная плотность ТКО, кг на куб. м* | Средняя расчетная плотность ТКО, куб. м на тонну* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона 8 | 29 598,96 | 403 916,01 | 73,28 | 13,65 |

Информация об объемах вывезенных ТКО за период 2020-2024 гг. представлена в Таблице 163. Данные предсотавлены регулируемой организацией ООО «АБФ Система».

Таблица 163 – Информация об объемах вывезенных ТКО за период 2020–2024 гг.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено ТКО, т | 29 575,68 | 31 637,10 | 28 815,03 | 26 068,36 | 25 411,45 |

Данные о собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги 
по вывозу ТКО за период 2020–2023 гг. представлены в Таблице 164. Динамика роста уровня недосбора платежей за оказанные услуги по вывозу ТКО за 2020–2023 гг. преимущественно отрицательная – наблюдается тенденция к увеличению уровня собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги по вывозу ТКО.

Таблица 164 – Данные о собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги по вывозу ТКО за период 2020–2023 гг.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % собираемости | 93,18 | 97,81 | 96,63 | 99,77 |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Современное состояние газоснабжения

Подача природного газа в ЗАТО Северск предусматривается по магистральному газопроводу Нижневартовск–Парабель–Кузбасс до существующих ГРС, расположенных вблизи г. Северск, п. Самусь и г. Томск.

Подача природного газа в газораспределительную систему ЗАТО Северск осуществляется от:

- ГРС–СХК и ГРС 4 (расположенные вблизи г. Северск);

- ГРС п. Самусь (расположенная между п. Самусь и д. Семиозерки);

- ГРС 1 (расположенная вблизи г. Томск).

На территории ЗАТО Северск построены и введены в эксплуатацию:

- газопроводы высокого давления I и II категории, Р до 1,2 и 0,6 МПа;

- газопроводы низкого давления IV категории, Р до 0,003 МПа.

Перечень потребителей (юридических лиц), пользующихся природным газом на 2024 год, представлен в Таблице 165.

Таблица 165 – Перечень потребителей (юридических лиц), пользующихся природным газом на 2024 год

| № п/п | Наименование потребителя | Источник газоснабжения (ГРС) | Максимально–часовой расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кролиководческое фермерское хозяйство | ГРС п. Самусь | 22 |
| 2 | Котельная | ГРС п. Самусь | 257 |
| 3 | Котельная НПС | ГРС п. Самусь | 270 |
| 4 | Административно–бытовой корпус ООО "Самусьский судостроительно–судоремонтный завод" | ГРС п. Самусь | 371,5 |
| 5 | Водозабор №3 | ГРС п. Самусь | 56 |
| 6 | Котельная | ГРС п. Самусь | 257 |
| 7 | Котельная СПЧ №7 ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» | ГРС п. Самусь | 130 |
| 8 | ООО "Топлайн" | ГРС п. Самусь | 51 |
| 9 | ЗАО "Северскстекло"/ ООО «Интергласс» | ГРС п. Самусь | 1331 |
| 10 | Центральная отопительная котельная котельная ООО "ТеплоПлюс" | ГРС п. Самусь | 1656 |
| 11 | ООО «Эффект–Сервис ЦО» | ГРС п. Самусь | 16,2 |
| 12 | Территории опережающего развития «Информационные технологии» | ГРС–4 | 2500 |
| 13 | Территории опережающего развития «Промышленный парк г. Северск» | ГРС–4 | 1900 |
| 14 | ООО «Деревенское молочко» | ГРС–4 | 1444 |
| 15 | ООО «Центр дверей» | ГРС–4 | 1180 |
| 16 | Территории опережающего развития «Медпрепараты и строительные материалы» | ГРС ТЭЦ СХК | 490 |
| 17 | АО "ОТЭК" ТЭЦ АО "СХК" | ГРС ТЭЦ СХК | 11000 |
| 18 | ИП Иконников В.Н. | ГРС ТЭЦ СХК | 130 |
| 19 | ООО «РусатомГринвей» (Площадка 4,5) | ГРС ТЭЦ СХК | 1530 |
| 20 | Резерв (Площадка 4,5) |  |  |
| 21 | ООО «Невис Кэмикл» (Площадка №7) | ГРС ТЭЦ СХК | 6143,5 |
| 22 | ООО «Томсказот» (Площадка №7) |  |  |
| 23 | ООО «НПК ВАБ–70» (Площадка №7) |  |  |
| 24 | ООО ПСК «Томбат» (Площадка №7) |  |  |
| 25 | ООО «Компания Бентонит» (Площадка №7) |  |  |
| 26 | Резерв (Площадка №7) |  |  |
| 27 | АО «СХК»+ООО «Сибирский титан» (Площадка 8) | ГРС ТЭЦ СХК | 4012 |
| 28 | АО «СХК»+ООО «НХП» (Площадка 8) |  |  |
| 29 | Резерв (Площадка 8) |  |  |
| 30 | Туристко–рекреационная зона ЗАТО Северск | ГРС–1 | 4300 |
| 31 | ИП Варданян А.М. | ГРС–1 | 12 |

Баланс потребления газа

Баланс потребления газа по всем категориям потребителей приведен в Таблице 166.

Таблица 166 – Баланс потребления газа

| № п/п | Категория потребителей | Годовой расход газа, тыс. м³/год | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск |  |  |  |
| 1 | Индивидуально–бытовые и мелкие коммунально–бытовые потребители | 42625 | 8 |
| 2 | Отопительные котельные, промышленные и коммунально–бытовые предприятия | 340795 | 62 |
| 3 | ТЭЦ | 168319 | 30 |
| Итого |  | 551739 | 100 |

Таблица 167 – Показатели спроса на услуги газоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребленного газа, в том числе: | млн. м3 | 157,147 | 138,253 | 218,864 | 547,948– | 582,915– | 564,512 | 565,240 | 565,660 | 565,800 |
| 1.1 | Многоквартирные дома | млн. м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Индивидуальные дома | млн. м3 | 0,245 | 0,264 | 0,332 | 0,323 | 0,457 | 1,512 | 2,240 | 2,660 | 2,800 |
| 1.3 | Юридические лица | млн. м3 | 156,902 | 137,989 | 218,532 | 547,625 | 582,458 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 |

Таблица 168 – Показатели оснащения потребителей приборами учета

| 1 | Количество установленных приборов учета (по всем категориям потребителей), в том числе: | шт. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Индивидуальные дома | шт. | 93 | 102 | 106 | 115 | 283 | 540 | 800 | 950 | 1000 |
| 1.3 | Юридические лица | шт. | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Таблица 169 – Общее количество потребителей

| 1 | Количество потребителей всего, в том числе: | шт. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Индивидуальные дома | шт. | 93 | 102 | 106 | 115 | 283 | 540 | 800 | 950 | 1000 |
| 1.3 | Юридические лица | шт. | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Электроснабжение

Поставка электрической энергии производится на основании договорных отношений потребителей и энергоснабжающих организаций, уполномоченных осуществлять продажу и контроль количества и качества поставляемой электрической энергии. Энергоснабжающей организацией на территории ЗАТО Северск является АО «Томскэнергосбыт». Контроль поставляемой электроэнергии осуществляется по приборам учета, либо при их отсутствии по нормативу.

На начало 2024 г. АО «Томскэнергосбыт» осуществлял поставку электроэнергии по 56 286 договорам, заключенными с потребителями (абонентами) на всей территории ЗАТО Северск:

- физические лица 54 568;

- юридические лица 1 718.

Таблица 170 – Количество абонентов и их структура в ЗАТО Северск

| Группа потребителей | Количество потребителей, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Северск | п. Самусь | п. Орловка | д. Кижирово | д. Семиозерки | ВСЕГО |
| Население | 50 938 | 2 988 | 420 | 104 | 118 | 54 568 |
| Бюджетные потребители | 113 | 14 | 4 | 1 | 1 | 133 |
| Промышленность | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Прочие потребители | 1 411 | 88 | 17 | 4 | 4 | 1 524 |
| ИТОГО | 52 490 | 3 094 | 441 | 110 | 123 | 56 258 |

Охват приборами учета потребления электрической энергии 94,2%.

Общее количество электрических счетчиков составляет 58 899, из них:

- трехфазных 4 210;

- однофазных 54 689.

Применяются приборы класса точности от 0,5S до 2,5.

Рисунок 25 – Доля охвата потребителей ПУ

Теплоснабжение

На момент актуализации Программы из 703 многоквартирных домов г. Северска оборудованы узлами учета тепловой энергии 483 (68,7%), из 348 частных домов в г. Северске приборами учета оборудованы 64 (18,4%), из 283 бюджетных потребителей 238 (84,1%) имеют приборы учета тепловой энергии, из 944 объектов, относящихся к категории прочие, 621 (65,8%) оборудованы узлами учета.

В Таблице 171 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 171 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| Категория потребителей | Система теплоснабжения г. Северск |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество ПУ | Всего абонентов |
| МКД | 483 | 703 |
| Частный сектор | 64 | 348 |
| Бюджет | 238 | 283 |
| Прочие | 621 | 944 |
| Всего | 1406 | 2278 |
|  | Система теплоснабжения на базе котельной ЦОК п. Самусь |  |
| Население | 23 | 1 124 |
| Бюджетные организации | 10 | 11 |
| Прочие организации | 14 | 19 |
| Всего | 47 | 1 154 |

В Таблице 172 приведена информация о доле полезного отпуска ТЭ потребителям по приборам учета в 2024 году.

Таблица 172 – Доля полезного отпуска ТЭ потребителям по приборам учета в 2024 году

| Система теплоснабжения | Доля отпуска по ПУ, % |
| --- | --- |
| Население | 64,66% |
| Бюджетные организации | 87,71% |
| Прочие организации | 90,54% |
| Всего | 78,93% |

Оснащенность приборами учета потребителей тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения в системе теплоснабжения от ЦОК п. Самусь составляет 68%. Доля полезного отпуска тепловой энергии по приборам учета в системе теплоснабжения котельной по ул. Камышка п. Самусь составляет 39%. Более подробная информация теплоснабжающими организациями не предоставлена.

Так как количество узлов учета не дает представления о количестве тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, целесообразно рассматривать показатели степени оснащения абонентов приборами учета. Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета в общей величине полезного отпуска ЦОК п.Самусь составляет 61,7%.

Водоснабжение

Уровень оснащенности приборами учета потребителей системы водоснабжения в ЗАТО Северск высокая.

По внегородским территориям у ресурсоснабжающей организации (далее – РСО) отсутствует информация в разрезе населенных пунктов, поэтому информация представлена в целом по внегородским территориям.

Таблица 173 – Оснащенность приборами учета потребителей системы водоснабжения ЗАТО Северск по состоянию на 2024 год

| Группа потребителей | Количество установленных приборов учета у абонентов | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| Население | 90 461,00 | 111 943,00 |
| Бюджет | 315,00 | 101,00 |
| Прочие | 1 038,00 | 579,00 |
| Всего | 91 814,00 | 112 623,00 |

Водоотведение

В целом система централизованного водоотведения ЗАТО Северск не имеет при–боров коммерческого учета принимаемых сточных вод.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в системы централизованного водоотведения города и внегородских территорий осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Газоснабжение

Анализ состояния учета потребления природного газа на территории ЗАТО Северск показал, что 100% потребителей природного газа оснащены приборами учета.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК, ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Ведущая роль в развитии экономики ЗАТО Северск принадлежит промышленности.

Промышленность ЗАТО Северск имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и определяет общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск.

Промышленность в 2024 году представляла 184 организация – 14% общего числа организаций, учтенных в Статистическом регистре организаций ЗАТО Северск, в их числе 150 организаций, занимавшихся обрабатывающим производством, 31 организация, работающая в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 3 организации по добыче полезных ископаемых.

В промышленности было занято около 4,4 тыс. человек, это 22,1% от общего числа работающих в крупных и средних организациях ЗАТО Северск.

В прошедшем году объем промышленного производства (по разделам С, D, E) по кругу крупных и средних организаций ЗАТО Северск составил 33,9 млрд руб. (110,9% в действующих ценах к 2023 году) по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (далее – Томскстат).

Определяющее влияние на развитие промышленного сектора экономики оказывали обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг промышленного производства составила 71,3%. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по кругу крупных и средних организаций ЗАТО Северск в 2024 году составил 24,1 млрд руб. (110,2% в действующих ценах к 2023 году). Рост объемов отгрузки промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2023 годом обусловлен в основном ростом объемов производства АО «СХК» и резидентов ТОР «Северск».

В структуре экономики ЗАТО Северск продолжает доминировать АО «СХК».

Ключевые виды экономической деятельности в промышленности на территории ЗАТО Северск представлены в Таблице 175.

Таблица 175 – Ключевые виды экономической деятельности в промышленности 
на территории ЗАТО Северск

| Вид экономической деятельности | Основные организации |
| --- | --- |
| Производство ядерного топлива | АО «СХК» |
| Производство готовых металлических изделий | ООО «НПК «ВАБ-70»; ООО «СибРегионПромсервис»; ООО «СеверскРемМонтаж» |
| Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» |
| Производство пищевых продуктов | ООО «Деревенское молочко» |
| Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | АО «Томскэнергосбыт» (ЗАТО Северск); ООО «Электросети» (г.Северск); ООО «Уют Орловка» (п.Орловка) |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды, обеспечение работоспособности тепловых сетей | филиал АО «РИР» в г.Северске»; ОАО «Тепловые сети» (г.Северск); ООО «Уют Орловка» (п.Орловка); АО «Томскэнергосбыт» (ЗАТО Северск) |
| Сбор, очистка и распределение воды и отвод бытовых сточных вод | АО «Северский водоканал»; МКП «Самусьский водоканал» (п.Самусь) |

Строительство объектов жилищного строительства на территории городского округа ЗАТО Северск:

- ОАО «ТДСК» – многоквартирные дома (далее – МКД) микрорайон 12а г.Северска;

- ООО «Специализированный застройщик Комфорт» – МКД по ул.Ленина, 116 в г.Северске.

- Информация о вводе в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, а также общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, представлена в Таблице 176.

Таблица 176 – Информация о вводе в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, а также общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности «Строительство» (по крупным и средний предприятиям, по данным Томскстата), млн руб. | 6 317,07 | 10 659,8 | 6 253,7 |
| Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве - всего, млн руб. | 545,7 | 1 776,9 | 1 299,2 |
| Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади | 6,326 | 18,3 | 17,8 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего (кв. м) | 23,8 | 24,1 | 24,3 |

Показатели годового потребления коммунальных ресурсов представлены на основании Схемы электроснабжения ЗАТО Северск на период до 2045 года, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.09.2024 № 3078–па; Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.06.2025 № 1539–па; Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск до 2045 года, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2024 № 4202-па; Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199; Схемы газоснабжения ЗАТО Северск от 2045 года.

Данные об объемах потребления коммунальных ресурсов на период до 2045 года представлены в Таблицах 177–189.

Таблица 177 – Перспективный прогноз потребления электроэнергии ЗАТО Северск 2025–2045

| ГОД | Прогнозная численность населения, чел. | По г. Северск, тыс. кВтч | По ВНГ и сельск., тыс. кВтч | ПОТРЕБИТЕЛИ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  | ВСЕГО, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО насел., тыс. кВтч | По г. Северск, тыс. кВтч | По ВНГ и сельск., тыс. кВтч | ВСЕГО бюджет., тыс.кВтч | По г. Северск, тыс. кВтч | По ВНГ и сельск., тыс. кВтч | ВСЕГО промышленность, тыс.кВтч | По г. Северск, тыс. кВтч | По ВНГ и сельск., тыс. кВтч | ВСЕГО прочие, тыс.кВтч | По г. Северск, тыс. кВтч | По ВНГ и сельск., тыс. кВтч |  |
| 2025 | 111 375 | 105 195 | 6 180 | 105 371 | 97 533 | 7 838 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 865 |
| 2026 | 111 256 | 105 085 | 6 171 | 105 258 | 97 432 | 7 826 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 752 |
| 2027 | 111 137 | 104 976 | 6 161 | 105 144 | 97 331 | 7 814 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 638 |
| 2028 | 111 018 | 104 867 | 6 151 | 105 030 | 97 229 | 7 801 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 524 |
| 2029 | 110 899 | 104 757 | 6 142 | 104 917 | 97 128 | 7 789 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 411 |
| 2030 | 110 780 | 104 648 | 6 132 | 104 803 | 97 026 | 7 777 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 297 |
| 2031 | 110 661 | 104 538 | 6 123 | 104 690 | 96 925 | 7 765 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 184 |
| 2032 | 110 542 | 104 429 | 6 113 | 104 576 | 96 824 | 7 752 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 261 070 |
| 2033 | 110 423 | 104 320 | 6 103 | 104 462 | 96 722 | 7 740 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 956 |
| 2034 | 110 304 | 104 210 | 6 094 | 104 349 | 96 621 | 7 728 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 843 |
| 2035 | 110 185 | 104 101 | 6 084 | 104 235 | 96 519 | 7 716 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 729 |
| 2036 | 110 041 | 103 972 | 6 069 | 104 097 | 96 400 | 7 697 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 591 |
| 2037 | 109 897 | 103 843 | 6 055 | 103 958 | 96 280 | 7 678 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 452 |
| 2038 | 109 753 | 103 714 | 6 040 | 103 820 | 96 160 | 7 660 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 314 |
| 2039 | 109 610 | 103 585 | 6 025 | 103 681 | 96 040 | 7 641 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 175 |
| 2040 | 109 466 | 103 455 | 6 010 | 103 543 | 95 921 | 7 622 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 260 037 |
| 2041 | 109 322 | 103 326 | 5 996 | 103 405 | 95 801 | 7 604 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 259 899 |
| 2042 | 109 178 | 103 197 | 5 981 | 103 266 | 95 681 | 7 585 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 259 760 |
| 2043 | 109 034 | 103 068 | 5 966 | 103 128 | 95 562 | 7 566 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 259 622 |
| 2044 | 109 034 | 103 068 | 5 966 | 103 128 | 95 562 | 7 566 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 259 622 |
| 2045 | 109 034 | 103 068 | 5 966 | 103 128 | 95 562 | 7 566 | 19 890 | 18 822 | 1 068 | 31 250 | 20 849 | 10 401 | 105 354 | 98 971 | 6 383 | 259 622 |

Таблица 178 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ТЭЦ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 |
| отборы паровых турбин | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 |
| РОУ | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 39,9950 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 39,9950 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 60,9400 | 60,9400 | 61,1681 | 61,3254 | 61,4599 | 61,5944 | 61,7789 | 61,9238 | 62,4531 | 62,4531 | 62,4531 | 60,9400 | 60,9400 | 61,1681 | 61,3254 |
| Потери в паропроводах | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 |
| Полезная договорная нагрузка в горячей воде: в том числе | 950,8760 | 950,8760 | 955,4376 | 958,5845 | 961,2745 | 963,9645 | 967,6545 | 970,5523 | 981,1383 | 981,1383 | 981,1383 | 950,8760 | 950,8760 | 955,4376 | 958,5845 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 1011,8160 | 1011,8160 | 1016,6057 | 1019,9099 | 1022,7344 | 1025,5589 | 1029,4334 | 1032,4761 | 1043,5914 | 1043,5914 | 1043,5914 | 1011,8160 | 1011,8160 | 1016,6057 | 1019,9099 |
| Полезная расчетная нагрузка | 498,8414 | 502,0364 | 506,5980 | 509,7449 | 512,4349 | 515,1249 | 518,8149 | 521,7127 | 532,2987 | 532,2987 | 532,2987 | 498,8414 | 502,0364 | 506,5980 | 509,7449 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 559,7814 | 562,9764 | 567,7661 | 571,0703 | 573,8948 | 576,7193 | 580,5938 | 583,6365 | 594,7518 | 594,7518 | 594,7518 | 559,7814 | 562,9764 | 567,7661 | 571,0703 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 558,9890 | 557,6178 | 552,8281 | 549,5239 | 546,6994 | 543,8749 | 540,0004 | 536,9577 | 525,8424 | 525,8424 | 525,8424 | 558,9890 | 557,6178 | 552,8281 | 549,5239 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1011,0236 | 1006,4574 | 1001,6677 | 998,3635 | 995,5390 | 992,7145 | 988,8400 | 985,7973 | 974,6820 | 974,6820 | 974,6820 | 1011,0236 | 1006,4574 | 1001,6677 | 998,3635 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7545 | 0,7593 | 0,7662 | 0,7710 | 0,7750 | 0,7791 | 0,7847 | 0,7891 | 0,8051 | 0,8051 | 0,8051 | 0,7545 | 0,7593 | 0,7662 | 0,7710 |

Таблица 179 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ЦОК п. Самусь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в паре | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4500 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 |
| Тепловая мощность нетто | 24,8300 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 |
| Потери в тепловых сетях | 2,0501 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,7060 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 13,7900 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,9160 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,0739 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,6800 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 14,5600 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,1200 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,0999 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |

Таблица 180 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной ул. Камышка п. Самусь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,036 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| Тепловая мощность нетто | 3,7342 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0603 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,5334 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,5334 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5069 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |

Таблица 181– Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной п. Орловка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0012 | 0,0012 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Тепловая мощность нетто | 1,7528 | 1,7528 | 1,7477 | 1,7477 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1115 | 0,1115 | 0,0602 | 0,0602 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9740 | 0,9740 | 1,0202 | 1,0202 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9740 | 0,9740 | 1,0202 | 1,0202 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8328 | 0,8328 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8328 | 0,8328 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |

Таблица 182 – Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР», Гкал/год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 357 378,00 | 2 271 810,30 | 2 415 257,40 | 2 325 032,57 | 2 276 680,70 | 2 276 680,70 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 350 356,60 | 362 368,00 | 487 755,00 | 361 635,50 | 400 159,90 | 400 159,90 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 2 007 021,40 | 1 909 442,30 | 1 927 502,40 | 1 963 397,07 | 1 876 520,80 | 1 876 520,80 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 364,90 | 3 377,10 | 3 556,50 | 3 237,90 | 3 432,80 | 3 432,80 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 2 003 656,50 | 1 906 065,20 | 1 923 945,90 | 1 960 159,17 | 1 873 088,00 | 1 873 088,00 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 588 469,70 | 1 488 338,60 | 1 516 491,80 | 1 570 607,70 | 1 492 316,80 | 1 492 316,80 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,40 | 1 209 578,40 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 333 554,50 | 307 169,50 | 310 345,20 | 317 189,23 | 282 738,400 | 282 738,400 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3 | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,400 | 1 209 578,400 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 324 582,53 | 259 999,05 | 292 285,03 | 303 842,70 | 303 842,70 | 303 842,70 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 930 332,67 | 921 170,05 | 913 861,57 | 949 575,77 | 905 735,70 | 905 735,70 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 930 246,73 | 921 091,86 | 913 778,29 | 949 487,70 | 905 653,70 | 905 653,70 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 85,94 | 78,19 | 83,28 | 88,07 | 82,00 | 82,00 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 20 673,80 | 20 626,95 | 20 626,95 | 20 673,80 | 20 607,40 | 20 607,40 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 1 564,20 | 1 396,19 | 949,79 | 1 009,90 | 740,10 | 740,10 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 726 503,30 | 702 872,96 | 696 222,56 | 685 057,00 | 642 162,10 | 642 162,10 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 311 316,50 | 285 146,36 | 288 768,46 | 295 505,53 | 261 390,90 | 261 390,90 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,90 | 215 370,90 | 215 370,90 | 175 500,20 | 175 500,20 | 175 500,20 |
| 14.1. | в горячей воде | Гкал | 76 068,90 | 76 068,90 | 76 068,90 | 59 141,50 | 59 141,50 | 59 141,50 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,00 | 139 302,00 | 139 302,00 | 116 358,70 | 116 358,70 | 116 358,70 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47 126,60 | 47 126,60 | 47 126,60 | 25 967,00 | 25 967,00 | 25 967,00 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,40 | 92 175,40 | 92 175,40 | 90 391,70 | 90 391,70 | 90 391,70 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 511 132,40 | 487 502,06 | 480 851,66 | 509 556,80 | 466 661,90 | 466 661,90 |
| 15.1. | в горячей воде | Гкал | 235 247,60 | 209 077,46 | 212 699,56 | 236 364,03 | 202 249,40000 | 202 249,40000 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 275 884,80 | 278 424,60 | 268 152,10 | 273 192,77 | 264 412,50 | 264 412,50 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 125 115,20 | 138 726,50 | 124 456,79 | 99 000,00 | 124 128,90 | 124 128,90 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 150 769,60 | 139 698,10 | 143 695,31 | 174 192,77 | 140 283,60 | 140 283,60 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1 167 058,53 | 1 131 565,51 | 1 127 427,64 | 1 186 949,70 | 1 108 643,20 | 1 108 643,20 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1 442 943,33 | 1 409 990,11 | 1 395 579,74 | 1 460 142,47 | 1 373 055,70 | 1 373 055,70 |

Таблица 183 – Прогнозные балансы водопотребления

| ГОД | ВСЕГО по ЗАТО, м3 | Всего по г Северску, м3 | Всего по ВНГ, м3 | БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по бюджет, м3 | Северск, м3 | ВНГ, м3 | Всего по население, м3 | Северск, м3 | ВНГ, м3 | Всего по прочие, м3 | Северск, м3 | ВНГ, м3 |
| 2025 | 6 162 152 | 5 942 017 | 220 135 | 356 036 | 346 1501 | 9 886 | 3 994 564 | 3 847 9761 | 146 588 | 1 811 552 | 1 747 8911 | 63 661 |
| 2026 | 6 161 272 | 5 942 017 | 219 255 | 356 036 | 346 1501 | 9 886 | 3 993 684 | 3 847 9761 | 145 708 | 1 811 552 | 1 747 8911 | 63 661 |
| 2027 | 6 160 393 | 5 942 017 | 218 376 | 356 036 | 346 1501 | 9 886 | 3 992 805 | 3 847 9761 | 144 829 | 1 811 552 | 1 747 8911 | 63 661 |
| 2028 | 6 159 514 | 5 942 017 | 217 497 | 356 036 | 346 1501 | 9 886 | 3 991 926 | 3 847 9761 | 143 950 | 1 811 552 | 1 747 8911 | 63 661 |
| 2029 | 6 158 634 | 5 892 120 | 216 617 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 941 149 | 3 798 079 | 143 070 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2030 | 6 157 755 | 5 882 140 | 215 738 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 930 291 | 3 788 099 | 142 191 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2031 | 6 156 876 | 5 872 161 | 214 859 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 919 432 | 3 778 120 | 141 312 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2032 | 6 155 996 | 5 862 182 | 213 979 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 908 573 | 3 768 141 | 140 432 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2033 | 6 155 117 | 5 852 202 | 213 100 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 897 714 | 3 758 161 | 139 553 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2034 | 6 154 238 | 5 842 223 | 212 221 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 886 856 | 3 748 182 | 138 674 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2035 | 6 153 359 | 5 832 243 | 211 342 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 875 997 | 3 738 202 | 137 795 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2036 | 6 152 013 | 5 820 461 | 209 996 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 862 868 | 3 726 420 | 136 449 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2037 | 6 150 667 | 5 808 678 | 208 650 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 849 740 | 3 714 637 | 135 103 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2038 | 6 149 321 | 5 796 895 | 207 304 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 836 611 | 3 702 854 | 133 757 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2039 | 6 147 975 | 5 785 113 | 205 958 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 823 482 | 3 691 072 | 132 411 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2040 | 6 146 629 | 5 773 330 | 204 612 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 810 354 | 3 679 289 | 131 065 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2041 | 6 145 283 | 5 761 547 | 203 266 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 797 225 | 3 667 506 | 129 719 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2042 | 6 143 937 | 5 749 765 | 201 920 | 356 036 | 346 150 | 9 886 | 3 784 097 | 3 655 724 | 128 373 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2043 | 6 142 591 | 5 745 428 | 200 574 | 363 482 | 353 596 | 9 886 | 3 770 968 | 3 643 941 | 127 027 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2044 | 6 142 591 | 5 745 428 | 200 574 | 363 482 | 353 596 | 9 886 | 3 770 968 | 3 643 941 | 127 027 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |
| 2045 | 6 142 591 | 5 745 428 | 200 574 | 363 482 | 353 596 | 9 886 | 3 770 968 | 3 643 941 | 127 027 | 1 811 552 | 1 747 891 | 63 661 |

1 – значения приняты на основе прогноза, утвержденного Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках производственной программы АО «СВК» и МКП «СВК».

Таблица 184 – Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в целом по ЗАТО Северск

| Год | Примечание | Прием сточных вод | Собственное | Объем сточных вод, прошедших очистку | Неорганизованный приток | Принято от абонентов | бюджет | население | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| 2025 | план ДТР | 7 775,122 | 0,000 | 7 775,122 | 2,000 | 7 775,122 | 516,807 | 6 227,360 | 1 030,955 |
| 2026 | план ДТР | 7 774,285 | 0,000 | 7 774,285 | 3,000 | 7 774,285 | 516,807 | 6 226,523 | 1 030,955 |
| 2027 | план ДТР | 7 773,449 | 0,000 | 7 773,449 | 4,000 | 7 773,449 | 516,807 | 6 225,687 | 1 030,955 |
| 2028 | план ДТР | 7 772,612 | 0,000 | 7 772,612 | 5,000 | 7 772,612 | 516,807 | 6 224,850 | 1 030,955 |
| 2029 | прогноз | 7 862,171 | 111,512 | 7 750,659 | 53,254 | 7 703,405 | 516,807 | 6 155,643 | 1 030,955 |
| 2030 | прогноз | 7 847,458 | 111,310 | 7 736,148 | 54,254 | 7 688,894 | 516,807 | 6 141,133 | 1 030,955 |
| 2031 | прогноз | 7 832,947 | 111,309 | 7 721,638 | 55,254 | 7 674,384 | 516,807 | 6 126,622 | 1 030,955 |
| 2032 | прогноз | 7 818,436 | 111,309 | 7 707,127 | 56,254 | 7 659,873 | 516,807 | 6 112,111 | 1 030,955 |
| 2033 | прогноз | 7 803,925 | 111,308 | 7 692,617 | 57,254 | 7 645,362 | 516,807 | 6 097,601 | 1 030,955 |
| 2034 | прогноз | 7 789,252 | 111,146 | 7 678,106 | 58,254 | 7 630,852 | 516,807 | 6 083,090 | 1 030,955 |
| 2035 | прогноз | 7 774,668 | 111,073 | 7 663,595 | 59,254 | 7 616,341 | 516,807 | 6 068,579 | 1 030,955 |
| 2036 | прогноз | 7 757,158 | 110,988 | 7 646,170 | 60,254 | 7 598,916 | 516,807 | 6 051,154 | 1 030,955 |
| 2037 | прогноз | 7 739,668 | 110,924 | 7 628,745 | 61,254 | 7 581,490 | 516,807 | 6 033,729 | 1 030,955 |
| 2038 | прогноз | 7 722,166 | 110,846 | 7 611,319 | 62,254 | 7 564,065 | 516,807 | 6 016,303 | 1 030,955 |
| 2039 | прогноз | 7 704,648 | 110,754 | 7 593,894 | 63,254 | 7 546,640 | 516,807 | 5 998,878 | 1 030,955 |
| 2040 | прогноз | 7 687,143 | 110,675 | 7 576,469 | 64,254 | 7 529,214 | 516,807 | 5 981,453 | 1 030,955 |
| 2041 | прогноз | 7 669,638 | 110,595 | 7 559,043 | 65,254 | 7 511,789 | 516,807 | 5 964,027 | 1 030,955 |
| 2042 | прогноз | 7 652,134 | 110,516 | 7 541,618 | 66,254 | 7 494,364 | 516,807 | 5 946,602 | 1 030,955 |
| 2043 | прогноз | 7 634,626 | 110,434 | 7 524,193 | 67,254 | 7 476,938 | 516,807 | 5 929,177 | 1 030,955 |
| 2044 | прогноз | 7 634,787 | 110,595 | 7 524,193 | 68,254 | 7 476,938 | 516,807 | 5 929,177 | 1 030,955 |
| 2045 | прогноз | 7 634,755 | 110,563 | 7 524,193 | 69,254 | 7 476,938 | 516,807 | 5 929,177 | 1 030,955 |

Таблица 185 – Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по г. Северску

| Год | Примечание | Прием сточных вод | Собственное | Объем сточных вод, прошедших очистку | Неорганизованный приток | Принято от абонентов | бюджет | население | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| 2025 | план ДТР | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 507,293 | 6087,916 | 1013,178 |
| 2026 | план ДТР | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 507,293 | 6087,916 | 1013,178 |
| 2027 | план ДТР | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 507,293 | 6087,916 | 1013,178 |
| 2028 | план ДТР | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 0,000 | 7 608,387 | 507,293 | 6087,916 | 1013,178 |
| 2029 | прогноз | 7 698,782 | 111,512 | 7 587,270 | 47,254 | 7 540,016 | 507,293 | 6019,545 | 1013,178 |
| 2030 | прогноз | 7 684,906 | 111,310 | 7 573,596 | 47,254 | 7 526,342 | 507,293 | 6005,871 | 1013,178 |
| 2031 | прогноз | 7 671,231 | 111,309 | 7 559,922 | 47,254 | 7 512,668 | 507,293 | 5992,197 | 1013,178 |
| 2032 | прогноз | 7 657,557 | 111,309 | 7 546,248 | 47,254 | 7 498,994 | 507,293 | 5978,523 | 1013,178 |
| 2033 | прогноз | 7 643,882 | 111,308 | 7 532,574 | 47,254 | 7 485,320 | 507,293 | 5964,849 | 1013,178 |
| 2034 | прогноз | 7 630,046 | 111,146 | 7 518,900 | 47,254 | 7 471,645 | 507,293 | 5951,175 | 1013,178 |
| 2035 | прогноз | 7 616,298 | 111,073 | 7 505,225 | 47,254 | 7 457,971 | 507,293 | 5937,500 | 1013,178 |
| 2036 | прогноз | 7 600,069 | 110,988 | 7 489,080 | 47,254 | 7 441,826 | 507,293 | 5921,355 | 1013,178 |
| 2037 | прогноз | 7 583,859 | 110,924 | 7 472,935 | 47,254 | 7 425,681 | 507,293 | 5905,210 | 1013,178 |
| 2038 | прогноз | 7 567,637 | 110,846 | 7 456,790 | 47,254 | 7 409,536 | 507,293 | 5889,065 | 1013,178 |
| 2039 | прогноз | 7 551,399 | 110,754 | 7 440,645 | 47,254 | 7 393,391 | 507,293 | 5872,920 | 1013,178 |
| 2040 | прогноз | 7 535,175 | 110,675 | 7 424,500 | 47,254 | 7 377,246 | 507,293 | 5856,775 | 1013,178 |
| 2041 | прогноз | 7 518,950 | 110,595 | 7 408,355 | 47,254 | 7 361,101 | 507,293 | 5840,630 | 1013,178 |
| 2042 | прогноз | 7 502,726 | 110,516 | 7 392,210 | 47,254 | 7 344,956 | 507,293 | 5824,485 | 1013,178 |
| 2043 | прогноз | 7 486,499 | 110,434 | 7 376,065 | 47,254 | 7 328,811 | 507,293 | 5808,340 | 1013,178 |
| 2044 | прогноз | 7 486,660 | 110,595 | 7 376,065 | 47,254 | 7 328,811 | 507,293 | 5808,340 | 1013,178 |
| 2045 | прогноз | 7 486,628 | 110,563 | 7 376,065 | 47,254 | 7 328,811 | 507,293 | 5808,340 | 1013,178 |

Таблица 186 – Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по внегородским территориям ЗАТО Северск

| Год | Примечание | Прием сточных вод | Собственное | Объем сточных вод, прошедших очистку | Неорганизованный приток | Принято от абонентов | бюджет | население | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| 2025 | план ДТР | 166,735 | 0,000 | 166,735 | 2,000 | 166,735 | 9,514 | 139,444 | 17,777 |
| 2026 | план ДТР | 165,898 | 0,000 | 165,898 | 3,000 | 165,898 | 9,514 | 138,607 | 17,777 |
| 2027 | план ДТР | 165,062 | 0,000 | 165,062 | 4,000 | 165,062 | 9,514 | 137,771 | 17,777 |
| 2028 | план ДТР | 164,225 | 0,000 | 164,225 | 5,000 | 164,225 | 9,514 | 136,934 | 17,777 |
| 2029 | прогноз | 163,389 | 0,000 | 163,389 | 6,000 | 163,389 | 9,514 | 136,098 | 17,777 |
| 2030 | прогноз | 162,552 | 0,000 | 162,552 | 7,000 | 162,552 | 9,514 | 135,261 | 17,777 |
| 2031 | прогноз | 161,716 | 0,000 | 161,716 | 8,000 | 161,716 | 9,514 | 134,425 | 17,777 |
| 2032 | прогноз | 160,879 | 0,000 | 160,879 | 9,000 | 160,879 | 9,514 | 133,588 | 17,777 |
| 2033 | прогноз | 160,043 | 0,000 | 160,043 | 10,000 | 160,043 | 9,514 | 132,752 | 17,777 |
| 2034 | прогноз | 159,206 | 0,000 | 159,206 | 11,000 | 159,206 | 9,514 | 131,915 | 17,777 |
| 2035 | прогноз | 158,370 | 0,000 | 158,370 | 12,000 | 158,370 | 9,514 | 131,079 | 17,777 |
| 2036 | прогноз | 157,090 | 0,000 | 157,090 | 13,000 | 157,090 | 9,514 | 129,799 | 17,777 |
| 2037 | прогноз | 155,809 | 0,000 | 155,809 | 14,000 | 155,809 | 9,514 | 128,518 | 17,777 |
| 2038 | прогноз | 154,529 | 0,000 | 154,529 | 15,000 | 154,529 | 9,514 | 127,238 | 17,777 |
| 2039 | прогноз | 153,249 | 0,000 | 153,249 | 16,000 | 153,249 | 9,514 | 125,958 | 17,777 |
| 2040 | прогноз | 151,968 | 0,000 | 151,968 | 17,000 | 151,968 | 9,514 | 124,677 | 17,777 |
| 2041 | прогноз | 150,688 | 0,000 | 150,688 | 18,000 | 150,688 | 9,514 | 123,397 | 17,777 |
| 2042 | прогноз | 149,408 | 0,000 | 149,408 | 19,000 | 149,408 | 9,514 | 122,117 | 17,777 |
| 2043 | прогноз | 148,127 | 0,000 | 148,127 | 20,000 | 148,127 | 9,514 | 120,836 | 17,777 |
| 2044 | прогноз | 148,127 | 0,000 | 148,127 | 21,000 | 148,127 | 9,514 | 120,836 | 17,777 |
| 2045 | прогноз | 148,127 | 0,000 | 148,127 | 22,000 | 148,127 | 9,514 | 120,836 | 17,777 |

Таблица 187 – Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности (тонн, куб. м)

| Показатель/Муниципальное образование | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Прогноз численности населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек | 1 042,4 | 1 037,4 | 1 032,5 | 1 027,6 | 1 022,7 | 1 017,8 | 1 013,0 | 1 008,2 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 |
| Сводный индекс изменения количества к предыдущему году | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 | 1,0002252 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО Северск | 29597 | 29604 | 29611 | 29617 | 29624 | 29631 | 29637 | 29644 |
| Прогнозные значения образования ТКО, куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО Северск | 403893 | 403983 | 404074 | 404165 | 404256 | 404347 | 404439 | 404530 |

Таблица 188 – Годовые и максимально–часовые расходы природного газа по индивидуально–бытовым и мелким коммунально–бытовым потребителям ЗАТО Северск Томской области на расчетный срок до 2045 г.

| № ГРП | Количество квартир многоэт. застройки, шт. | Количество квартир 1–этажной застройки, шт. | Численность населения, чел. | Максимально–часовые расходы газа, м3/час |  |  |  | Годовые расходы газа, тыс. м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход газа на пищеприготовление и ГВС | Расход газа на отопление | Расход газа на мелких коммунально–бытовых потребителей | Суммарный расход газа | Расход газа на пищеприготовление и ГВС | Расход газа на отопление | Расход газа на мелких коммунально–бытовых потребителей | Суммарный расход газа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 21 | – | 53 | 108 | 41 | 66 | 11 | 118 | 43 | 310 | 35 | 388 |
| ГРП 22 | – | 140 | 420 | 119 | 219 | 34 | 372 | 124 | 1023 | 114 | 1261 |
| ИТОГО по д.Кижирово |  | 193 | 528 | 160 | 285 | 45 | 490 | 167 | 1333 | 149 | 1649 |
| п. Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 23/1 | – | 145 | 415 | 121 | 182 | 30 | 333 | 127 | 847 | 97 | 1071 |
| ГРП 23/2 | – | 144 | 414 | 120 | 181 | 30 | 331 | 126 | 841 | 97 | 1064 |
| ГРП 24/1 | – | 400 | 1200 | 339 | 627 | 97 | 1063 | 353 | 2922 | 328 | 3603 |
| ГРП 24/2 | – | 400 | 1200 | 339 | 627 | 97 | 1063 | 353 | 2922 | 328 | 3603 |
| ИТОГО по п.Орловка |  | 1089 | 3229 | 919 | 1617 | 254 | 2790 | 959 | 7532 | 850 | 9341 |
| п. Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 25 | – | 218 | 872 | 203 | 273 | 48 | 524 | 209 | 1274 | 148 | 1631 |
| ГРП 26 | – | 155 | 620 | 144 | 194 | 34 | 372 | 149 | 906 | 106 | 1161 |
| ГРП 26/1 | – | 155 | 620 | 144 | 194 | 34 | 372 | 149 | 906 | 106 | 1161 |
| ГРП 26/2 | – | 68 | 272 | 63 | 85 | 15 | 163 | 65 | 397 | 46 | 508 |
| ГРП 27 | – | 124 | 496 | 115 | 155 | 63,7 | 333,7 | 119 | 725 | 198 | 1042 |
| ГРП 28 | – | 245 | 980 | 228 | 307 | 53 | 588 | 235 | 1432 | 167 | 1834 |
| ГРП 29 | – | 85 | 340 | 79 | 107 | 19 | 205 | 81 | 497 | 58 | 636 |
| ГРП 30 | – | 79 | 316 | 73 | 99 | 17 | 189 | 76 | 462 | 54 | 592 |
| ГРП 31 | – | 144 | 576 | 134 | 181 | 32 | 347 | 138 | 841 | 98 | 1077 |
| ИТОГО по п.Самусь |  | 1273 | 5092 | 1183 | 1595 | 315,7 | 3093,7 | 1221 | 7440 | 981 | 9642 |
| г. Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 32/1 | – | 622 | 2488 | 575 | 780 | 138 | 1493 | 1783 | 2418 | 428 | 4628 |
| ГРП 32/2 | – | 407 | 1627 | 377 | 509 | 90 | 976 | 1169 | 1578 | 279 | 3026 |
| ГРП 32/3 | – | 408 | 1630 | 373 | 517 | 88 | 978 | 1156 | 1603 | 273 | 3032 |
| ГРП 32/4 | – | 593 | 2373 | 547 | 742 | 135 | 1424 | 1696 | 2300 | 419 | 4414 |
| ГРП 32/5 | – | 379 | 1517 | 351 | 473 | 86 | 910 | 1088 | 1467 | 267 | 2821 |
| ГРП 32/6 | – | 319 | 1275 | 291 | 399 | 75 | 765 | 902 | 1237 | 233 | 2372 |
| ГРП 33 | – | 37 | 148 | 34 | 46 | 9 | 89 | 105 | 143 | 28 | 276 |
| ГРП 34 | – | 49 | 197 | 45 | 61 | 12 | 118 | 139 | 190 | 37 | 366 |
| ГРП 35 | – | 17 | 67 | 15 | 21 | 4 | 40 | 47 | 64 | 11 | 124 |
| ГРП 36 | – | 38 | 153 | 35 | 48 | 9 | 92 | 108 | 148 | 28 | 285 |
| ИТОГО по г.Северск |  | 2869 | 11475 | 2643 | 3596 | 646 | 6885 | 8193 | 11149 | 2001 | 21344 |
| д. Семиозерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 35 | – | 40 | 80 | 31 | 50 | 8 | 89 | 32 | 234 | 27 | 293 |
| ГРП 36 | – | 40 | 80 | 31 | 63 | 9 | 103 | 32 | 292 | 32 | 356 |
| ИТОГО по д.Семиозерки |  | 80 | 160 | 62 | 113 | 17 | 192 | 64 | 526 | 59 | 649 |
| ВСЕГО по ЗАТО Северск |  | 3156 | 11093 | 2811 | 4197 | 738,7 | 7746,7 | 2910 | 19564 | 2362 | 24836 |

Таблица 189 – Сводная таблица годовых и максимально–часовых расходов газа по всем категориям потребителей ЗАТО Северск Томской области на расчетный срок до 2030 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта, потребителя | Максимально–часовой расход газа, м3/час |  |  | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуально–бытовые и мелкие коммунально–бытовые потребители | Котельные, промышленные и коммунально–бытовые предприятия | Суммарный расход газа | Индивидуально–бытовые и мелкие коммунально–бытовые потребители | Котельные, промышленные и коммунально–бытовые предприятия | Суммарный расход газа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Кижирово | 490 | 22 | 512 | 1649 | 41 | 1690 |
| 2 | п. Орловка | 2790 | 527 | 3317 | 9341 | 896 | 10237 |
| 3 | п. Самусь | 3093,7 | 3852,5 | 6946,2 | 9642 | 19307 | 28949 |
| 4 | г. Северск | 6885 | 135749,5 | 142635 | 21344 | 320551 | 341895 |
| 5 | д. Семиозерки | 192 | – | 192 | 649 | – | 649 |
| ВСЕГО по ЗАТО Северск |  | 13450,7 | 140151 | 153602 | 42625 | 340795 | 383420 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ

Значения показателей надежности и энергетической эффективности для АО «РИР» (ИНН 7706757331) в части удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Таблица 190) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Том-ской области от 20.11.2024 № 1–591/9(331) долгосрочными парамерами регули-рования АО «РИР» (ИНН 7706757331) на период 2024–2026 гг. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для АО «РИР» (ИНН 7706757331) (Таблица 190) на 2024-2026 гг. установлена Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2024 № 1–591/9(331).

Таблица 190 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных АО «РИР» (ИНН 7706757331)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 177,10 | 177,10 | 184,54 | – |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | – | – | – | – |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | – | – | – | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 20 627,00 | 20 673,80 | 20 673,80 | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 | 231 522,00 | 231 290,48 | 231 522,00 | – |  |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для открытого акционерно общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) (Таблица 191) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области 17.12.2020 № 1-111/9(513) долгосрочными парамерами регулирования открытого акционерно общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) на период 2021–2025 гг.

Таблица 191 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных открытому акционерному обществу «Тепловые сети» (ИНН 7024024860)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | – | – | – | – |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,75 | 2,75 | – | – |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 8,00 | 8,00 | – | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 303 842,7 | 303 842,7 | – | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 | 884 360,0 | 884 360,0 | – | – |  |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) (Таблица 192) приведены в соответствии с утвержденными нормативами, принятыми при установлении тарифов на 2025 год в части тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, д. 7 (Приложение 22 к Протоколу заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.11.2024 № 42/2).

Таблица 192 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных МКП «СВК» (в отношении котельной «ЦОК» п. Самусь)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026–2028 | 2029–2045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | – | 156,80 | – | – |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | – | – | – | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | – | 10 430,70 | – | – |  |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) (Таблица 193) приведены в соответствии с утвержденными нормативами, принятыми при установлении тарифов на 2025 год в части тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Камышка, д. 2а (Приложение 23 к Протоколу заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.11.2024 № 42/2).

Таблица 193 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных МКП «СВК» (в отношении котельной «Камышка» п. Самусь)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026–2028 | 2029–2045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | – | 181,60 | – | – |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | – | – | – | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | – | 337,20 | – | – |  |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для ООО «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) (Таблица 194) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2019 № 1–751/9(516) долгосрочными парамерами регулирования ООО «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) (в отношении котельной п. Орловка) на период 2019–2028 гг.

Таблица 194 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных ООО «Уют Орловка» (в отношении котельной п. Орловка)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026–2028 | 2029–2045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – |  |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | – |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | – |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 336,45 | 336,45 | 336,45 | – |  |

Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения для АО «СВК» (ИНН 7024024853) (Таблица 195) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2023 № 4–292/9(502) плановыми значениями показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период 2024–2028 гг.

Таблица 195 – Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения, установленные для АО «СВК» (ИНН 7024024853)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км сетей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 24,07 | 24,06 | 24,05 | 24,04 | 24,03 | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | – |

Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения 
для АО «СВК» (ИНН 7024024853) (Таблица 196) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2023 № 5–291/9(503) плановыми значениями показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на период 2024–2028 гг.

Таблица 196 – Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения, установленные для АО «СВК» (ИНН 7024024853)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2028 | 2029–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | – |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | – | – | – | – | – |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – |

Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, д. Кижирово, п. Орловка ЗАТО Северск (Таблица 197) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2024 № 4-397/9(520) долгосрочными параметрами регулирования на 2025-2027 гг.

Таблица 197 – Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения, установленные для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, д. Кижирово, п. Орловка ЗАТО Северск

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км сетей) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | – | 1,58 | 1,58 | 1,58 | – | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |

Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения 
в части очистки сточных вод для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, п. Орловка ЗАТО Северск (Таблица 198) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2024 № 5–462/9(521) долгосрочными параметрами регулирования на 2025-2027 гг.

Таблица 198 – Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения в части очистки сточных вод, установленные для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, п. Орловка ЗАТО Северск

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2028 | 2029–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |

Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения 
для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, п. Орловка ЗАТО Северск (Таблица 199) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.12.2024 № 5-398/9(522) долгосрочными параметрами регулирования на 2025-2027 гг.

Таблица 199 – Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения, установленные для МКП «СВК» (ИНН 7000000691) для потребителей п. Самусь, п. Орловка ЗАТО Северск

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | – | – | – | – | – |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | – | 1,10 | 1,10 | 1,10 | – |

Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО ЗАТО Северск, а также плановые значения показателей энергосбережения и энергоэффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО 
ЗАТО Северск на 2025–2045 гг. не установлены.

После утверждения / корректировки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и включения в них предложенных к реализации мероприятий значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения; показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения; показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения должны быть скорректированы, начиная с периода, в котором данные мероприятия будут проведены.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения ЗАТО Северск представлена в Таблице 200.

Таблица 200 – Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения ЗАТО Северск

| Наименование группы проектов | Наименование проекта | Цель проекта / Обоснование необходимости / Ожидаемые эффекты | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты (в ценах планируемого периода реализации проекта) | Срок реализации проекта | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ головной понизительной подстанции ГПП 703 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Восточная, 5 | Расширение мощности существующей ГПП-702, обеспечение свободной мощности для подключения потребителей в восточной части города и возможности вывода части оборудования ГПП-702 в ремонт | 110/10 кВ 25 МВА | 12,061 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство ГПП-703 110/10кВ с трансформатором 25МВА | Расширение мощности существующей ГПП-702, обеспечение свободной мощности для подключения потребителей в восточной части города и возможности вывода части оборудования ГПП-702 в ремонт | 110/10 кВ 25 МВА | 683,978 млн. руб., с НДС | 2026-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» - ТП-1002 | Обеспечение надежного электроснабжения СНТ «Весна» и СНТ «Виленский» | ВЛ-10 кВ L=19,6 км | 3,004 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | Повышение точности и надежности работы оборудования, расширение функциональных возможностей, сокращение расходов на капитальный и текущий ремонты | РУ-0,4 кВ типа ЩО-70 | 1,961 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Техническое перевооружение главных понизительных и распределительных подстанций | Ввод в работу новых ДГР на ГПП-701 и ГПП-702. Ввод в работу системы ОПФ на ГПП-701, ГПП-702, РП-3,4,5. Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание электрических сетей и подстанций, сокращение средней продолжительности и частоты прекращения подачи электрической энергии потребителям услуг | 110/10 кВ | 42,942 млн. руб., с НДС | 2024-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | Приобретение ШУОТ позволит обеспечить надежным питанием постоянным током цепей релейной защиты, автоматики, цепей аварийного освещения, пожарных и охранных систем, систем связи и телемеханики РП-2, РП-3, РП-4, ГПП-701, ГПП-702, что позволит, в свою очередь, обеспечить надежность электроснабжения потребителей г. Северска | 110/10 кВ | 32,171 млн. руб., с НДС | 2026-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) | Приобретение ШУОТ позволит обеспечить надежным питанием постоянным током цепей релейной защиты, автоматики, цепей аварийного освещения, пожарных и охранных систем, систем связи и телемеханики РП-2, РП-3, РП-4, ГПП-701, ГПП-702, что позволит, в свою очередь, обеспечить надежность электроснабжения потребителей г. Северска | 10 кВ | 48,583 млн. руб., с НДС | 2023-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | Выполнение инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, улучшить качество электроэнергии, уменьшить потери электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждений оборудования и недоотпуска электроэнергии | суммарная мощность трансформаторных подстанций увеличится на 2,38 МВА | 20,221 млн. руб., с НДС | 2024-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | Замена участка ВЛ на КЛ позволит повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей | ВЛ-10 кВ L=0,842 км | 1,640 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ в п. Орловка. Приведение качества поставляемой потребителям электроэнергии в соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 | ВЛ-0,4 кВ L=0,716 км | 0,445 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | Создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь, уменьшение времени отключения; снижение эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, так как исключаются короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за падения деревьев, гололедообразования и налипания снега; уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возможностью совместной подвески на уже существующих ВЛ низкого напряжения и линиях связи; снижение электрических потерь в линии; пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при схлестывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств | ВЛ-10 кВ № 2 L=0,685 км; ВЛ-10 кВ № 5 L=0,965 км; ВЛ-10 кВ № 7 L=1,600 км | 3,908 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | В результате модернизации осуществляется замена провода ВЛ-0,4 кВ на СИП. Это приводит к повышению надежности сетей электроснабжения, возможности снижения энергетических потерь и перераспределения нагрузок в сетях, уменьшению времени отключения, снижению количества повреждений и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ L=0,54 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,385 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,05 км; ВЛ-0,4 кВ L=3,97 км; ВЛ-0,4 кВ L= 1,3 км | 4,368 млн. руб., с НДС | 2024-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Создание интеллектуальной системы учета | Создание полностью беспроводной системы передачи данных и дистанционное управление приборами учета в ЗАТО Северск Томской области; Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание приборов учета электрической энергии на территории ЗАТО Северск Томской области | ПУ однофазные и трехфазные, класс точности не ниже 0,5S-1.0 по активной энергии, 1.0 по реактивной энергии; Технология основного информационного обмена данными; Радиомодуль: NB-Fi; Частотный диапазон: 868,8 МГц | 23,111 млн. руб., с НДС | 2023-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | Повышение надежности, безопасности и безаварийности работы электрических сетей, качества обслуживания потребителей | 1 система | 7,616 млн. руб., с НДС | 2023-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство линии электропередачи 6 кВ | Обеспечение надежности, безопасности и безаварийности работы электрических сетей, повышение качества обслуживания потребителей | КЛ-6 кВ L=0,743 км | 0,244 млн. руб., с НДС | 2023-2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | Строительство линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ ТП-218 - ТП-203/1 и ВЛ-0,4кВ от ТП-223 до оп. № 1/6 от ТП-35 ф.3 повысит надежность схемы электроснабжения потребителей | ВЛ-0,4 кВ L=0,45 км | 0,774 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство линии электропередачи 10 кВ | Строительство кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ от ГПП-702 яч.15 до ТП-242 яч.3, КЛ-10кВ ГПП-702 яч.32 до ТП-242 яч.4 увеличит надежность и повысит качество электроснабжения потребителей электроэнергии; Строительство линий электропередачи 10 кВ от ТП-338 до ТП-319 повысит надежность схемы электроснабжения 10-го квартала; Строительство КЛ-10 кВ и подключение подстанции КТПН-250 позволит снизить потери электроэнергии, повысить надежность электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей в соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 | КЛ-10 кВ L=1,2922 км | 4,138 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | Строительство подстанции позволит снизить потери электроэнергии, повысить надежность электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей в соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 | КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА - 1 шт. | 1,117 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | Строительство подстанции позволит снизить потери электроэнергии, повысить надежность электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей в соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА - 1 шт. | 1,492 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство 2 КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | Замена трансформаторной подстанций позволит повысить точность и надежность работы оборудования, обеспечить качество электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013, расширить функциональные возможности, осуществить перераспределение нагрузок потребителей, сократить транспортные, монтажные и наладочные расходы, а также расходы на капитальный и текущий ремонты | КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА - 2 шт. | 5,632 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Техническое перевооружение ПС 220 кВ п. Орловка с заменой микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные (2 шкафа) | Произвести замену микроэлектронных УРЗА на микропроцессорные | ПС 220 кВ | 11,076 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Техническое перевооружение ПС 220 кВ п. Орловка (замена АБ и ВЗУ – 2 шт.) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | ПС 220 кВ | 16,680 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция зданий и сооружений ПС 220 кВ п. Орловка (объединенное здание ОПУ, ЗРУ площадью 438,12 м2, систем хозяйственно-бытового водопровода и канализации) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | ПС 220 кВ | 26,940 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КВЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-88 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | КВЛ 6 кВ L=н/д | 1,250 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-55 ф. 5 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | КВЛ 6 кВ L=н/д | 2,807 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до опоры № 32 ф. 7 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | КВЛ 6 кВ L=н/д | 3,192 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-110 ф. 10 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | КВЛ 6 кВ L=н/д | 1,697 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-40 ф. 23 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | КВЛ 6 кВ L=н/д | 3,043 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | ВЛ-10 кВ от ГПП-702 до ПП-2 (реклоузер на ф. 1 или ф. 21 ГПП-702) | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 10 кВ | 1,895 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 8 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 16 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 22 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 25 оп. № 1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 9/5 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 15/2 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,176 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 308 оп. № 37 питание от ф. 21 от ПС "Базовая" на ГМЗ | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 81 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ КР-6 (между ф. 21 и ф. 25) оп. № 81/1 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,128 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 25 оп. № 85 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф. 5 ТП-25 оп. 1/2 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,176 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 32 ТП-103 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,145 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация ВЛ-6 кВ оп. № 6 ТП-146/26 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,194 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 37 ТП-296 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 0,140 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-202 | Модернизация линий электропередач для сокращения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | ВЛ 6 кВ | 1,945 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация переключательного пункта ПП-2 | Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3) для повышения надежности и качества услуг по передаче электроэнергии | 10 кВ | 5,684 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Прочие проекты | Актуализация схемы электроснабжения ЗАТО Северск | Обеспечение развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск; Требование законодательства | - | 1,755 млн. руб., с НДС | 2024, 2034, 2044 гг. | - | - |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Модернизация КА№13 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 1 947,884 млн. руб., с НДС | 2021-2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация КА№14 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 203,020 млн. руб., с НДС | 2022-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация КА№12 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 2 474,256 млн. руб., с НДС | 2022-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация КА№16 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 105,641 млн. руб., с НДС | 2022-2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация КА№18 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 127,469 млн. руб., с НДС | 2022-2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация КА№21 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 88,461 млн. руб., с НДС | 2022-2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Компактизация ТЭЦ | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 3 058,947 млн. руб., с НДС | 2021-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 18,991 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 171,903 млн. руб., с НДС | 2024-2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 | Замена физически и морально изношенного оборудования; Повышение надежности и энергетической эффективности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 381,684 млн. руб., с НДС | 2024-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 18,004 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 28,116 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 23,178 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 32,516 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 66,208 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 48,612 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 42,286 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,019 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,019 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,019 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 44,273 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 30,500 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,019 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 44,273 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,019 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,727 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 51,727 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Тепловая мощность ТЭЦ Гкал/ч - 1610,8 Гкал/ч | 32,989 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Установленная мощность котельной – 25,28 Гкал/ч | 7,512 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт котельной пос. Орловка | Замена физически изношенного оборудования; Повышение надежности | Установленная мощность котельной – 1,75 Гкал/ч | 0,449 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Замена физически изношенного оборудования | 0,382 км | 9,121 млн. руб., с НДС | 2026-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Замена физически изношенного оборудования | 0,02 км | 18,752 млн. руб., с НДС | 2028-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых возможно за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) | Замена физически изношенного оборудования | 18,546 км | 1 268,028 млн. руб., с НДС | 2026-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: г.Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул.Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428), 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2. | Замена физически изношенного оборудования | Dy=100-700, D=34 м | 17,266 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена арматуры: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: 3-я Южная тепломагистpаль от УТ-5 до УТ-6, Северная автодорога, 8, сооружение № 1 тм (инв. № 10103480), УТ-6 3ЮТМ кв.17, ул.Солнечная, 18 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=400, D=4 шт., Dy=150, D=2 шт., Dy=100, D=4 шт., Dy=80, D=2 шт., Dy=65, D=2 шт. | 4,551 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г. Северск, теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=150, D=260 м | 7,016 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г. Северск, Южная тепломагистраль от кол. 26 до т. «А», просп.Коммунистический, 62, сооружение № 418 тм (инв. № 10103379), ТК 1/31а - ТК2/31а, ул.Транспортная, 24 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=200, D=90 м | 2,099 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г. Северск, теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=80-100, D=404 м | 7,371 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: : г.Северск, теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103409) ТК2/39-ТК7/39, ул.Свердлова, 23 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=150, D=114 м | 2,120 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г.Северск, теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=100, D=145 м, Dy=125, D=229 м | 8,507 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г. Северск, : теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал , сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), гаражи КБ № 81, ТК13/45 - ТК14/45 | Замена физически изношенного оборудования | Dy=80, D=100 м | 2,390 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ | Замена физически изношенного оборудования | 11,732 км | 636,788 млн. руб., с НДС | 2026-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети "2-ая Южная тепломагистраль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) 2ЮТМ, от т.В до ТК-7в по ул. Лесная, 21а" | Замена физически изношенного оборудования | - | 10,734 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Пуско-наладочные работы расчетного комплекса «Zulu» (версия 8.0) | Моделирование системы для поддержания надежности и обеспечения эффективности принятия технических решений | - | 0,400 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Прочие проекты | Актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Северск | Обеспечение развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск; Требование законодательства | - | 13,090 млн. руб., с НДС | 2024-2045 гг. | - | - |
|  | Строительство 10 скважин водозабора № 2 в г.Северск (скважины №27,28,29,30,31,32,33,34,35,36) | Поддержание фонда скважин в необходимом объеме | Дебит - 70 м3/ч каждая скважина | 186,537 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Сооружение резервуара водозабора № 2, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение 325 (инв. № 1010300761) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Строительный объем - 10 000 м3, объем заполнения - 9 000 м3 | 136,340 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация шкафов на ГДП в здании водоподготовки | Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, исключение гидравлических ударов на водопроводных сетях, плавное перераспределение потоков в централизованных системах водоснабжения при плановых и аварийных переключениях на сетях, а также исключение техногенных происшествий | 380 В | 8,552 млн. руб., с НДС | 2024, 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения | Определение текущего состояния объекта, установление технических характеристик отдельных частей сооружения, от которых зависит его работоспособность и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации | Производительность водозаборов - 55 000 м3/сут | 10,378 млн. руб., с НДС | 2024, 2027-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация скорых фильтров № 1-8 очистной водопроводной станции водозабора № 1 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 8 шт. | 1,674 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация скорых фильтров № 1-8 очистной водопроводной станции водозабора № 2 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 8 шт. | 4,066 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация скорых фильтров №№ 1-8: - замена фильтрующей загрузки «кварцевый песок» на фильтрующую загрузку «горелая порода – розовый песок» с увеличением фильтрующего слоя; - монтаж приборов учета воды | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность одного скорого фильтра 165 м3/ч – 8 шт. задвижек | 7,885 млн. руб., с НДС | 2026-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация артезианских скважин №№ 6б, 9, 13, 21а, 25а: замена станций управления на частотные преобразователи | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Дебит: № 6б - 39,60 м3/ч; № 9 - 30 м3/ч; № 13 - 41,70 м3/ч; № 21а - 35,00 м3/ч; № 25а - 29,20 м3/ч | 1,800 млн. руб., с НДС | 2030-2034 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация (тампонирование) неработающих артезианских скважин в количестве 20 шт. | Выработка срока службы | Дебит - 0 м3/ч | 54,000 млн. руб., с НДС | 2026-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт гипохлоритной: - замена емкостей для хранения и эксплуатации гипохлорита натрия; - замена насосов-дозаторов | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | V=4,5 м3, мощность насоса – 8 л/ч | 1,080 млн. руб., с НДС | 2028-2041 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Бурение резервных артезианских скважин в количестве 4 шт. | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Проектный дебит - 60 м3/ч | 19,200 млн. руб., с НДС | 2028-2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Монтаж дополнительных полимерных фильтров арт. скважин №№ 7а, 22 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность - от 60 м3/ч до 80 м3/ч | 4,080 млн. руб., с НДС | 2025-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Вывод из эксплуатации скважин № 25а, 18, 22, 20 водозабора № 1 г. Северска и перевод в статус наблюдательных | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит: 25а - 29,20 м3/ч; 18 - 50,00 м3/ч; 22 - 79,17 м3/ч; 20 - 87,50 м3/ч | 0,180 млн. руб., с НДС | 2028-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-19 водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 0 м3/ч | 1,800 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-25 водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 0 м3/ч | 1,860 млн. руб., с НДС | 2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-25а водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 29,20 м3/ч | 1,920 млн. руб., с НДС | 2032 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-18 водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 50,00 м3/ч | 1,980 млн. руб., с НДС | 2033 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-22 водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 79,17 м3/ч | 2,040 млн. руб., с НДС | 2034 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация наблюдательной скважины № Н-20 водозабора № 1 г. Северска | Требование плана-графика мероприятий по ЗСО | Дебит - 87,50 м3/ч | 2,100 млн. руб., с НДС | 2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт существующих скважин – 20 шт. (ремонт павильонов, утепление стен) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | от 20 до 70 м3/ч | 0,480 млн. руб., с НДС | 2025-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ликвидация (тампонирование) неработающих артезианских скважин в количестве 12 шт. | Выработка срока службы | 0 м3/ч | 30,000 млн. руб., с НДС | 2028-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт павильонов скважин – 20 шт. (косметический ремонт, отмостки, двери, кровля) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | от 20 до 70 м3/ч | 0,504 млн. руб., с НДС | 2025-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт КИПиА скважин (автоматика и сигнализация открытия / закрытия дверей, сигнализация работы погружного агрегата) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 34 скважины, суммарный дебит которых составляет 35 000 м3/сут. | 3,600 млн. руб., с НДС | 2025-2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт подъемных сооружений: замена электрических тельферов – 20 шт. | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Электрические тельфера марки ТЭ2-511, ТЭ-200 и т.д.; 380 В, грузоподъемность 2 т | 6,240 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт камеры РЧВ № 1 и № 2: замена запорной арматуры | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем D600мм – 12 шт. с эл. приводом. Объем РЧВ – 1500 м3 каждый | 8,640 млн. руб., с НДС | 2030-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт камеры РЧВ № 3 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем D600мм – 5 шт. с эл. приводом. Объем РЧВ – 9 000 м3 | 3,600 млн. руб., с НДС | 2036-2039 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт РЧВ № 1, № 2: - замена коммуникаций; - замена дыхательных труб (8 шт.); - облицовка резервуаров (торкрет) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Дыхательные трубы D200 мм (трубы асбестовые, трубы стальные), трубы стальные D600 мм. Объем РЧВ – 1500 м3 каждый | 0,026 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Разработка проектной документации с дальнейшей реализацией проекта системы промывной воды: сбор, очистка и оборот промывной воды на ОВС № 2 (минплита, сайдинг) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность проектная - 1400 м3/сут | 196,200 млн. руб., с НДС | 2026-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки насосов: замена запорной арматуры – задвижки D600мм – 14 шт. с эл. приводом, D400 мм – 5 шт. с эл. приводом, D300 мм – 3 шт. руч., D300 мм – 5 шт. с эл. приводом, D400 мм – 1 руч., D50 мм – 10 шт. | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Задвижка чугунная с эл. приводом с невыдвижным шпинделем D600 мм – 14 шт., задвижка чугунная с эл. приводом с выдвижным шпинделем D400 м – 5 шт., задвижка чугунная ручная с выдвижным шпинделем D300 мм – 3 шт., задвижка чугунная с эл. приводом с выдвижным шпинделем D300 мм – 5 шт., задвижка чугунная ручная с невыдвижным шпинделем D400 мм – 1 шт., задвижка чугунная ручная с выдвижным шпинделем D50 мм – 10 шт. | 36,000 млн. руб., с НДС | 2031-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт КИПиА: замена и установка контрольной аппаратуры (манометры, вакуумметры) высокой точности | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 15 манометров. Производительность насосной станции (5 насосных агрегатов) - 3590 м3/ч | 3,000 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт насосного агрегата 8НДВ № 1 (для работы в часы наименьшего водопотребления с частотным преобразователем) 1Д500-63а | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность - 575 м3, напор - 65 м | 5,400 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция и модернизация гипохлоритной: замена емкостей для хранения и эксплуатации гипохлорита натрия (замена емкости, замена насосов дозаторов – 8 шт.) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Титановые емкости объемом 4 м3 и 6 м3 | 6,000 млн. руб., с НДС | 2029-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт подъемных сооружений: замена грузоподъемных механизмов (электрические тельфера (1тн)) – 1 шт. | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Грузоподъемность 1 т | 0,163 млн. руб., с НДС | 2038-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Организация складирования под фильтрующие материалы с возможностью последующей загрузки в скорые фильтры: проект, строительство хол. склада для хранения загрузки | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Холодный неотапливаемый склад из металла, обшитый металлопрофилем. Длина - 12 м, ширина - 14 м, высота - 5 м, объем - 840 м3 | 3,600 млн. руб., с НДС | 2041-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт пробоотборников: замена пробоотборных линий в зале контактных резервуаров (пробоотборные линии от всех сооружений) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Проботоборные линии из труб из нержавеющей стали. 34,8 тыс. м3/сут. (суммарно) | 0,360 млн. руб., с НДС | 2026-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Градирни: - ремонт корпусов градирен и блоков аэрации (в 2-х); - монтаж системы принудительной подачи воздуха; - установка расходомеров на подводящих линиях к градирням; - замена водоводов различных диаметров от D300 мм до D500 мм неочищенной воды с арматурой в зале градирен; - ремонт строительных конструкций и технологического оборудования; - замена шкафа управления задвижками на ГДП | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность станции - 34 000 м3/сут. | 8,400 млн. руб., с НДС | 2031-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Монтаж датчиков контроля хлора в трубопроводах (на ОВС, в РЧВ, на водоводах, в распределительной сети города) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 17 датчиков; 55 000 м3/ч | 60,000 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Монтаж системы автоматического обеззараживания воды | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 система – 34 000 м3/ч | 78,000 млн. руб., с НДС | 2028-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Система промывной воды: - сбор, очистка и оборот промывной воды на ОВС № 2; - сбор и перекачка в хозяйственно-бытовую канализацию (вновь построенную с насосной станцией в районе лыжной базы Янтарь для перекачки в наружные сети г. Северска); - выполнение проектных работ; - строительство системы | Вторичное использование промывной воды в целях русурсосбережения | Производительность системы - 1800 м3/ч | 84,000 млн. руб., с НДС | 2041-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Автоматизация станции водоподготовки водоочистных сооружений в д. Кижирово | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями | Производительность станции - 3 м3/ч | 1,036 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Автоматизация станции водоподготовки водоочистных сооружений в п. Орловка | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями | Производительность станции - 3 м3/ч | 1,036 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Автоматизация Станции водоподготовки водоочистных сооружений в п. Самусь | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность станции - 133 м3/ч | 3,000 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Бурение резервной скважины в п. Орловка | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» п. 8.12 СП 31.13330.2012 | 1 скважина, дебит - 15 м3/ч | 9,600 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Организация СЗО на скважинах в п. Самусь | Обеспечение требования безопасности водозаборного сооружения | 4 зоны, 25х25 метров каждая | 0,768 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Организация СЗО на скважинах в п. Орловка | Обеспечение требования безопасности водозаборного сооружения | 1 зона, 25х25 метров | 0,192 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водозаборной скважины № 4, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Судостроителей, 1, строение 6 | Поддержание надежности объектов ЦСВ | - | 6,684 млн руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт насосного оборудования по ул. Ленина, 19, строение 16/3 в пос. Самусь | Поддержание надежности объектов ЦСВ | - | 0,878 млн руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул. Речная в д. Кижирово | Бесперебойное обеспечение населения деревни питьевой водой | - | остаток финансирования на 2025 год - 1,220 млн руб., с НДС | 2019-2020, 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Развитие водопроводных сетей | Водоводы неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора №2, расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение № 1в (инв. № 101032700) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | 1925 м | 25,365 млн. руб., с НДС | 2025-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Водоводы неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора №2, расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение № 1в (инв. № 101032700) - продолжение работ с другим заключением ГЭ | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | 293,5 м | 23,650 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 1 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | D = 160 мм, L = 200 м | 1,303 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 2 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | D = 225 мм, L = 120 м | 1,737 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 3 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | 465 м | 4,808 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 4 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | 982 м | 5,100 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация сетей водоснабжения в Иглаково (с целью увеличения пропускной способности трубопроводов и подключения новых абонентов) | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 1100 м | 38,591 млн. руб., с НДС | 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация трубопроводов подачи воды от контактных резервуаров № 1-4 до скорых фильтров №№ 1-8 с заменой задвижек | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D300, L=60 м Ду 400, L=20 м Ду 500, L=20м | 7,402 млн. руб., с НДС | 2038-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация трубопроводов готовой воды от скорых фильтров №№ 1-8 до камеры переключений К – 185 с монтажом приборов учета D500 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500, L=80 м | 7,152 млн. руб., с НДС | 2035-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водовода собственных нужд: замена водовода собственных нужд от машинного зала здания до рамки ввода здания водоподготовки | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D150, L= 87 м, D63, L=20 м, D50, L=30 м | 2,781 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Камеры переключений неочищенной воды: замена водоводов и запорной арматуры различных диаметров | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500 L=1000 м, К1 - 2 задвижки D500мм, К2 - 1 задвижка D500 мм и 1 задвижка D200 мм, К3 - 4 задвижки D500 мм и 2 задвижки D300 мм, К4 - 2 задвижки D500 мм | 24,000 млн. руб., с НДС | 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Телефонная связь: замена телефонного кабеля | Обеспечение оперативной связью объектов водоснабжения | L=3000 м | 1,800 млн. руб., с НДС | 2036-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с изменением диаметров в г. Северске | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D32-500 мм | 300,000 млн. руб., с НДС | 2025-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт левого магистрального водопровода от ОВС № 2 до ул. Славского | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500 мм, L=2 км с заменой запорной арматуры D500 мм в узловых колодцах | 178,796 млн. руб., с НДС | 2036-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт правого магистрального водопровода от ОВС № 2 до ул. Солнечная | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500 мм, L=2 км с заменой запорной арматуры D500 мм в узловых колодцах | 217,381 млн. руб., с НДС | 2041-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода на КОС | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D150 мм, L=1500 м | 31,757 млн. руб., с НДС | 2025-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт магистральных сетей микрорайона Иглаково | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ6 «О водоснабжении и водоотведении» | D150-20 мм, L=3 км с заменой запорной арматуры D150-200 мм в узловых колодцах | 77,647 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода от ОВС № 1 до ул. Первомайская | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500 мм, L=4 км с заменой запорной арматуры D500 мм в узловых колодцах | 292,506 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Солнечная до ул. Комсомольская по ул. Северной | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500 мм, L=5,5 км с заменой запорной арматуры D500 мм в узловых колодцах | 402,196 млн. руб., с НДС | 2036-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена насосного оборудования и запорной арматуры D100-300 мм на повысительных насосных станциях № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | ПНС1 - КМ100-80-160, 4 задвижки; ПНС4 - К200-150-315С, 13 задвижек; ПНС5 - Д200-36, 15 задвижек; ПНС6 - К290/18, 16 задвижек; ПНС8 - Д200-36, 13 задвижек; ПНС9 - К160/30 и КМ80-65-160, 22 задвижки; ПНС10 - К20/30, 11 задвижек; ПНС12 - Grundfos CRE10-04, 6 задвижек | 58,588 млн. руб., с НДС | 2025-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода D150-500 мм от ул. Комсомольская до ул. Ленинградская (по пр. Коммунистический, проезд Южный, ул. Победы) 7 км с заменой запорной арматуры D150-500 мм в узловых колодцах | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D150-500, L=7 км | 511,886 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт участка наружного водопровода по ул. Пекарского, 31 - ул. 40 лет Октября, 4 - пер. Безымянный, 2 в п. Самусь | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями | D100, L=560 м | 9,897 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт участка наружного водопровода по ул. Пекарского, 31 - ул. Пекарского, 35 в п. Самусь | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями | D200, L=70 м | 1,180 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ремонт участка наружного водопровода по ул. Ленина, 4 - ул. Ленина, 22 в п. Самусь | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями | D200, L=240 м | 4,228 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по адресу п. Самусь, ул. Набережная, 23 – ул. Набережная, 65 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D100, L=475 м | 5,705 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по адресу п. Самусь, ул. Малая проточная – ул. Розы Люксембург, 8 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ6 «О водоснабжении и водоотведении» | D200, L=102 м | 2,300 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по адресу п. Самусь, ул. Розы Люксембург – ул. Ленина, 3 – ул. Ленина, 9 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D200, L=230 м | 4,963 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство линии водопровода в западной части п. Самусь для повышения надежности водоснабжения северной части п. Самусь путем создания резервной ветки на участке от пер. Новый, 29а до ул. Розы Люксембург, 75/44 | Для обеспечения надежности водоснабжения | D100, L=620 м | 14,546 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ленина в п. Самусь | Восстановление пропускной способности ранее санированного участка | D200, L=227 м | 4,664 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Набережной в п. Самусь | Восстановление пропускной способности ранее санированного участка | D100, L=280 м | 4,430 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Малопроточная (между ул. Ленина и Р. Люксембург) в п. Самусь | Восстановление работы аварийного участка (в настоящий момент отключен из-за порыва) | D150, L=112 м | 2,005 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кирова (между ул. Корсакова и Северная от ПГ до ПГ) в п. Самусь | Восстановление работы аварийного участка (в настоящий момент отключен из-за порыва) | D150, L=161 м | 2,882 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кирова (район старого больничного городка, Кирова, 51) в п. Самусь | Восстановление работы аварийного участка (в настоящий момент отключен из-за порыва) | D200, L=203 м | 4,171 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Урицкого-Озерная (возле дома Урицкого, 21) в п. Самусь | Восстановление пропускной способности ранее санированного участка | D150, L=24 м | 0,430 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт по пер. Куйбышева - 40 лет Октября в п. Самусь | Восстановление пропускной способности ранее санированного участка | D50, L=33 м | 0,509 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Прочие проекты | Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Северска | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 1 шт. | 10,338 млн. руб., с НДС | 2024-2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приобретение микроавтобуса Газель ГАЗ 32217 (2 шт.) | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 2 шт. | 6,756 млн. руб., с НДС | 2027-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Проведение технического обследования системы водоснабжения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 3 шт. | 4,538 млн. руб., с НДС | 2024, 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программы "Управление водоканалом 2". Приобретение программного обеспечения. | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 1 шт. | 0,295 млн. руб., с НДС | 2024-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в здании по адресу: г. Северск, ул Лесная, 12а, стр.2 | Мероприятия, выполняемые в соответствии с требованиями законодательства | 1 ком-кт | 1,649 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация производственно-технологического процесса контроля за качеством и безопасностью питьевой воды в микробиологическом отделении химико-бактериологической лаборатории в здании очистной водопроводной станции водозабора №2 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, строение 320. | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 1 шт. | 3,260 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Разработка технического проекта разработки Северского месторождения подземных вод | Требование для оформления лицензии на недропользование | Лимит подъема 55 000 м3/сут | 4,980 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приобретение оборудования для проведения видеокартирования артезианских скважин | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 комплект | 0,600 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена автомобиля ГАЗ 66 с будкой на аварийно-ремонтную мастерскую на базе ГАЗ Садко NEXT С41А23 | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Мощность двигателя - 150 лс | 10,800 млн. руб., с НДС | 2031-2034 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приобретение гидравлического мульчера на экскаватор для расчистки территорий артезианских скважин от зарослей кустарников и мелких деревьев | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Max диаметр измельчаемых деревьев - 300 мм | 7,200 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт асфальтового покрытия - замена асфальтобетонного покрытия на территории ОВС № 1 с организацией отвода ливневых вод, площадь проездов – 3 724,4 м2 | Требования СанПиН ЗСО 2.4.1110-02 раздел 3.2.1. Природоохранные мероприятия по первому поясу ЗСО | Площадь покрытия - 3724,4 м2 | 5,524 млн. руб., с НДС | 2030-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт технологических переходов: замена технологических площадок в зале градирен и зале фильтров | Мероприятие по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности | Площадь переходов - 264 м2 | 1,146 млн. руб., с НДС | 2028-2043 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Оборудование кровли здания ОВС1 водосточной системой | Требования СанПиН ЗСО 2.4.1110-02 раздел 3.2.1. Природоохранные мероприятия по первому поясу ЗСО | Площадь кровли - 1300 м2, проектная производительность станции - 35 000 м3/сут. | 0,369 млн. руб., с НДС | 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Оборудование кровли здания ОВС1 водосточной системой | ТребованияСанПиН ЗСО 2.4.1110-02 раздел 3.2.1. Природоохранные мероприятия по первому поясу ЗСО | Площадь кровли - 600 м2 производительность станции - 2200 м3/ч | 0,264 млн. руб., с НДС | 2028-2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ЗСО скважин первого пояса: установка ж/б пасынков и ограждение колючей проволокой по периметру - 4751 м | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 34 скважины, суммарный дебит которых составляет 35 000 м3/сут, L периметра = 4751 м | 38,797 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт ограждения периметра станции: - замена ж/б плит, колючей проволоки, барьера безопасности 720 м; - замена видеонаблюдения | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 35 000 м3/сут. | 14,202 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт дорог к скважинам: установка / замена ж/б плиты (щебень, асфальтный гранулят) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1,5х6 ж/б плиты, площадь дорог - 38341,4 м2, протяженность - около 12 км | 1,080 млн. руб., с НДС | 2028-2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт здания: - замена окон; - утепление наружных стен | Выполнение мероприятия теплоэнергосбережения и ОТ | Деревянные рамы, стены с полнотелого кирпича, облицованные силикатным кирпичом. Деревянные рамы 2x3,5 м в кол-ве – 7 шт. (49 м2), деревянные рамы 2x1 м в кол-ве 2 шт. (4 м2), Площадь стен здания - 564 м2. Площадь здания - 333 м2. Производительность насосной станции (5 насосных агрегатов) - 3590 м3/ч | 6,000 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт цоколя здания: со вскрытием заглубленной части (гидроизоляция) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Цоколь из силикатного кирпича, отмостка бетонная, гидроизоляция монолитного фундамента маш. зала. Длина отмостки по периметру - 108 м, площадь здания - 333 м2. Производительность насосной станции (5 насосных агрегатов) - 3590 м3/ч | 0,857 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт кабельных коммуникаций: - замена кабельных линий в зале фильтров, 1 этаж; - замена кабельных линий в зале градирен и контактных резервуаров; - система освещения водозабора и безопасности | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Протяженность кабельных коммуникаций - 450 м, производительность станции - 34 800 м3/сут. | 0,660 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт фасада здания водоподготовки: утепление здания | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность станции - 34 800 м3/сут. | 9,120 млн. руб., с НДС | 2036-2037 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт отмостки по периметру здания водоподготовки | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность станции - 34 800 м3/сут. | 0,480 млн. руб., с НДС | 2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт системы вентиляции здания ОВС № 2: приточная вентиляция после заключения специализир. организации | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 10300 м3/ч | 6,000 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт системы отопления (ИТП зд. водоподготовки, КР градирни, фильтровальный зал, АБК) | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Производительность станции - 34 800 м3/сут. | 1,817 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт фильтровального зала: - замена окон; - ремонт потолка; - ремонт первого этажа | Выполнение мероприятия теплоэнергосбережения и ОТ | Производительность станции - 34 000 м3/сут. | 6,000 млн. руб., с НДС | 2036-2040 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт складских помещений зданий системы промывной воды | Обеспечение сохранности материальных ценностей | Суммарная площадь зданий - 200,2 м2 | 12,000 млн. руб., с НДС | 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Подземная прокладка основных кабельных линий энергоснабжения; Замена опор наружного освещения | Обеспечение надежности энергоснабжения объектов водоснабжения в соответствии с требованиями | 300 м, 15 опор | 0,600 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Благоустройство территории ОВС № 2 (площадь – 7 770,8 м2): - асфальтирование всей территории станции, включая парковку; - замена бордюрного камня | СанПиН ЗСО 2.4.1110-02 раздел 3.2.1. Природоохранные мероприятия по первому поясу ЗСО | 34,8 тыс. м3/сут. | 11,280 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КПП здания: - замена отопления; - замена окон; - замена металлических дверей - 2шт.; - электромонтажные работы; - отделочные работы; - устройство водосточной системы; - устройство отмостки по периметру | Выполнение мероприятия теплоэнергосбережения и ОТ | Площадь здания - 53,9 м2 | 3,000 млн. руб., с НДС | 2027-2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Окопы укрытия зданий: - ремонт мягкой кровли; - ремонт строительных конструкций; - устройство отмостки по периметру | Обеспечение защиты систем водоснабжения от террористических актов | Суммарная площадь зданий - 33,3 м2 | 0,360 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Производственная канализация: - замена канализационного самотечного коллектора с колодцами; - восстановление выпускного оголовка производственной канализации | Обеспечение параметров качества и надежности водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Коллектор производственной канализации ж/б D600, 800, 1000 мм | 14,017 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Проектирование и создание узлов учета воды, поставляемой для подогрева в целях ГВС в МКД по адресам: Кирова, 2, Кирова, 49, Пекарского, 29, Пекарского, 31, Пекарского, 31а, Ленина, 32, Ленина, 32а | Для фактического учета воды и параметров энергоэффективности | 7 узлов, D50-100 | 0,264 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Проектирование и создание узлов учета воды, поставляемой для подогрева в целях ГВС в ЦТП в п. Самусь по адресам: ЦТП-4 ул. Пекарского, 20а, ЦТП-6 ул. Пекарского, 27а, ЦТП-7 ул. Ворошилова, 14а/1, ЦТП-8 ул. Пекарского, 30б, ЦТП-9 ул. Судостроителей, 3а, ЦТП-10 ул. Войкова, 41 | Для фактического учета воды и параметров энергоэффективности | 6 узлов, D50-100 | 0,234 млн. руб., с НДС | 2031-2035 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Оборудование трех пожарных гидрантов на ул. Камышка в п. Самусь | Для обеспечения требований пожарной безопасности в районе ул. Камышка | 3 шт. | 0,180 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск (в части водоснабжения) | Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; Требование законодательства | - | 6,248 млн. руб., с НДС | 2024, 2026-2045 гг. | - | - |
| Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | Капитальный ремонт здания песколовок, инв. № 1010200065 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1703 м3 | 42,284 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой в г. Северске | Для очистки сточных вод | 30000 м3/сут | 3 416,355 млн. руб., с НДС | 2026-2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г. Северске | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 4,615 млн. руб., с НДС | 2024-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация технологического оборудования здания решеток. Замена грабельных рещеток. | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 9,083 млн. руб., с НДС | 2024-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Оборудование для химико-бактериологической лаборатории | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 0,361 млн. руб., с НДС | 2024-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт переливов на контактных резервуарах 5 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 4 перелива. Мощность перелива – 225 м3/ч | 4,487 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт переливов на контактных резервуарах 4 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 4 перелива. Мощность перелива – 225 м3/ч | 4,252 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт вертикальных отстойников 1 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | H = 10 м, Д = 8 м. Производительность отсойника – 268 м3/ч | 0,540 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт вертикальных отстойников 2 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | H = 10 м, Д = 8 м. Производительность отсойника – 268 м3/ч | 0,548 млн. руб., с НДС | 2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт горизонтальных отстойников 4 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Длина - 15 м, ширина - 4,5 м, глубина - 5 м. Производительность отсойника (4 секции) – 900 м3/ч | 1,136 млн. руб., с НДС | 2032 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт горизонтальных отстойников 5 очереди | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Длина - 15 м, ширина - 4,5 м, глубина - 5 м. Производительность отсойника (4 секции) – 900 м3/ч | 1,186 млн. руб., с НДС | 2033 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт распределительной камеры горизонтальных отстойников 4 очереди: секции № 1, № 2; замена запорной арматуры | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Затвор щитовой 500x500 мм | 1,056 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт распределительной камеры горизонтальных отстойников 4 очереди: секции № 3, № 4; замена запорной арматуры | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Затвор щитовой 500x500 мм | 1,136 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт распределительной камеры горизонтальных отстойников 5 очереди: секции № 1, № 2; замена запорной арматуры | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Затвор щитовой 500x500 мм | 1,223 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт распределительной камеры горизонтальных отстойников 5 очереди: секции № 3, № 4; замена запорной арматуры | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Затвор щитовой 500x500 мм | 1,294 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ввод узла дозирования флокулянта: установка мешалки в главную распределительную камеру; монтаж емкости и дозирующих насосов подачи флокулянта в здании решеток | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Емкость для реагента 4 м3, насос дозирующий - 2 шт. | 0,355 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена уличных шкафов питания трансбордерных телег | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 380 В | 0,480 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Предпроектные работы по возможности размещения очистных сооружений выпусков ливневых вод (1 выпуск) | Для обеспечения требований экологического законодательства | 1 выпуск (121 679 м3/год) | 0,245 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Предпроектные работы по возможности размещения очистных сооружений выпусков ливневых вод (4 выпуск) | Для обеспечения требований экологического законодательства | 4 выпуска (486 676 м3/год) | 1,023 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Разработка проекта очистных сооружений выпусков сточных вод | Для обеспечения требований экологического законодательства | 608 355 м3/год | 36,000 млн. руб., с НДС | 2028-2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство очистных сооружений выпусков сточных вод | Для обеспечения требований экологического законодательства | 5 выпусков (608 355 м3/год) | 0,720 млн. руб., с НДС | 2030-2032 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения канализационно-очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 2/2 | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации | - | 4,332 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков на выпуске ливневой канализации № 2 по ул. Ленина, в районе КПП № 5 в г. Северск Томской области | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации | - | 74,540 млн. руб., с НДС | 2025, 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 4 | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации | - | 304,446 млн. руб., с НДС | 2025, 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 43 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,591 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 44 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,591 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 45 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,591 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 46 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,591 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 37 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,589 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 39 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,589 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 40 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,589 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 41 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,589 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 42 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,589 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Реконструкция самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камера № 30 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 61,25 м3 | 4,794 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт самотечного коллектора № 3 от камеры № 54 до камеры № 57 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D = 900 мм, L = 204 м | 54,363 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) - Этап 1 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D = 160 мм, и футляр D = 350 мм L = 160 м | 8,457 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) - Этап 2 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D = 160 мм, и футляр D = 350 мм L = 50 м | 8,262 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт самотечного коллектора № 3 до КНС 2А. Камеры № 31, 34, 35 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Пропускная способность коллектора 2000 м3/час L коллектора 3586 п.м, производительность КОС 78600 м3/сут. V камеры 61,25 м3 | 11,831 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г.Северске | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 шт. | 2,070 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение) 1100 м, Ду 350 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 19,21 км | 37,735 млн. руб., с НДС | 2025-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КНС - 2а г. Северск (замена технологического оборудования) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 шт. | 4,519 млн. руб., с НДС | 2026-2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КНС - 45/11 г. Северск (замена технологического оборудования) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 шт. | 6,929 млн. руб., с НДС | 2026-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | КНС - 4а г.Северск (замена технологического оборудования) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 шт. | 1,277 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт самотечного коллектора № 3 D900 (по спирально-навивной технологии) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D900, L=1474,2 м | 300,600 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка (от К-8 до К-15) напорного коллектора D500 (2 нитки) от КНС-4а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500, L=1420м х 2 | 72,400 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка (от К-3 до К-8) напорного коллектора D500 от КНС-2а (2 нитки) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500, L=895м х 2 | 42,108 млн. руб., с НДС | 2028-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена участка (от К-3 до К-8) напорного коллектора D600 от КНС-2а (2 нитки) | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D500, L=890м х 2 | 57,572 млн. руб., с НДС | 2028-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт сетей внутриквартальной самотечной канализации квартала 46 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D150, L=434м; D200, L=682м | 39,636 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт сетей внутриквартальной самотечной канализации квартала 47 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | D150, L=621м; D200, L=376м; D368, L=54м | 38,239 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт сетей внутриквартальной самотечной канализации квартала 53 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» | D150 мм, L=453,1м; D200, L=90,81м | 19,848 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт сетей внутриквартальной самотечной канализации квартала 56 | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D150, L=223,5м; D200, L=577,72м; D300, L=42м | 29,902 млн. руб., с НДС | 2025-2045 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Установка стационарного кондиционера КНС-2а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 5000 м3/ч | 0,420 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена кабеля насосного агрегата № 3 КНС-2а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 5000 м3/ч; длина кабеля - 30 м | 0,240 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена кабеля насосного агрегата № 4 КНС-2а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 5000 м3/ч; длина кабеля - 30 м | 0,240 млн. руб., с НДС | 2027 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена вводного шкафа вместе с автоматическим выключателем секция 1 КНС-4а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 2300 м3/ч; 380 В | 0,180 млн. руб., с НДС | 2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена вводного шкафа вместе с автоматическим выключателем секция 2 КНС-4а | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 2300 м3/ч; 380 В | 0,180 млн. руб., с НДС | 2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена подающего трубопровода от распределительной камеры до здания песколовок: D600, 230 м воздушки + опоры скользящие | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D600, L=230м | 7,984 млн. руб., с НДС | 2031 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена подающего трубопровода от бункера песка до здания песколовок: D150, 120 м воздушки | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D600, L=120м | 2,619 млн. руб., с НДС | 2032 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена подающего трубопровода от горизонтальных отстойников 4 очереди до контактных резервуаров: D800, 300 м в земле + 1 задвижка с эл. приводом | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D600, L=300м | 64,242 млн. руб., с НДС | 2033 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена подающего трубопровода от горизонтальных отстойников 5 очереди до контактных резервуаров: D600, 300 м + задвижка с эл. приводом | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | D600, L=300м | 66,864 млн. руб., с НДС | 2034 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ремонт насосной станции перекачки дренажных вод: замена насосов «Иртыш» - 2 шт., трубопров., арматура | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 2 комплекта. Производительность насоса «Иртыш» - 200 м3/ч | 42,000 млн. руб., с НДС | 2038 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Ремонт насосной станции перекачки ила: замена насосов СД-250/22,5 – 2 шт. + трубопров. + арматура | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 2 комплекта. Производительность насоса – 250 м3/ч | 42,000 млн. руб., с НДС | 2039 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Монтаж устройств плавного пуска на насосах КНС в п. Самусь | Для обеспечения плавного пуска насоса, повышение параметров энергоэффективности и срока эксплуатации насосного агрегата | 5 шт., суммарная производительность насосов 719,5 м3/ч | 0,180 млн. руб., с НДС | 2026-2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Прочие проекты | Обследование строительных конструкций объектов системы водоотведения | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 2,624 млн. руб., с НДС | 2027-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Проведение технического обследования системы водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437 ПР | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 3,329 млн. руб., с НДС | 2025-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: г. Северск,ул. Парусинка,14, строение No 1, 5, 8; г. Северск ул Лесная,12а, стр.8, стр.6, стр.2. | Защита от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 1 ком-кт | 5,050 млн. руб., с НДС | 2024, 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программного обеспечения. | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 1,922 млн. руб., с НДС | 2024-2028 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Модернизация технологического оборудования КНС-4а. Монтаж шкафа управления и контроля насосными агрегатами. | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 0,899 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Приобретение каналопромывочной машины | Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 1 шт. | 10,379 млн. руб., с НДС | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Капитальный ремонт здания лаборатории и механической мастерской: окраска стен, цоколя, ремонт отмостков | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 2 здания. Производительность КОС - 78600 м3/сут. | 3,600 млн. руб., с НДС | 2030 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Замена скребковых телег на горизонтальных отстойниках 4 и 5 очереди: необходимо 8 шт. | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 8 секций. Производительность КОС - 78600 м3/сут. | 33,600 млн. руб., с НДС | 2029-2037 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство водяного отопления в зданиях КОС: замена отопления на всех зданиях кроме адм. | Обеспечение параметров качества и надежности водоотведения в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | 1 система. Производительность КОС - 78600 м3/сут. | 7,080 млн. руб., с НДС | 2025-2029 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | 1С Производственная безопасность. Охрана труда | Информационное обслуживание ПО, ПП, СПС. Ведение учета по: выданной спец. одежде; по пройденным обучениям; пройденным мед. осмотрам и т.п. В разрезе сотрудников. Загрузка результатов СОУТ. Планирование, введение и архивирование результатов проведения СОУТ. Планирование и контроль: прохождения медосмотров, обучения сотрудников, наличия у работников СИЗ и СиОС, а также учет средств. Учет информации о несчастных случаях. Учет выданных нарядов и допусков. Планирование и проверка сроков проведения мероприятий по устранению нарушений нормативов, по результатам расследования несчастных случаев, по контролю травматизма и профессиональных заболеваний. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил. Учет результатов проверок. Подготовка регламентированных и аналитических документов. Работа с нормативно-техническими документами. Учет данных о предприятии. | Загрузка результатов СОУТ. Планирование, введение и архивирование результатов проведения СОУТ. Планирование и контроль: прохождения медосмотров, обучения сотрудников, наличия у работников СИЗ и СиОС, а также учет средств. Учет информации о несчастных случаях. Учет выданных нарядов и допусков. Планирование и проверка сроков проведения мероприятий по устранению нарушений нормативов, по результатам расследования несчастных случаев, по контролю травматизма и профессиональных заболеваний. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил. Учет результатов проверок. Подготовка регламентированных и аналитических документов. Работа с нормативно-техническими документами. Учет данных о предприятии. | 0,24 | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | IP АТС | Компьютерное и периферийное оборудование/офисная техника. Телефонная станция с более расширенными возможностями. Запись разговоров, автоматическое приветствие, направление звонящего на отдел, голосовая почта, автоматическая телефонная книга. Одновременные вызовы: 60. Расширяется до 120 с помощью DSP модуля D30. Голосовая почта: 17400 мин. на встроенную flash-память. Протокол: SIP 2.0 (RFC3261). Транспорт: UDP, TCP, TLS. Транспорт: SRTP. Аудиокодеки: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC. Видеокодеки: H263, H263P, H264, MPEG4, VP8. Факс: Т.38, G.711 Passthrough. Режим DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO. Пользователей: до 300 внутренних абонентов. Расширяется до 500 с помощью DSP модуля D30. | Пользователей: до 300 внутренних абонентов. Расширяется до 500 с помощью DSP модуля D30. | 0,48 | 2025 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программы «Управление водоканалом 2», приобретение программного обеспечения | Создание цифровой инфраструктуры. Программное обеспечение ведет полный подсчет данных от количества подготовленной питьевой воды до количества реализованной потребителям. Выявляет количество потерь. Ведет контроль оплаты потребителями за полученные услуги. Оперативно уведомляет об образовавшейся дебиторской задолженности по потребителям. Формирование детализированной иерархической модели сети водоснабжения. Управление производством водоснабжения. Учет данных приборов учета предприятия и абонентов. Расчеты распределения услуг водоснабжения по нежилым и производственным помещениям. Начисление и выставление счетов потребителям за услуги водоснабжения и водоотведения. Ведение претензионно-исковой деятельности. | Формирование детализированной иерархической модели сети водоснабжения. Управление производством водоснабжения. Учет данных приборов учета предприятия и абонентов. Расчеты распределения услуг водоснабжения по нежилым и производственным помещениям. Начисление и выставление счетов потребителям за услуги водоснабжения и водоотведения. Ведение претензионно-исковой деятельности. | 0,748 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Повышение информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры согласно Федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак | В целях устойчивого функционирования КИИ при проведении компьютерных атак. Обеспечение информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры на объектах АО "СВК" согласно требованиям Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». Производительность: Межсетевой экран: до 800 Мб/c. Система обнаружения вторжений: до 600 Мб/с. Инспектирование SSL: до 50 Мб/с. Advanced Threat Protection: до 150 Мб/с. Потоковый антивирус: до 150 Мб/с. Контроль Приложений L7: до 700 Мб/c. Рекомендованное количество пользователей: до 100. Требования к оборудованию: Портов 10/100/1000Base-T: до 8. Портов 10GBase-F SFP+: до 8 при использовании вирт. адаптеров VMXNET3. Процессор, количество ядер: 2. Память: 8 Гбайт. Диск: от 100 Гбайт. | Производительность: Межсетевой экран: до 800 Мб/c. Система обнаружения вторжений: до 600 Мб/с. Инспектирование SSL: до 50 Мб/с. Advanced Threat Protection: до 150 Мб/с. Потоковый антивирус: до 150 Мб/с. Контроль Приложений L7: до 700 Мб/c. Рекомендованное количество пользователей: до 100. Требования к оборудованию: Портов 10/100/1000Base-T: до 8. Портов 10GBase-F SFP+: до 8 при использовании вирт. адаптеров VMXNET3. Процессор, количество ядер: 2. Память: 8 Гбайт. Диск: от 100 Гбайт. | 0,678 млн. руб., с НДС | 2024 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков на выпуске № 4 по ул. Ленинградская, 2 в г. Северске Томской области | Обеспечение развития системы водоотведения ЗАТО Северск | Размещение сооружений – подземное; перекачиваемая среда – поверхностный сток, материал корпуса сооружений – стеклопластик; режим поступления сточной воды - самотечный, предельная допустимая входная концентрация по взвешенным веществам не более, мг/л – 900, предельная допустимая входная концентрация по нефтепродуктам не более, мг/л – 100; показатель на выходе из очистных сооружений по взвешенным веществам не более, мг/л – 3; показатель на выходе из очистных сооружений по нефтепродуктам не более, мг/л – 0,05 | 49,815 млн. руб., с НДС | 2026 | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск (в части водоотведения) | Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; Требование законодательства | - | 6,248 млн. руб., с НДС | 2024, 2026-2045 гг. | - | - |
| Перечень необходимых проектов, обеспечивающих сбор, накопление, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов | Рекультивация полигона ТБО г. Северск | Повышение доли ТБО, подлежащих переработке и обезвреживанию | Рекультивируемая площадь – 17,26 га | 455,480 млн. руб., с НДС | Не определен | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| Перечень необходимых проектов, обеспечивающих газоснабжение ЗАТО Северск | Проектирование и строительство системы газораспределения ЗАТО Северск | Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения | Сети высокого давления I категории Р до 1,2 МПа, от ГРС-СХК до ГГРП 2 (г.Северск), км – 0,13 Сети высокого дав-ления II категории Р до 0,6 МПа, км – 75,05 Газорегуляторные пункты, шт. - 19 Головные газоре-гуляторные пунк-ты, шт. - 1 | 1 835,841 млн. руб., с НДС | Не определен - до 2045 года | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | - |
| - | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск | Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; Требование законодательства | - | 12,552 млн. руб., с НДС | 2024-2045 | - | - |
| Мероприятия, не входящие в иные группы | Проверка смет | - | - | 0,002 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Субсидия на разработку проекта АО "СВК" | - | - | 0,001 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Технологическое присоединение | - | - | 0,001 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Устройство наружного освещения (установка 2-х опор до гимназии) | - | - | 0,545 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Ремонт ИТП (Полевая, 8) | - | - | 0,049 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Разработка топливно-энергетического баланса | - | - | 0,165 млн. руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, 33, строение 5 | - | - | н/д | 2026 | - | - |
|  | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске | - | - | н/д | 2026 | - | - |
|  | Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Самусь | - | - | н/д | 2026-2028 | - | - |
|  | Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске | - | - | н/д | 2026-2028 | - | - |
|  | Строительство системы видеонаблюдения на территории ЗАТО Северск | - | - | н/д | 2026-2028 | - | - |
|  | Строительство линии наружного освещения от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске | - | - | н/д | 2026 | - | - |
|  | Строительство линии наружного освещения проезжей части автомобильной дороги от жилого дома № 18/28 по ул. Сосновая до автобучной остановки ЖК "Сосновка" в г. Северске Томской области | Создание условий для безопасного передвижения пешеходов | Протяженность линии наружного освещения - 420 м | 3,901 млн руб., с НДС | 2025, 2028 | - | - |
|  | Строительство линии наружного освещения пешеходного тротуара между зданием МБДОУ "Детский сад № 44" (ул. Царевского, 16а) и зданием МБОУ "СОШ № 84" (просп. Коммунистический, 101) | - | - | 0,196 млн руб., с НДС | 2025 | - | - |
|  | Строительство линии наружного освещения пешеходного тротуара между жилыми домами № 84 и № 86 по ул. Калинина до МБОУ "Северская гимназия" по ул. Калинина, 88 | Создание условий для безопасного передвижения пешеходов | Протяженность линии наружного освещения - 212 м | 2,056 млн руб., с НДС | 2025, 2028 | - | - |

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлена в Таблице 201.

Таблица 201 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов, млн руб.

|  | До 2024 года включительно | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 66,443 | 65,387 | 402,337 | 390,113 | - | 54,696 | - | 0,585 | - | 0,585 | 980,146 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства муниципального бюджета | 0,585 | 12,061 | - | - | - | - | - | 0,585 | - | 0,585 | 13,816 |
| Строительство ПС 110/10 кВ головной понизительной подстанции ГПП 703 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Восточная, 4 |  | 12,061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,061 |
| Актуализация схемы электроснабжения ЗАТО Северск | 0,585 |  |  |  |  |  |  | 0,585 |  | 0,585 | 1,755 |
| Внебюджетные источники финансирования | 65,858 | 53,326 | 60,348 | 48,124 | - | 54,696 | - | - | - | - | 282,352 |
| ИП ООО "Электросети" | 47,254 | 53,326 | 54,664 | 48,124 |  |  |  |  |  |  | 203,366 |
| ИП ПАО "Россети" |  |  |  |  |  | 54,696 |  |  |  |  | 54,696 |
| ИП ООО "Томские электрические сети" | 18,605 | - | 5,684 | - |  |  |  |  |  |  | 24,289 |
| Источник финансирования не определен | - | - | 341,989 | 341,989 | - | - | - | - | - | - | 683,978 |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  | 341,989 | 341,989 |  |  |  |  |  |  | 683,978 |
| Теплоснабжение | 4 779,690 | 1 433,246 | 2 794,383 | 349,218 | 400,884 | 377,885 | 339,267 | 259,850 | 294,159 | 335,368 | 11 363,952 |
| Средства федерального бюджета | - | - | 11,128 | 9,346 | 5,530 | - | - | - | - | - | 26,003 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  | 11,128 | 9,346 | 5,530 |  |  |  |  |  | 26,003 |
| Средства консолидированного бюджета, в том числе (разбивка на уровень областного и местного бюджета представлена не в полном объеме ввиду отсутствия данных) | 0,595 | 19,289 | 7,133 | 5,637 | 3,572 | 0,595 | 0,595 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 46,341 |
| Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 |  | 7,512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,512 |
| Капитальный ремонт котельной пос. Орловка |  | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,449 |
| Капитальный ремонт тепловой сети "2-ая Южная тепломагистраль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) 2ЮТМ, от т.В до ТК-7в по ул. Лесная, 21а" |  | 10,734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,734 |
| Пуско-наладочные работы расчетного комплекса «Zulu» (версия 8.0) |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  | 6,138 | 5,042 | 2,977 |  |  |  |  |  | 14,157 |
| Соредства на актуализацию схемы теплоснабжения | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 13,090 |
| Средства областного бюджета | - | 6,318 | 4,910 | - | - | - | - | - | - | - | 11,228 |
| Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 |  | 6,318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,318 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  | 4,910 |  |  |  |  |  |  |  | 4,910 |
| Средства муниципального бюджета | 0,595 | 12,971 | 2,223 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 27,094 |
| Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 |  | 1,194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,194 |
| Капитальный ремонт котельной пос. Орловка |  | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,449 |
| Капитальный ремонт тепловой сети "2-ая Южная тепломагистраль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) 2ЮТМ, от т.В до ТК-7в по ул. Лесная, 21а" |  | 10,734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,734 |
| Пуско-наладочные работы расчетного комплекса «Zulu» (версия 8.0) |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  | 1,228 |  |  |  |  |  |  |  | 1,228 |
| Актуализация схемы теплоснабжения | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 13,090 |
| Внебюджетные источники финансирования | 4 739,216 | 1 318,330 | 2 431,440 | 107,162 | 4,438 | 8,820 | 7,884 | - | - | - | 8 617,289 |
| ИП АО "РИР" на 2024-2026 гг. | 4 739,216 | 1 318,330 | 2 425,792 | 94,918 | - | - | - | - | - | - | 8 578,257 |
| ИП ОАО "ТС" на 2026-2030 гг. |  |  | 1,096 | 8,024 | 2,048 | 8,820 | 7,884 |  |  |  | 27,872 |
| Обеспечение внебюджетного софинансирования по программе МКИ 25-30 ОАО "ТС" |  |  | 4,551 | 4,219 | 2,390 |  |  |  |  |  | 11,160 |
| Источник финансирования не определен | 39,879 | 95,627 | 344,682 | 227,074 | 387,345 | 368,470 | 330,788 | 256,875 | 291,184 | 332,393 | 2 674,318 |
| АО "РИР" - Мероприятия, предусмотренные комплексным планом | 39,879 | 95,627 | 123,414 | 51,019 | 176,810 | 146,310 | 136,442 |  |  |  | 769,502 |
| ОАО ТС - Мероприятия для повышения надежности |  |  | 146,890 | 36,475 | 75,818 | 86,137 | 42,255 | 256,875 | 291,184 | 332,393 | 1 268,028 |
| ОАО ТС - Мероприятия, предусмотренные комплексным планом |  |  | 74,378 | 139,580 | 134,716 | 136,023 | 152,091 |  |  |  | 636,788 |
| Водоснабжение | 9,095 | 125,210 | 340,943 | 388,340 | 170,774 | 167,331 | 177,280 | 1 070,615 | 455,296 | 568,484 | 3 473,368 |
| Средства федерального бюджета | - | 5,048 | 194,679 | 151,702 | - | - | - | - | - | - | 351,428 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  | 5,048 | 8,142 | 15,362 |  |  |  |  |  |  | 28,552 |
| Списание задолженности субъекта РФ перед РФ |  |  | 186,537 | 136,340 |  |  |  |  |  |  | 322,877 |
| Средства консолидированного бюджета, в том числе (разбивка на уровень областного и местного бюджета представлена не в полном объеме ввиду отсутствия данных) | 0,298 | 16,467 | 4,789 | 8,585 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 35,493 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  | 7,685 | 4,491 | 8,288 |  |  |  |  |  |  | 20,464 |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 0,298 | - | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 6,248 |
| Прочие мероприятия | - | 8,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,782 |
| Средства областного бюджета | - | 7,536 | 3,593 | - | - | - | - | - | - | - | 11,129 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  | 6,794 | 3,593 |  |  |  |  |  |  |  | 10,387 |
| Прочие мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета |  | 0,742 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,742 |
| Средства муниципального бюджета | 0,298 | 8,931 | 1,196 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 16,077 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  | 0,891 | 0,898 |  |  |  |  |  |  |  | 1,789 |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 0,298 | - | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 6,248 |
| Прочие мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального бюджета |  | 8,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,040 |
| Внебюджетные источники финансирования | 8,797 | 15,100 | 28,108 | 28,071 | 22,968 | - | - | - | - | - | 103,045 |
| Инвестиционная программа АО "СВК" на 2024-2028 гг. | 8,797 | 12,061 | 23,301 | 22,971 | 22,968 | - | - | - | - | - | 90,097 |
| Обеспечение внебюджетного софинансирования по программе МКИ 25-30 АО "СВК" | - | 3,040 | 4,808 | 5,100 | - | - | - | - | - | - | 12,947 |
| Источник финансирования не определен | - | 88,595 | 113,367 | 199,982 | 147,509 | 167,034 | 176,983 | 1 069,128 | 453,808 | 566,996 | 2 983,402 |
| Водоотведение | 5,568 | 57,801 | 98,865 | 44,880 | 640,788 | 1 227,214 | 1 304,876 | 1 446,505 | 117,446 | 103,446 | 5 047,388 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | 142,792 | 24,698 | 33,601 | - | - | - | 201,090 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  |  |  | 26,438 | 24,698 | 33,601 |  |  |  | 84,736 |
| Списание задолженности субъекта РФ перед РФ | - | - | - | - | 116,354 | - | - | - | - | - | 116,354 |
| Средства консолидированного бюджета, в том числе (разбивка на уровень областного и местного бюджета представлена не в полном объеме ввиду отсутствия данных) | 0,298 | 4,666 | 0,298 | 0,298 | 394,796 | 16,909 | 25,854 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 447,581 |
| Софинансирование по программе МКИ 25-30 |  |  |  |  | 15,847 | 16,612 | 25,556 |  |  |  | 58,015 |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 0,298 | - | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 6,248 |
| Прочие мероприятия | - | 4,666 | - | - | 378,652 | - | - | - | - | - | 383,318 |
| Средства муниципального бюджета | 0,298 | 4,666 | 0,298 | 0,298 | 378,950 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 389,566 |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 0,298 | - | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 6,248 |
| Прочие мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального бюджета |  | 4,666 | - | - | 378,652 |  |  |  |  |  | 383,318 |
| Внебюджетные источники финансирования | 3,599 | 23,142 | 21,281 | 21,276 | 29,949 | 8,262 | 11,831 | - | - | - | 119,341 |
| Инвестиционная программа АО "СВК" на 2024-2028 гг. | 3,599 | 23,142 | 21,281 | 21,276 | 21,493 | - | - | - | - | - | 90,791 |
| Обеспечение внебюджетного софинансирования по программе МКИ 25-30 АО "СВК" | - | - | - | - | 8,457 | 8,262 | 11,831 | - | - | - | 28,550 |
| Источник финансирования не определен | 1,671 | 29,993 | 77,286 | 23,306 | 73,250 | 1 177,345 | 1 233,590 | 1 445,017 | 115,958 | 101,958 | 4 279,376 |
| Обращение с ТКО | 455,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,480 |
| Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Средства областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Средства муниципального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники финансирования | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Источник финансирования не определен | 455,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,480 |
| Газоснабжение | 1 835,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835,841 |
| Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Средства областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Средства муниципального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники финансирования | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Источник финансирования не определен | 1 835,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835,841 |
| Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск и иные мероприятия, не поименованные выше | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 12,552 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства муниципального бюджета | 0,571 | 2,471 | 0,571 | 0,571 | 5,583 | 0,571 | 0,571 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 19,465 |
| Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник финансирования не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 175,639 |
| Средства федерального бюджета | - | 5,048 | 205,807 | 161,047 | 148,321 | 24,698 | 33,601 | - | - | - | 578,521 |
| Средства консолидированного бюджета, в том числе (разбивка на уровень областного и местного бюджета представлена не в полном объеме ввиду отсутствия данных) | 2,346 | 54,955 | 12,790 | 15,090 | 404,249 | 18,373 | 27,317 | 9,388 | 8,803 | 9,388 | 562,696 |
| Средства областного бюджета | - | 13,853 | 8,503 | - | - | - | - | - | - | - | 22,356 |
| Средства муниципального бюджета | 2,346 | 41,101 | 4,287 | 1,761 | 385,425 | 1,761 | 1,761 | 9,388 | 8,803 | 9,388 | 466,018 |
| Внебюджетные источники финансирования | 4 817,471 | 1 409,897 | 2 541,177 | 204,633 | 57,355 | 71,778 | 19,716 | - | - | - | 9 122,027 |
| Источник финансирования не определен | 12 912,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 912,394 |

Электроснабжение

Мероприятия по развитию (модернизации) электрических сетей представлены на основании данных Схемы электроснабжения ЗАТО Северск на период до 2045 года, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.09.2024 № 3078–па, перечень проектов, представленный в которой, составлен на основе инвестиционных программ электросетевых компаний, сведений, полученных от электросетевых компаний и Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

В качестве источников финансирования мероприятий по развитию (модернизации) электрических сетей рассматриваются амортизация и прибыль в тарифах электросетевых организаций.

Теплоснабжение

За счет тарифных источников предполагается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию / техническое перевооружение ТЭЦ г. Северска в рамках инвестиционной программы АО «РИР» за счет амортизации и прибыли филиала АО «РИР» в г. Северске. Также инвестиционной программой предусматриваются иные источники финансирования программы (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства), данные расходы не относятся к тарифообразующим.

Кроме того, в настоящее время сформирован комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, в который включены мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР». Источники финансирования данных мероприятий подлежат уточнению (за исключением 2023–2024 гг.: на данный период реализация мероприятий предусмотрена за счет собственных средств АО «РИР», не включаемых в тариф).

Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы АО «РИР», также планируется отразить в комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года (как минимум, в части мероприятий, объем средств для реализации которых отнесен к тарифу на тепловую энергию в части производтсва тепловой энергии в горячей воде).

В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7.

Предлагаемые мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2025–2045 гг.:

- Мероприятия, запланированные к реализации в рамках планируемой к утверждению инвестиционной программы ОАО ТС на 2026-2030 гг.;

- Мероприятия, запланированные к реализации в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых возможно за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии);

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ.

Водоснабжение

Мероприятия в разделе представлены на основании схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2045 года.

В качестве источников финансирования по реализации мероприятий, предусмотренных Схемой, рассматриваются средства, учтенные в инвестиционных программах эксплуатирующих организаций, для мероприятий, для которых источник финансирования не определен таким источником могут являться:

- бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно–коммунального сектора (в том числе в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 и правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79);

- собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли;

- средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

Водоотведение

Мероприятия в разделе представлены на основании схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2045 года.

В качестве источников финансирования по реализации мероприятий, предусмотренных Схемой, рассматриваются средства, учтенные в инвестиционных программах эксплуатирующих организаций, для мероприятий для которых источник финансирования не определен таким источником могут являться:

- бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно–коммунального сектора (в том числе в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 и правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79);

- собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли;

- средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения.

Обращение с ТКО

Тарифные источники финансирования настоящей Программой не предусмотрены, источники финансирования мероприятий программы территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199, не определены.

Газоснабжение

Перечень необходимых проектов, обеспечивающих газоснабжение ЗАТО Северск, представлен на основании схемы газоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года.

Источники финансирования мероприятий схемой газоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года не определены. Финансирование представленных мероприятий возможно за счет тарифных источников при включении указанных мероприятий в инвестиционную программу организации, осуществляющей газоснабжение ЗАТО Северск, – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Постановлением Губернатора Томской области от 12.12.2024 № 105 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2025 год» установлен набор коммунальных услуг для населения ЗАТО Северск: электроэнергия, холодное водоснабжение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с централизованным электроснабжением, с централизованным холодным водоснабжением, с теплоснабжением.

Тарифы:

- электроэнергия: декабрь 2024 года - 3,44 руб. за кВт х ч, декабрь 2025 года - 3,87 руб. за кВт х ч, рост - 112,5%;

- холодное водоснабжение: декабрь 2024 года - 73,59 руб./куб. м, декабрь 2025 года - 82,35 руб./куб. м (прогноз), рост - 111,9%;

- теплоснабжение: декабрь 2024 года - 3318,76 руб. за 1 Гкал, декабрь 2025 года - 3745,21 руб. за 1 Гкал, рост - 112,8%;

- обращение с твердыми коммунальными отходами: декабрь 2024 года - 308,93 руб./куб. м, декабрь 2025 года - 401,61 руб./куб. м (прогноз), рост - 130%.

Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг за месяц:

- электроэнергия: потребление по ИПУ* - 265 кВт х ч;

- холодное водоснабжение: потребление по ИПУ* - 7,5 куб. м;

- теплоснабжение: (потребление по нормативам) декабрь 2024 года - 0,0269 Гкал на кв. м, декабрь 2025 года - 0,0269 Гкал на кв. м;

- обращение с твердыми коммунальными отходами: (по нормативам накопления твердых коммунальных отходов) декабрь 2024 года - 0,19067 куб. м на 1 человека, декабрь 2025 года - 0,19067 куб. м на 1 человека.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, - 0 человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования - 0%, Томской области - 0%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Томской области, - 111297 человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования - 99,82%, Томской области - 10,67%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Томской области не более чем на величину отклонения по Томской области, - 197 человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Томской области не более чем на величину отклонения по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования - 0,18%, Томской области - 0,019%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, - 197 человек.

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования - 0,18%, Томской области - 0,019%.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельных индексов, превышающих установленный индекс: в декабре 2025 года - 22,8 тыс. руб.

В Таблицах 202-203 приведен укрупненный расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги по набору коммунальных услуг, отраженному в Постановлении Губернатора Томской области от 12.12.2024 № 105 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2025 год».

Таблица 202 – Укрупненный расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги по набору коммунальных услуг, отраженному в Постановлении Губернатора Томской области от 12.12.2024 № 105 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2025 год» (тариф на 2 полугодие 2025 года прогнозный)

| Коммунальный ресурс | Тарифы |  | Объем потребления ресурса, мес. (кВт*ч, м3, м3, Гкал, м3) в декабре 2024 года | Объем потребления ресурса, мес. (кВт*ч, м3, м3, Гкал, м3) в декабре 2025 года | Расходы на коммунальные услуги в месяц (на человека) в декабре 2024 года | Расходы на коммунальные услуги в месяц (на человека) в декабре 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Декабрь 2024 года | Декабрь 2025 года (рост по прогнозу) |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 3,44 | 3,87 | 265,00 | 265,00 | 911,60 | 1 025,55 |
| Холодное водоснабжение | 73,59 | 82,35 | 7,50 | 7,50 | 551,93 | 617,63 |
| Теплоснабжение | 3 318,76 | 3 745,21 | 0,7586 | 0,7586 | 2 517,54 | 2 841,04 |
| Обращение с ТБО (ТКО) | 308,93 | 401,61 | 0,1907 | 0,1907 | 58,90 | 76,57 |
| Итого: |  |  |  |  | 4 039,97 | 4 560,79 |

Таблица 203 – Укрупненный расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги по набору коммунальных услуг, отраженному в Постановлении Губернатора Томской области от 12.12.2024 № 105 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2025 год» (тариф на 2 полугодие 2025 года фактически установленный)

| Коммунальный ресурс | Тарифы |  | Объем потребления ресурса, мес. (кВт*ч, м3, м3, Гкал, м3) в декабре 2024 года | Объем потребления ресурса, мес. (кВт*ч, м3, м3, Гкал, м3) в декабре 2025 года | Расходы на коммунальные услуги в месяц (на человека) в декабре 2024 года | Расходы на коммунальные услуги в месяц (на человека) в декабре 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Декабрь 2024 года | Декабрь 2025 года (рост по прогнозу) |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 3,44 | 3,87 | 265,00 | 265,00 | 911,60 | 1 025,55 |
| Холодное водоснабжение | 73,59 | 82,43 | 7,50 | 7,50 | 551,93 | 618,23 |
| Теплоснабжение | 3 318,76 | 3 745,21 | 0,7586 | 0,7586 | 2 517,54 | 2 841,04 |
| Обращение с ТБО (ТКО) | 308,93 | 324,75 | 0,1907 | 0,1907 | 58,90 | 61,92 |
| Итого: |  |  |  |  | 4 039,97 | 4 546,74 |

Оценка критериев доступности произведена на основании средних значений критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги (Приложение № 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378), результаты представлены в Таблице 204.

Таблица 204 – Результаты оценки доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности (для оценки) |  |  | Фактическое значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 | до 6,3 | высокий |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 | до 8 | высокий |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 | от 92 до 95 | высокий |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 | данные не предоставлены | оценка не проведена |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % рассчитана как отношение расходов на коммунальные услуги в месяц (на человека), руб. к среднемесячному доходу на человека на основании данных о среднемесячной заработной плате работников ЗАТО Северск по кругу крупных и средних организаций в 2024 году – 77,6 тыс. руб., представленных в инвестиционном паспорте ЗАТО Северск на 01.01.2025 в связи с отсутствием иных данных, без индексации.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %, ввиду отсутствия иных данных рассчитана как отношение количества зарегистрированных семей и одиноко проживающих граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку – 
910 ед. (по данным социально–экономического паспорта ЗАТО Северск на 01.01.2025) к общей численности проживающих в ЗАТО Северск на 01.01.2025 – 111 106 чел. (по данным социально–экономического паспорта ЗАТО Северск на 01.01.2025).

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % рассчитан как отношение суммы всех начислений к сумме всех сборов за оказанные услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению на основании предоставленных ресурсоснабжающими организациями данных за 2024 год.

По результатам анализа уровень доступности оценивается как высокий по трем критериям оценки.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Координатором реализации Программы является Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета 
об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Функции Управления жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск по реализации Программы:

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- подача бюджетных заявок на финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Северск мероприятий, предусмотренных Программой;

- оформление и подача бюджетных заявок на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Томской области в рамках государственных программ Томской области (далее – ГП);

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с исполнительными органами государственной власти Томской области по утверждению инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия инвестиционных программ организаций установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы, подготовка заключения об эффективности ее реализации;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений по ее изменению;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы.

Основными функциями организаций, участвующих в реализации Программы, являются:

- реализация мероприятий, по которым они являются исполнителями;

- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- разработка инвестиционных и производственных программ;

- мониторинг реализации производственных и инвестиционных программ.

- ПЛАН–ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется по годам: 2025 – 2045 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2025 – 2045 гг.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций, участвующих в реализации Программы.

Одним из источников финансирования таких программ являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков).

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Томской области, а также действующим законодательством Российской Федерации.

План–график работ по реализации Программы представлен в Таблице 205.

Таблица 205 – План–график работ по реализации Программы

| № пп | Наименование и содержание действий по реализации Программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В течение 1 месяца после утверждения Программы |
| 2 | Подготовка инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 3 | Согласование инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 4 | Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 5 | Заключение договоров на реализацию инвестиционных программ (договоры должны включать: 1) цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения); 2) права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; 3) ответственность сторон; 4) перечень мероприятий Программы и их стоимость; 5) объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства) | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями), организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 6 | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы | Финансовое управление | Ежегодно в период формирования проекта бюджета ЗАТО Северск в сроки, установленные нормативными актами Администрации ЗАТО Северск |

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск. В настоящее время порядок разработки отчета о реализации Программы утвержден Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2025 № 1346-па.

Исполнители представляют в Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет представляется в бумажном и электронном виде.

Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в 15–дневный срок после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет Управления жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск направляется на утверждение Мэру ЗАТО Северск.

- ПОРЯДОК И СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Изменение Программы осуществляется по итогам анализа отчета ответственных лиц путем внесения изменений в соответствующие правовые акты Администрации ЗАТО Северск.

Изменение Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

Управление жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в 2–месячный срок после утверждения отчета о реализации Программы готовит проект решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Программу и представляет их в Думу ЗАТО Северск для утверждения в установленном порядке.

Корректировка Программы осуществляется по результатам рассмотрения отчетности до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Врио начальника отдела ресурсосбережения

и коммунального хозяйства Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации ЗАТО Северск

Животягина Анна Игоревна

(3823) 78-00-80

25.12.2025