УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от _27.02.2026__ № __350-па__

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области

Максимально возможное количество баллов – 3000. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку состояния защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

| Основные недостатки, снижающие оценку состояния ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ## При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций ## и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (далее – КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотоматериалов, подтверждающих наличие указанного элемента) |  |
| ## При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии | 200 |
| Примечание: наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| ## При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| ## При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| ## При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| ## При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов при оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |